# 星级酒店精装修阶段的电气设计论文_凡泽斌

凡泽斌海南绿城高地技资有限公司 572426

摘要：在近些年来，随着我国的经济高速发展，一些新建的星级酒店的装修工程也都是大为增加，更加奢华。在酒店的精装修阶段有一个需要酒店方面可以引起重视的问题就是其中的电气设计，这方面的工作由于本身所涉及的面较广，技术性的要求也都很强，对于工程的有关各方面的要求也都很高。

本文围绕这个话题展开。

关键词：星级酒店；精装修阶段；电气设计；照明系统

星级酒店的在我国经过多年的发展，在酒店的装修以及自身的空间的功能上都有着一些约定俗成的规矩，由于酒店的装修要兼顾酒店的整体风格还有相关的安全上的考虑，所以酒店的电器装修与普通的高层民宅之间有着一些特殊的方面。本文主要是围绕酒店精装修阶段的电气设计展开。

一、酒店的电气设计中需要考虑的问题1.供配电系统一般的星级酒店大多属于城市商务酒店，其中的用电大多属于三个级别的负荷：第一就是消防照明还有一些高级套房这方面属于一级负荷，生活泵、厨房部分动力、污水泵等用电设备属二级负荷，其余的用电设备均属三级负荷。

供电系统有高压配电与低压配电两部分组成，高压配电中连接了不同的变电站的高压电，其中一条是日常使用，另外一条是备用线路，在发生故障的时候可以采取手动投切的方式解决；低压配电中往往选取多台变压器，保持其中两两相互联络，其中一台变压器发生故障或检修时合上联络开关即可由另外一台变压器保证该台变压器所带的部分用电负荷供电。

2.电力及照明系统酒店的照明系统主要分为正常照明和应急照明两个部分，正常照明覆盖的区域即为正常的人员活动的所有区域，这方面的电线主要是从酒店的中心配电室引出线之后进入到配电竖井中去，经此处连接到各个楼层的总的配电箱，之后再分配到各个不同的区域的配电箱中；而酒店的应急照明一般对于电源的要求都较高，不仅仅是需要配备自发电的机组，还需要有专门设置的应急电源来进行供电上的保障，这个系统覆盖的区域主要是大堂、各餐厅、会议区域、娱乐健身区域、走廊、楼梯间、酒店客房等。在设计酒店的照明系统时采用的是双电源并末端自动切换的方式，之后酒店的大堂、餐厅、会议厅、娱乐健身场所等地方的照明支路用来作为正常照明，供电的来源主要是从本层的配电竖井中的应急照明切换箱中来出线。

3.酒店的灯光设计灯光的使用对于酒店的室内环境的氛围构建，增加建筑的立体感方面有着重要的作用，下面以酒店大堂、酒店餐厅和酒店客房这几个地方来对此问题进行说明。酒店的大堂是客人走进酒店之后对酒店的第一印象的发生地，所以这个区域的灯光设计就需要可以考虑到光环境的整体性，可以保持整个区域的色温的一致性，不同的区域还有局部的照明之间也需要可以相互的结合起来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在酒店大堂的配光方面也要选择一些光束角窄和投光距离较长的照明用具，这个区域一般选择500k 的照明亮度；酒店的餐厅的照明需要考虑的是灯光所可以表现出的艺术性以及就餐的轻松氛围的营造，为了兼顾气氛的调和与照明的需要就需要可以采用区域照明，区域照明主要是指的对于整体空间的一个区域给与了充分照明而在其他的区域亮度一般处于较弱的程度，所以为了可以满足这个要求，在光源的选择上大多采用显色性的较好一些；在客房的照明方面，客房的功能主要是提供休闲的个人场所，为了达到这个目标就需要来营造出温馨舒适的环境，而酒店的灯光设计也大多以暖光源为主，而且在光源的使用上也大多需要可以采取单一色系光源，避免多种光源的使用会带来的杂乱无章之感。

酒店的灯光设计除了要考虑到显性的作用照明之外，还需要可以根据客户的需求不同而进行人性化的设计，以便在提供良好的照明的同时也要提供舒适温馨的环境氛围。

4.防雷安全措施建筑的防雷措施需要综合考虑防止直击雷、侧击雷还有雷电渡的入侵，并且要设置相应的总等电位与之相互连接。防雷的构件主要包括接闪器、引下线、接地极这些主要部分。除此之外还要积极地采取防侧击和等电位的一系列的保护措施，应将45 m 及以上外墙卜的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接；竖直敷设的会属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接；为防雷击电流脉冲，对电了设备的电源系统、天线和馈线系统、信号系统装设三级sPD 电浦保护器、穿越防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。室外接地儿焊接处均应刷沥青防腐。

二、星级酒店的电气设计中需要注意的事项1.在项目开始的初期进行相应的准备工作对于整个工程的进度情况进行了解，比如相关的设备是否已经安装，相关的保养的状况如何还有就是未来的使用中是否会保留这些设备，这些方面的问题都需要做好相应的书面沟通并且保留在后期的施工中可能发生变化的可能性；需要酒店的建设方可以提供一些酒店管理公司对于具体项目的精细化的要求，比如要求的电源的数量、是否需要有自备电源，自备电源的覆盖区域，覆盖区域的照明要求、客房能源控制系统、智能照明系统、智能疏散系统、防漏电火灾报警等系统；对配电设备有无特定的要求等等；酒店的建设方还有酒店的管理方之间的装修意见是否一致，酒店的要求与国家相关的电气标准是否存在冲突，这些问题都是需要在工程设计的初期阶段就需要可以进行高效的沟通进而达成共识。

2.在设计的时候需要注意的问题在电气的设计中，为了更好的、更加高效的完成任务就需要我们的施工方在施工的前期可以对于需要进行的任务有一个充分的了解，确定在不同的意见发生的时候如何进行协商，协商之后的结果由哪个方面负责；尽早的对管线的走向问题进行协商约定，还有一些特殊区域的照明标准问题都需要可以有所考虑，灯光设计的图纸对电气专业的影响非常重要，灯具的功率，电压要求及布置文件均应尽早提交，以便于确定应急照明的内容，确定低压系统的设置。同时灯光设计应与调光柜厂家尽早细致地沟通，以便于楼层照明配电箱的设计；工程的供电方案，尽管不全由建设方确定，但应敦促建设方积极与供电局沟通，尽早确定，以免引起后期站房调整引发无效工作，甚至因为结构已经施工完毕而不得已采用不合理的方案。

三、结语综上所述，电气的技术也在不断地创新中，星级酒店的电气设计需要遵守 “实用性、灵活性、经济性”原则，用全面的观点创造投资合理、环境舒适、方案最佳的建筑。作为建筑电气技术人员，要把酒店的供配电的稳定性、灯光的合理性作为设计工作中重点考虑的因素。

参考文献：[1].肖伟.星级酒店照明设计 2011[2].黄剑锋；杜光晖华润君悦酒店电气设计概论[期刊论文]-智能建筑电气技术.2011[3].都志强。浅谈河津市某酒店的电气设计[期刊论文]-科技情报开发与经济.2012

论文作者:凡泽斌

论文发表刊物:《基层建设》2015年2期供稿

论文发表时间:2015/9/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b826acf68af807c2dadcbe88.html