# 浅谈智能电能表计量故障原因分析及预控措施论文_李树赤

摘要：10kV配电线路作为供电设施的重要组成部分，其安全运行是满足用户用电质量的关键。如何提高1OkV配电网安全运行的可靠性，减少配电网故障引起的停电事故，是提高供电企业优质服务水平的重要依据。因此，供电企业必须分析研究影响配电网供电可靠性的因素，找出配电线路故障的原因，采取合理有效的预防技术措施，防止配电线路故障造成的损失。确保电力客户安全可靠地使用，从而提高电源系统的安全可靠运行。

关键词：10KV配电；运行事故；技术处理

在供电系统中，配电线起着重要的作用。配电线路具有覆盖范围广，路径复杂度高等特点。相关设备之间的质量差距较大，容易受到自然环境和地理因素的影响。随着城市建设的加速，10kV电缆的使用越来越广泛，并且所占的比例也越来越大，而10kV电力电缆对新技术，新材料，新的人为管理等方面的影响也越来越大。10kV线路直接与客户连接，供电和消耗的复杂性高，直接影响配电线路的运行稳定性

1.配电线路的建设与技术难题

首先，10kV配电线路铁塔基础的压实存在一些问题。在安装斜塔期间，不应有拉力。拉绒的高度松弛将使其失去功能。在各种因素的作用下，它将使塔架基础下沉，然后使塔架倾斜并引起相应的故障。

其次，在配电线路施工过程中，存在接线夹，引线，开关等连接问题。长期操作会导致线路故障。

第三，10kV配电线路系统的防雷设备和跌落保险质量低，使用寿命长，维护不及时，更换不及时，导致停电事故。

第四，配电线路上安装的具有强保护功能的极点开关的保护调试与实际负荷之间存在较大差距，导致漏电开关保护误动作和配电线路故障。

第五，第五，在电缆线的建造过程中，电缆被外力或不良的技术直接损坏。例如地下管道的施工，过多的工程机械使电缆断裂，电缆弯曲过多会导致电缆绝缘层和屏蔽层受损，电缆绝缘层减少了过多的切割和剥皮过程，刀痕过大深度过大，将对电缆造成不同程度的损坏。在电缆头的生产中，由于保护措施不当，导致电缆头的绝缘层受到阻尼或污染，绝缘层减少，导致线路故障。

2.10kV配电运行中常见事故

目前，我国10kV配电运行的常见故障主要包括：配电运行错误引起的自然灾害，故障配电运行引起的外部事故，用户财产和设施的故障配电运行等，以便制定更加有效的方法。防治措施。我们需要对每个故障的形成因素进行全面的分析和研究，对电力系统的正常运行起到良好的保证作用。

2.1自然灾害造成配电业务故障

由于10kV线路网线长，覆盖范围广，经常会受到空旷地区，山区，陡坡等情况下的恶劣天气的影响，造成更加严重的安全事故。首先，强风会引起10kV配电线路绝缘子的闪络和短路放电，并烧毁线路。大风吹倒会损坏建筑物，与10kV配电线路接触容易出现事故。其次，夏季降雨较多，每个供电系统的杆基主要是埋土。在大量的雨水冲洗和浸泡过程中，塔会倾斜并倒塌。另一方面，当降大雨时，会出现导体与连接器以及其他连接器之间的短路。最后，在雷暴高发时期，频繁发生的雷击增加了线路的雷击率，对线路，硬件等造成了损坏，导致10kV配电线路故障。

2.2因外部故障导致配电运行故障

外部故障是10kV配电运行的主要因素。主要原因是10kV输电线路的设计比较复杂，需要跨越各种线路，建筑物，道路，矿床，构筑物等。配电运行故障的可能性越来越大。同时，由于在道路两侧设置了部分城市线路，当驾驶员疏忽大意时，车辆可能撞到电线杆，导致电线杆损坏或折断，最终导致10kV配电线路运行故障。。

2.3用户财产和设施造成的配电业务故障

当前，电力设施管理不善，配电室设计不合理，配电设施建设不完善，电缆工作环境恶劣等都会严重影响10kV电力线的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，某些电力设备型号的老化和质量问题，设备运行等因素将对10kV配电运行产生更严重的影响，导致配电运行故障。

2.4材料故障

在光缆生产过程中，由于制造工艺差，会损坏光缆保护层，电缆端子头密封不良，在使用过程中光缆保护套被腐蚀或被异物刺穿，导致电缆绝缘阻尼，绝缘电阻降低，电流增加和电源故障。

3.10kV配电运行事故的技术处理

3.1 10kV配电线路防治技术

一是提高配电线路的防雷能力。工作人员应合理使用避雷针和避雷针，提高变电站进线端直接雷电的防护能力，提高塔式避雷针的接地能力。变压器下方的接地电阻应小于10，变压器上方的接地电阻和终端塔的接地电阻应小于4。应科学合理地规划防雷设备的保护措施，接地。减小防雷设备的电阻值，地下铅应具有较强的稳定性，足够的截面和适当的长度。

其次，提高配电线路的绝缘能力，解决绝缘问题。

第三，提高配电系统的抗污染闪络能力。分配系统应进行科学测试，并应区分污染水平。应提高高污染等级区域的绝缘能力，并应增加爬电距离，以满足相关要求的瓷绝缘子区域的污染等级，并保留相应的沉积物。同时，通过科学合理的检测，完善外部绝缘清洗工作，真正实现与运维的结合，并定期开展清洗工作，提高10kV配电线路的绝缘能力。

第四，防止发生铁磁谐振。有许多方法可以防止出现铁磁谐振。相关人员可以结合实际环境使用专用的谐波消除设备和电磁变压器一次中性点不接地的方法。

第五，使用地面补偿方法。工作人员测试了10kV配电系统的位移电流。当接地故障电流大于30A且3KV配电线路系统大于10a时，补偿了位移电流。消弧线圈可直接用于35kV配电线路系统。通常，变压器采用不带中性点接地的三角形连接方式。可以安装接地变压器，其规格应与消弧线圈的规格一致。

3.2科学加强外部事故预防

为了保证供电的可靠性，各职能部门在设置机组时需要设计相应的电气设备室，并设置三个变电站和配电站。10kV开关站引出6个10kV电源，其中2个为一组，每组10kv高压电源相对独立，必须由上级变电站的不同母线引出。两个电源同时工作并相互支持。每个10kV电源可承受所有一次和二次负载。同时，将主功率为1340kw的发电机组设置为-1F，以为电梯和走廊提供应急电源；设置主功率为800KW的发电机组为建筑物提供应急电源，发电机组的自启动时间不超过15s。

3.3全面提高配电线路的维护管理水平

随着现代电子社会使用水平的不断提高，设备的长期运行中会出现很多问题，例如：长期使用高功耗最终会导致设备烧毁等，这不仅会造成破坏对设备而言，也对正常电源产生很大影响，而定期维护可以有效地解决这一问题。具体功能主要包括：在设备的定期维护过程中，由于定期维护的日期是固定的，因此不会等待电气设备的维修和破裂的时间。此时，可以从根本上减少设备长期运行所造成的损害，有效降低设备故障的可能性，最终达到促进电气设备稳定运行的目的。

结论

在配电网中，受各种因素影响，10kV配电线路被广泛用于城乡配电线路。配电线路容易出现各种故障，其中最重要的因素是负载变化，未做好的老化和天气。配电线路故障会影响配电网的正常运行，从而影响用户的供电。为了保证10kV配电线路的正常运行，上面列举了1kV配电线路的几种常见故障，并提出了相应的故障处理技术。

参考文献：

[1]张雪峰.浅谈输配电线路运行故障分析与防治措施[J].科技与企业，2015(03).

[2]陶鸿飞,凌玲.配电网建设精益化管理体系的构建与实践[J].企业管理,2017,(S1):376-377.

论文作者:李树赤

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b85fa36161de20ec6c516b20.html