# 简述继电保护误动作原因及对策论文_张迪

广州市扬新技术研究有限责任公司 广东广州 510540

摘要：随着我国的经济不断增长，科学技术越来越发达，我国的电力系统已经朝着蓬勃的方向发展，为了达到更好的应用效果，本文主要针对常见的继电保护误动作，将继电保护误动作产生的原因以及误动作发生后的应对措施进行详细分析，并对继电保护误动作提出科学合理的建议。

关键词：继电保护；误动作；保护；电力

引言：电力系统作为我国经济发展的重要动动力，在人类的发展历程中，发挥着至关重要的作用，可以说，人类文明的发展，离不开电力技术水平的提高。目前，我国不断推进产业结构的升级调整，随着用电量的逐年剧增，电力系统规模以及复杂程度不断增加，为使电力系统安全平稳运行，继电保护技术作为电力系统关键保护技术，其原理也是越来越复杂。但是，无论在电网还是轨道交通供电网系统中，继电保护误动作时有发生，如：继电保护发生拒动，将无法及时、可靠的切除故障；当继电保护发生误动，往往会导致事故的发生，形成经济损失。

对此，我们以常见的继电保护误动作以及引起继电保护误动作的原因入手，开展深入探究，形成相应的应对措施。

一、常见保护的原因剖析

总体来说，继电保护的可靠性是电力系统的可靠性评价的重要指标。简单来说，继电保护可靠性即是指继电保护装置不拒动也不误动，能够在电力系统发生故障时，快速、准确、可靠的发生保护动作。但是，结合现场情况，继电保护在实际过程中不可避免的会出现误动作的情况，从而导致事故的发生。所以，从根源上分析继电保护误动作的原因，对提出解决相应继电保护误动作的对策十分重要。

1.1 定值整定方案

定值整定方案是电力系统继电保护重要的组成部分，包括整定定值系数、分级时限配合、速动性与可靠性设计等内容。简单的理解，继电保护定值可视为电力系统正常与否的参考标准，是继电保护装置动作与否的指南。完善的定值整定方案应该结合不同供电现场进行设定，目前主要依赖于人工进行计算校核，其中均按照理论值进行推算，整定方案的合理性受到设计人员的技术水平以及对现场实际情况的熟理解度影响，往往会出现忽视现场特殊性的情况，这就极大的增加了继电保护方案出现“水土不服”而导致的误动作。

1.2 变压器励磁涌流

在变压器空投过程中，经常发生由于变压器励磁涌流导致的过载现象，直接的表现可能会出现开关合闸后，变压器空投过程中，出现开关迅速跳开，且无法自动重合闸启动，测试线路，发现线路无故障，人工合闸后，开关同样可能会出现误动作保护跳闸，此故障具有一定的偶发性。

经分析后发现，变压器励磁涌流主要由二次谐波为主，波形为尖顶波。同时，一般规律下，随着变压器容量的变大，涌流衰减的持续时间变长，且涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢。励磁涌流可能会出现很大的故障电流幅值，严重时可达额定电流5~10倍，导致CT或者继电保护装置小CT出现饱和。从而导致继电保护装置出现保护误判，发生保护误动作。

如下为广州地铁某号线一次由于变压器励磁涌流通过录波装置截取的故障点录波数据，图中可直观的体现故障过程中，故障电流的变化过程。

图1 现场动作录波数据

1.3 二次回路故障

二次回路故障主要变现为二次回路的线路错接以及因维护等因素导致的绝缘降低导致的短路故障。

例如，某变电所发生主变差动保护跳闸，在对主线路进行故障排查时没有发现故障存在，在查看继电保护装置事件记录以及录波数据之后发现，录波数据显示，三相电流缺相，怀疑故障为CT故障，经检查发现，是B相CT至端子排的连线与端子排至继电保护装置采样板二次回路采用了端子连片，且现场线路排查发现，该连片由于使用过程中维护不规范，出线了松动现象，现场跟换端子连片之后，故障排除。

1.4 继电保护装置故障

继电保护装置是继电保护核心元件，受装置生产厂家技术水平以及装置现场使用环境影响，装置存在发生故障的可能。

例如，某地铁33Kv变电所进出线保护，在正常的使用过程中，突然发生差动保护跳闸，经故障排查后，确认属于误跳闸时间，在对继电保护装置进行检查发现，从录波数据分析得出，每次误动均是由于对侧装置记录到尖波电流，且故障电流存在一定的周期性。然而，该现配置在线监测装置，从在线监测装置上分析故障时故障电流数据，发现并无该故障电流存在，经过厂家对继电保护装置检修后确定，是由于该台继电保护装置AD采样芯片存在虚焊接故障导致采样数据出线紊乱，从而导致改装置通过光纤通信将错误的采样数据发送给对侧继电保护装置，导致继电保护装置出现差动保护误动作时间发生。经厂家更换继电保护装置后，该误动作故障消失。

1.5绝缘老化与受潮

在长期的使用过程中，并且在长期的高负载运行情况下，容易导致在使用一段时间后，继电保护设备电气性能降低，加剧了继电保护设备的老化，减少了继电保护设备的使用寿命。

同时，继电保护装置或者二次回路长时间受潮后，由于接头盒防护等级较低，在检修不到位的情况下，容易导致高电导率介质进入接头部位，导致短路故障发生。

二、继电保护误动作的运行维护措施

导致继电保护误动作的原因众多，但是经过梳理分类之后，尤其是针对本文上述叙述的几类常见典型继电保护误动作事故，可以通过以下措施有效避免该类继电保护误动作事件的发生。

2.1 制定有效合理的继电保护方案

针对不同工程以及使用环境，有的放矢的制定继电保护方案，决不可套用以往工程的模式进行继电保护方案的制定，在项目前期需对工程的特殊性进行针对性的研究。

对继电保护定值进行校核。继电保护定值是继电保护方案最重要的内容之一，定值整定一定要遵循理论依据，切不可使用经验值，同时，因为供电网络类型各异，存在较大差异性，在定值整定时，对定值整定研究人员技术水平要求较高，需要严守资质关，如有相关标准的，需要遵守标准原则。

对继电保护方案复核。在正式投运前，需要对继电保护方案进行复核，尽量在现场通过实验，模拟设计配置的各项保护功能，确保继电保护方案各项功能正常。对于实验结果与设计方案有出入的，需要正式的作出分析报告。

2.2 严把设备选型、资质关

继电保护设备是电力系统继电保护核心元件，在整个系统中起到举足轻重的作用。设备的质量关乎电力系统能否安全运行的关键性因素。

继电保护装置具有较高的科技水平，这就对生产厂家提出了一定的挑战。就目前而言，国内外具有较高继电保护水平的厂家主要有：南瑞、北京四方、ABB、GE、西门子、东芝等主要品牌，好的厂家的选择成为控制继电保护装置质量的有力保证。

继电保护产品具有相关认证资质。继电保护产品作为电力行业专业性产品，正规的产品应该去的相应的认证资质，例如：开普形式实验报告等资质，且第三方认证机构需要具备行业公信力。

2.3建立二次回路线缆敷设施工管理

继电保护二次回路线缆相当于整个继电保护系统的骨架，众多的继电保护误动作的发生均是由于二次回路故障导致，而二次回路线缆设计、施工工艺不标准成为导致故障的主要因素。为避免该事件的发生，需要严格遵守二次回路线缆施工工艺标准，对线缆质量、线缆接头均需达到标准的要求，且在条件允许时，进行相关的实验。

做好投运前对点试验。二次回路线缆众多，在施工时极易出现接线错误的情况，虽然开关柜在出厂时已经经过出厂检验，但是针对柜间线缆或者区间线缆，均需要在设备入场之后进行施工。这就要求，在线缆施工完成后，需要完整的对二次回路进行对点试验，确保接线的正确性。

同时，做好线缆日常巡检记录，对线缆破损、老化进行及时检修，应将二次回路的绝缘检查作为继电保护系统投运前或定期检修时一项重点工作，除了对二次回路外观破损情况进行检查外，还应检测二次回路各芯线间及对地的绝缘状态，并及时解决隐患问题。

三 结束语

继电保护技术是保障电力系统安全运行的关键性技术，导致继电保护误动作原因众多。本文对常见继电保护误动作产生的原因进行归纳梳理，结合日常工作及经验，提出避免继电保护产生误动作的措施，以提高继电保护系统的可靠性。

参考文献：

[1]陈莎莎.继电保护误动跳闸成因及处理对策分析[J].山东工业技术，2016（10）：186.

[2]王庆华.馈线继电保护误动作分析及防止对策[J].广西水利水电，2014（03）：54-55.

[3]郭慧敏.继电保护误动跳闸成因及处理对策分析[J].电子世界，2013（20）：57-58.

[4]王秀菊，钱敏.变压器励磁涌流引起线路差动保护误动分析[J].广西电力，2014，37（6）：63-76.

论文作者:张迪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b88756157d23ebff8c07d895.html