# 10kV环网柜的常见故障及预控论文_胡佳新

(深圳供电局有限公司 518000)

摘要：10kV配电网的环网柜属于重要终端设备，它是供电系统中的电力开关与电源。环网柜在供电系统中运行成本比较低，并且便于安装和维修，因此，10kV配电网的环网柜的应用范围比较广泛。但在当前的供电系统运行中，环网柜还存在着一些常见故障，只有了解出现故障的原因，才能做好预控工作，维护好10kV环网柜的运行安全。本篇论文先对10kV环网柜概述进行介绍，进一步分析10kV环网柜目前存在的一些常见故障，最后提出几点相应的预控措施，提供一些参考建议。

关键词：10kV配电网；环网柜；常见故障；预控措施

引言：我国现在的社会经济正在突飞猛进地发展，居民的用电量也与日俱增，对供电的可靠性提出了更高的要求，促进环网型供电的发展。环网型供电技术是为了适应我国国民经济发展而产生的供电方式，广泛应用于在电力系统中，起到控制与保护电网安全、稳定运行的作用。而10kV配电网是电网中的重要组成环节，是供电系统中低压供电节点，它的运行情况是否稳定、安全，直接影响供电企业的供电可靠性，可以看出10kV环网柜在供电系统中具有重要的作用。

一、10kV环网柜的概述

环网柜是环网供电的组成部分，负荷开关与熔断器是它的核心构件，是属于拼装间隔式电气设备或者高压开关设备，并且安置于钢板金属柜内。一般由三到五路总开关盒组成环网柜，能够根据不同的电力分配情况而满足不同供电需求，连接模式具有一定的灵活性。

环网柜之所以应用比较广泛，是由于环网柜能够方便确认开关接触位置，便于工作人员操作与维修，保护工作人员的人身安全。它的结构具有密封性和绝缘性，可以应用于各种复杂的户外环境之中。另外，环网柜的体积比较小，这是由于内部的构件组成比较紧凑，具有占用面积小的特点。同时，环网柜的组成要比其他电力设施简单，在操作与维修上都比较便利[1]。

环网柜一般可以分为空气绝缘和SF6绝缘两种类型，这两种分类具有相同的使用功能，可以开断短路与变压器空载电流，还可以分合负荷电流，能够有效地控制供电系统中的线路充电电流与架空线路充电电流，保证供电系统正常运行。在供电系统中环网柜起着重要的作用，环网柜的负荷开关的功能主要是要求三工位，也就是隔离电路、切断负荷与可靠接地，而空气绝缘式与SF6式负荷开关能够保证三工位的实现。

二、10kV环网柜的常见故障

（一）、导电体与绝缘板之间固定不佳

绝缘故障是10kV环网柜的常见故障之一，这是由于在一些特殊的环境下，开关操作比较频繁，而使导电体与绝缘板之间固定不佳，出现松动的情况。通常在操作时所产生的振动冲击容易引起间歇性放电，并且，这种情况不容易被及时发现。这是由于环网柜的结构是密封性质的，很难发现故障原因。绝缘故障引起持续发生间歇性放电，影响环网柜内的电流互感器绝缘状态，造成短路现象，致使隔热板被贯通性击穿。

（二）、电缆连接故障

电缆连接故障是进行环网柜安装时比较常见的故障。现在我国所使用的共箱式环网柜与电缆连接器有欧洲的设计风格。这种欧洲的设计风格一般使用的是单芯电缆，比较方便安装和固定，不需要考虑电缆的套管扭转力矩，在安装中使套管终端装置更加容易贴合，大大降低了故障的发生率。而国内的三芯电缆，在安装上要比欧洲的单芯电缆相对复杂很多，更加容易频繁出现电缆连续故障。在进行环网柜的电缆连接过程中，通常没有对三芯电缆的各单相进行固定，只是注重对电缆的外护套进行固定，在进行电缆连接时，外部电源的不固定以及电缆自身的重量，都会把单相扭矩传输到外护套之上。在安装三芯电缆的过程中，基本都需要对应相序，不断施加外力和扭动才能达到固定的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于，外力、扭动而使内部产生压力并且呈现释放压力状态，在结束电缆连接后，使套管承受逐步恢复力矩的情况。在环网柜中由于受到面积、高度与电缆使用长度的限制，并且在安装的要求上需要较高的精确度，比较适合使用单芯电缆，但是如果没有注意弯曲的角度，安装不到位，容易发生套管破裂，从而出现电缆连接故障。

（三）、不良环境引起故障

不良的环境因素也容易引起环网柜故障。在春季时风比较大，使配网10kV架空线路容易出现短路放电现象，或者烧断导线；大风刮倒或损坏建筑物以及建筑物上的宣传牌，容易把附近的线路压断。在夏季时由于雷雨天气比较多，容易引起电线与其他金属设施之间出现短路放电；另外，雷电较多的情况下，线路如果受到雷击，会使线路受损，出现绝缘闪络或者导线被烧的情况。冬季受到冰雪的影响也会造成导线跳跃，发生线路故障[2]。

（四）、管理不当安全意识淡薄

由于对环网柜的运行管理没有引起过多的关注，所以，出现管理不当的情况，比如工程后期工作不到位、图纸文件不完整等，这些管理不当引起的问题造成了很多安全隐患，很难保证电缆运行的安全性，这也是10kV环网柜容易出现故障的一个重要原因。管理人员对环网柜没有进行全面的了解，对发生危险的根源没有产生足够的认识，安全意识淡薄。管理人员不具备较高的思想觉悟，专业技能相对较差，在日常管理中没有仔细检查，不能及时排除安全隐患。

三、10kV环网柜常见故障的有效预控

（一）、绝缘防护的有效预控

工作人员要重视环网柜内部构件的检查，及时发现和处理绝缘故障，降低事故风险。在安装环网柜时要使用绝缘性能比较良好的材料，进一步增强母线的绝缘性能。同时，要重视环网柜内的重点绝缘构件，了解容易发生放电的位置。另外，在环网柜构件的长期运行中，容易出现绝缘性能下降的情况。因此，工作人员要提升绝缘水平，强化过电压保护的技术管理，规范操作行为。要选择符合标准的构件，保证环网柜的构成质量，整体提高绝缘性能。同时，还要控制电磁场的安全范围，对于没有注意到的绝缘设备也要引起重视，做好绝缘防护。

（二）、预控电缆连接故障

在实践中表明，共箱式环网柜的内部会受到面积、高度与电缆使用长度的限制，因此，提升电缆环网柜的高度可以改善安装环境，这样可以使电缆外护套位于合理的空间，与其他连接器更加匹配，方便调整电缆芯的长度。另外，还要重视套管接触面的导电能力，接线端子接触不良容易发生电缆连接故障。由于，环网柜结构组成密闭，导电构件热量不能快速排出，如果通过较强的电流，容易出现高温故障。所以，要及时排出环网柜内的热量，可以采用散热性能良好的铜管，电缆的截面要达到二十四厘米或者三十厘米。

（三）、创造良好运行环境

10kV环网柜的正常运行离不开良好的运行环境，创造良好的运行环境以保障环网柜运行的安全性与稳定性。选择网环柜的安装位置时，要远离污染严重、易发事故的区域，尤其易燃易爆危害性较大的地区。另外，环网柜要根据不同的季节采取相应的预防措施，避免天气原因影响环网柜正常运行。同时，环网柜的正常运行需要适宜的运行温度，一般建议保持在零下五度与零上四十度之间[3]。

（四）、加强管理维护工作

要设立专门的管理部门以及专业的环网柜技术人员，加强管理维护工作。根据环网柜的运行情况，制定合理的安全运行规章制度，对于经常出现故障的部位进行记录，并建立技术档案。加强日常的巡视工作，定期对易发故障部位进行检查，可以利用先进的计算机技术，实现严格检查，明确岗位责任制，从而避免因为人为因素而出现环网柜故障。

结语：综上所述，通过对10kV环网柜的了解，分析常见故障的原因，我们可以看出造成故障的原因是多样化的，只有在工作中善于发现问题、总结问题、解决问题，才能保障环网柜运行的安全性与稳定性，从而为供电系统更好的运行而打下坚实的基础。

参考文献：

[1] 冯佳明,王森.10kV高压开关柜检修维护注意事项及故障实例分析[J].机电信息.2014年15期

[2] 吴亚楠.浅析10kV环网柜的常见故障及处理方法[J].中国新技术新产品.2013年19期

[3] 梁业佳.10kV环网柜应用问题及处理措施[J].科技风.2011年10期

论文作者:胡佳新

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b939f8bd53c2143292bf1bcf.html