# 市政排水管道工程施工质量通病分析及预防措施论文_徐海彬

徐海彬

临沂市城市排水维护管理处

摘要：市政道路排水系统是城市市政设施得以正常运行的重要设施之一，确保其施工质量至关重要，笔者根据几年来从事市政排水工程监管工作的经验，对市政排水管道工程中存在的施工质量通病进行了综合分析。

关键词：排水管道；质量通病；措施

随着我国城市化建设进程的加快，城市人口的规模和密度越来越大，城市规模和城市道路建设极速增长，相应的基础配套设施越来越完善，城市排水管道作为基础配套设施的一部分，发挥的作用越来越大，相应的施工中存在的一些问题也尤为突出，现将最常见的质量通病、产生的原因及其预防措施总结如下，与同行们一起探讨。

一、排水管道偏移或积水

（一）产生的原因

施工中测量出现偏差、走样和意外的避让原有构筑物，在平面上产生位置偏移，立面上产生积水甚至倒坡现象。

二) 预防措施

1 防止测量和施工造成病害的措施主要有：（1）施工前认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。（2）施工放样要结合水文地质条件，按照埋置深度和设计要求及有关规定放样，且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。（3）施工时严格按照样桩进行，沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。

2 施工过程中如意外遇到构筑物需避让时，应在适当位置增设连接井，其间以直线连通，连接井转角应大于135度。

二、管道渗漏水，闭水试验不合格

一) 产生原因

基础不均匀沉降，管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。

预防措施

1 管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉降，一般造成局部积水，严重时会出现管道断裂或接口开裂。

预防措施：（1）认真按照设计要求施工，确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时，应进行换土改良，以提高基槽底部承载力。（2）如果槽底土壤被扰动或受水浸泡，应先挖除松软土层后和超挖部分用杂砂石或碎石等稳定性好的材料回填密实。（3）地下水位以下进行开挖土方时，应采取有效措施做好抗槽底部排降水工作，确保干槽开挖，必要时可在槽底预留20cm厚土层，待后续工序施工时随挖随清除。

2、管材质量差，存在裂缝或局部砼松散，抗渗能力差，容易产生漏水。

预防措施：（1）所用管材要有质量部门提供合格证和力学实验报告等资料。（2）管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面现象。（3）安装前再次逐节检查，对已发现或有质量问题的应责令退场或经有效处理后方可使用。

3 管接口填料及施工质量差，管道在外力作用下产生破损或接口开裂。

预防措施：（1）选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工。（2）抹带施工时，接口缝内要洁净，必要时应凿毛处理，再按照施工操作规程认真施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、检查井施工质量差，井壁和其连接管结合处渗漏。

预防措施：（1）检查井砌筑砂浆要饱满，勾缝全面不遗漏；抹面前清洁和湿润表面，抹面时及时压光收浆并养护；遇有地下水时，抹面和勾缝应随砌筑及时完成，不可在回填以后再进行内抹面或勾缝。（2）与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆，并座浆就位后再做好内外抹面，以防渗漏。

5、规划预留支管封口不密实，因其在井内而常被忽视，如果采用砌砖墙封堵时，应注意做好以下几点：

（1） 砌堵前应把管口0.5m左右范围内管内壁清洗干净，涂刷水泥原浆，同时把所用砖块湿润备用；（2）砌堵砂浆标号不低于M7.5，并具有良好稠度；（3）勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15，管径较大时应内外面勾缝或抹面；（4）一般情况下，在检查井砌筑之前进行封砌，以利保证质量。

6、闭水试验是对管道施工和材料质量进行全面的检验，其间难免出现两三次不合格现象。这时应在渗漏处做好标记，在排干管道内的水后进行认真处理。对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥浆涂刷或防水涂料涂刷，严重的应返工处理，除更换管材、重做接口外，还可请专业技术人员处理，直至合格。

三、检查井变形、下沉，构配件质量差

（一）产生原因

检查井变形和下沉，井盖质量和安装质量差，井内爬梯安装随意性大，影响外观及其使用质量。

（二）预防措施

1、认真做好检查井的基层和垫层，破管按流槽的做法，防止井体下沉。2、检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度，防止井体变形。3、检查井井盖与座要配套；安装时座浆要饱满；轻重型号和底座不错用，爬梯安装控制好上、下第一步的位置，偏差不能太大，位置准确。

四、回填土沉降、下陷

（一）产生原因

检查井周围回填不密实，不按照要求分层夯实，填料质量欠佳，含水量控制不好等原因影响压实效果，造成过大的沉降。

（二）预防及处理措施

1、管槽回填必须根据回填部位和施工条件合理选择填料和压实机具。2、沟槽较窄时采用人工或蛙式打夯机夯填。3、填料中不能有淤泥、草根、树皮及其腐殖物等。4、控制填料含水量在最佳含水量2%左右，遇下雨天必须排干水分分层压实。

五、结束语

排水管道工程作为城市基础设施重要的组成部分，在城市的运行中越来越重要，同时其作为隐蔽工程，其质量把控显得尤为重要，针对以上出现的问题，施工中我们一定要严把质量关，从材料、施工过程及施工程序上，严格要求，规范施工，只有这样，才能减少质量通病的出现，为城市排水管网的正常运行提供强有力的保障。

参考文献：

[1]李慧 《市政公用工程建造师便携手册》 辽宁科学技术出版社 2009.05

[2]焦永达 《给水排水管道工程施工及验收规范》中国建筑工业出版社 2009.08

[3]白莉《给水排水工程》 化学工业出版社 2010.05

论文作者:徐海彬

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第19期

论文发表时间:2018/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9bbae7b7c835ee78ee594ad.html