# 引汉济渭工程三河口水利枢纽劳动安全与工业卫生设计方案研究论文_党荣

陕西省水利电力勘测设计研究院 陕西西安 710001

摘要：本文从三河口水利枢纽的实际情况和特点出发，针对工程建设及建成运行过程，研究分析工程可能存在的危及劳动者人身安全和健康的各种因素，研究消除危险、有害因素及其发生条件的对策，满足工程建成后，符合法律、法规规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，为本工程安全生产提供方案指导，为其他类似项目提供借鉴。

关键词：三河口；危险因素；控制措施；研究分析；劳动安全

1工程概况

三河口水利枢纽是陕西省内最大的跨流域调水工程-引汉济渭工程两个水源工程之一，为Ⅰ等大（1）型工程。枢纽地处陕西省秦岭山脉中部子午河中游峡谷段。

枢纽主要由大坝、坝身泄洪放空系统、右岸坝后引水系统、抽水发电厂房和连接洞等组成。大坝为碾压混凝土拱坝，最大坝高141.5m，坝身设三个泄洪表孔、两个泄洪放空底孔、坝后设消力塘和二道坝；抽水发电厂房为地面厂房，安装2台可逆式机组和2台常规水轮发电机组。大坝设计洪水标准为500年一遇，校核洪水标准为2000年一遇，抽水发电系统及连接洞按100年一遇洪水标准设计，200年一遇洪水标准校核。大坝按Ⅶ度地震设防。枢纽主要建筑物合理使用年限为100年。

2安全危险因素和危害程度分析

2.1危险、有害因素及危害场所

三河口水利枢纽工程是集供水、发电、泄洪等为一体的综合利用工程，运行工况复杂，运行期潜在的主要危险因素包括滑坡、坍塌与边坡失稳、大坝失事、火灾、电伤害、水淹厂房、机械伤害、高处坠落、淹溺、特种设备缺陷、起重伤害等。

2.1.1大坝失事危险性因素

拦河大坝是三河口水利枢纽最重要的水工建筑物，导致大坝失事的主要因素有以下几个方面。

（1）自然因素

大坝受到各种不可预见的自然力量的破坏作用，如遭遇非常洪水、地震、滑坡、山崩等未能预见的风险引起的破坏。

（2）勘探、设计因素

大坝所处的自然条件调查研究不够或处理失误，对大坝未来的工作条件不明了，设计计算假定条件造成的错误或设计思想的片面性，违反规程规范等对大坝的建设和安全运行带来的破坏或不利影响。

（3）施工因素

由于违反设计要求，使用建筑材料或施工方法不当，质量不满足要求，缺乏有效的监督检查等原因给大坝造成的破坏和失事。

（4）运行管理因素

大坝工作状态缺乏准确的监测、检查、鉴定；对大坝的实际情况和可能存在的病害和缺陷不了解或缺乏认识；对大坝存在的病害和缺陷没有进行及时的维护和修理，容忍和放纵小的病害和缺陷发展扩大；以及管理人员的误操作或维护修理措施失当，采用不适当的运行方式等对大坝的影响。

人为破坏和战争因素指爆破、轰炸等对拦河大坝的影响。

2.1.2边坡及围岩失稳危险性因素

（1）水库区：库区岸坡以基岩为主，基岩边坡段约占70%，在水库蓄水后局部陡坡地段的强风化岩体和不稳定岩体有可能出现崩塌，但范围小，规模小，对工程影响不大。土质边坡段约占30%，水库蓄水后存在塌岸问题。库区地质调查共发现3个滑坡，经计算分析对工程的危害均不大，可以不予处理。

（2）坝址区：大坝岸坡岩性上部为变质砂岩，下部为结晶灰岩夹变质砂岩，岩体较完整，互层状，边坡稳定性较好。

（3）厂房边坡：厂房位于坝后右岸山坡上，紧邻大坝布置，其中厂区边坡最大开挖高度67m。分析地质条件，岩体易出现塌落掉快，建议坡面进行锚喷加固处理，在上部设拦石低挡墙，开挖坡比：强风化岩石1：0.75，弱风化岩石1：0.5。

2.1.3渗漏危险因素

（1）水库区：库区地形封闭，周边山体雄厚，没有与外界连通的沟谷凹地。根据地形地质环境和水文地质条件分析判定，水库不存在永久性渗漏问题。

（2）坝址区：河床覆盖层为砂卵石层，属强透水层，是坝基渗漏的主要通道；中粗砂及卵石层具有强透水性，渗透变形大，呈松散体结构，不能满足混凝土高坝地基要求，应全部清除。大坝左坝肩岩体上部存在厚13m的强透水段及20m厚的中等透水段；左坝肩下部、河床及右坝肩岩体均为弱透水性。

2.1.4水库泥沙淤积危害性因素

水库淤积物的来源主要为山洪携带的泥砂及库水位高程以上第四系覆盖层的滑塌，但库盆周边第四系覆盖层零星分布，塌岸范围较小，淤积物来源少，水库淤积对水库的使用寿命影响甚微。

2.1.5厂房受淹危险性因素

本工程的水淹厂房事故主要可能是由于设计、施工、制作和安装等方面的缺陷，造成压力钢管渗漏或机组及供水管路破裂，可能造成的水淹事故。

2.1.6施工期危险性因素

工程施工期的主要危险、有害因素有：连接洞和廊道开挖中的通风和供氧、主要建筑物施工过程中的爆炸安全、危险物品使用存放、交通运输、施工用电、开挖、高处坠落和施工机械伤害等。

2.2职业危害因素

工程在生产过程中使用和产生的有害物质少，不会造成明显的职业危害。作业环境可能产生的主要有害因素有噪声、振动、粉尘、毒物，油、水的污染、设备的腐蚀、放射性物质、辐射、照明不良、高温、高湿等。

3生产过程安全设计

3.1.措施的基本要求

（1）能消除或减弱枢纽运行过程中产生的危险、有害因素；

（2）将其产生泄漏、火灾和爆破的可能性降低到可以接受的水平；

（3）预防控制各种仪器、仪表失灵和工作人员失误产生损失的危险、有害因素；

（4）能有效预防水库运行过程中重点事故和职业危害的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 工程选址

枢纽建筑物选址应避开有泥石流、滑坡、溶洞等直接危害的地段，并采取防震、防洪、防泥石流、防雷电等防自然灾害的措施。

3.3 大坝

（1）在进行廊道布置时，坝内廊道出入口不少于2个。

（2）坝内廊道布置照明设施并加强检修维护，防止巡检人员发生意外。

（3）采用自然通风或机械通风，保证巡检工作面空气流畅。

（4）坝顶临水面应设置防护栏杆，防止人员落水，闸门孔口盖板打开维修时应布设临时栏杆。

（5）坝顶柴油发电机及其他机电设备、电缆等要加强检修维护，防止发生火灾。

（6）坝内照明设施要加强检修维护。

3.4水库近坝库岸与边坡

（1）对水库近坝库岸和枢纽区各类不稳定边坡采取锚喷支护等工程措施进行处理，使库岸边坡和枢纽区边坡本身处于稳定状态。

（2）对巡检人员可能出入的边坡采用主动或被动防护网，防止滚石砸伤人。

（3）库区周边完善安全警示标志，严禁在库区游泳和钓鱼，防止人员淹溺。

3.5泄洪建筑物

根据大坝总体布置，坝身设底孔和坝顶溢流的泄洪方式。泄洪时为了防止高速水流对底孔的进出口部位产生气蚀现象，保护混凝土部位的安全，泄洪底孔采用钢结构内衬砌。

3.6引水发电及抽水电站系统

（1）防边坡失稳：厂房后背边坡按合理开挖坡比进行开挖。对于开挖最大高程641.0m以上边坡设置被动防护网，以保证主副厂房的的安全；边坡整体在坡面设置了钢筋挂网，后背边坡采用水泥砂浆锚杆锚固。（2）厂房防淹：本工程抽水电站厂房布置在大坝下游右岸上坡上，修建高程为546.50m的防洪墙，确保电站厂房安全。厂房内均设有完善的集、排水设施。

3.7防标志缺陷措施

三河口水利枢纽布设安全标志的部位主要有：坝顶和廊道、电站、泵站厂房内、进水口、两个枢纽泄洪雾化影响区范围等。所有安全标志的符号、图形、含义、补充文字、配置规范等，要符合国家和水利行业的有关规定。

本工程的安全疏散通道、消防通道、紧急出口提示标志、事故应急照明、火灾自动报警装置等，均按有关防火规定设计，能满足防火要求。电气设备对人员可能触及的带电部位设置相应的防护栏和隔离防护措施及安全标志。在防止高处跌落事故方面，对距地面2m以上钢梯、平台等设置防护栏杆，上下各层垂直交通的楼梯，钢斜梯应设扶手和栏杆，楼梯、平台和钢梯等踏脚面应采取防滑措施，设置警示牌，对高处作业人员加强安全教育，按章作业。在防止洪水、滑坡和淹没等方面应定期巡视检查。

特种设备安全措施：应严格遵守安全操作规程。

4工业卫生措施

4.1防噪声及防振动

工程各类工作场所的噪声限制值设计符合规范规定要求。

水轮发电机组、空压机、风机、水泵、电动机、变压器和断路器等均为噪音和振动的重点防治设备。在技施设计时应采用减振、隔声措施。

4.2温度与湿度控制

抽水发电厂房为地面式，其通风采用自然进风和机械排风相结合的方式；在主厂房的运行值班层、水机操作层、底层均设置排风机，中控室、通讯室、会议室等均设置空调机进行制冷和采暖，以保证室内的温、湿度满足设计要求。

4.3采光与照明

抽水电站主、副厂房、主变和110kV开关站等以天然采光为主，人工照明为辅。各类工作场所一般照明的最低照度标准不低于水力发电厂照明设计有关标准的规定要求。

4.4防尘、防污、防腐蚀

本电站通风系统进风口处均设置有格栅风口或防火风口（防火阀）；通风管道采用防潮、防腐蚀、阻燃的玻璃钢风管或涂有防锈漆的铁皮风管，保证室内空气的清新、洁净，满足设计要求。

5 安全卫生设施方案

安全设施包括以下内容：（1）工程防护措施：安全标志、钢支架、防护栏杆等；（2）辅助用室；（3）作业环境安全检测仪器：微波漏能仪、氧量测试仪、有毒气体测试仪、数字式温度湿度仪、风速风量仪等；（4）应急设备设施及防护用品：消防系统设施、应急救援车、防毒面具、安全帽、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、安全工器具；（5）安全生产教育和培训设备等。

5.1安全卫生辅助用室及人员配备

为了贯彻“安全第一”的方针，按照实际需要和使用方便的原则，在厂房内设置浴室、盥洗室、卫生间；在现场辅助生产生活区中设置食堂、休息室、妇女卫生室和卫生医疗机构；随时对职工进行安全、卫生和劳动保护教育，配备两名职工负责此项工作。

5.2应急预案

工程运行期和施工期应建立综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案。设立应急处置指挥机构，建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。

6结束语

本文对三河口水利枢纽潜在的劳动安全与工业卫生方面的主要危险有害因素进行了分析研究，在设计中充分考虑，并采取了相应的工程预防措施，做到“劳动安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时生产和使用”的要求，为工程安全生产提供指导性方案，为项目生产过程中劳动安全卫生管理的系统化提供依据，同时也可以为类似水利水电工程劳动安全与工业卫生设计与研究工作提供借鉴。

参考文献：

[1]赵玮.陕西省引汉济渭工程三河口水利枢纽初步设计报告 [R].陕西省水利电力勘测设计研究院，2015

[2]牛更奇.安全评价中危险辨识的地位、存在问题和对策 [J].中国安全科学学报2003.06

[3]刘全龙.甘肃省白龙江锦屏水电站劳动安全与工业卫生方案设计 [J].劳动保障世界，2017（30）

[4]雷振.重大危险源危险评价与管理信息系统开发研究[J].昆明理工大学，2003年

[5]马永锋.大坝失事原因分析及对策探讨[J].人民长江2001.10

论文作者:党荣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b9c0c8a5b4178b37daeabc80.html