# 探析建筑给排水设计中常见问题及其解决策略论文_韦志东

广州名阳建筑设计有限公司 510600

摘要：随着经济的发展，人们生活水平的提高，对于生活环境也有了更高的要求。这也对建筑设计的重要组成部分——建筑给排水的设计提出了更高的要求。建筑给排水设计是否合理、是否方便用户的日常使用及维护，直接关系到人们生活环境、生活质量的提高。

关键词：给排水设计；问题；策略

引言：生活中是不能够缺少水的，在进行建筑给排水设计时，不合理的设计会严重影响到人们的正常生活，因此，设计人员要针对给排水设计中常见的问题进行充分的考虑和分析，制定出相应的解决策略，以提高给排水设计的科学性和合理性。本文分析当前建筑给排水设计中的一些常见问题，并针对问题作出一些解决策略，以供参考。

1、建筑给排水设计的重要性

为了适应国民经济的快速发展和人们日益高涨的物质生活需求，我国的建筑行业发展速度也在不断的提升。在建筑使用中，给排水系统作为不可或缺的一项设施，尤其是近年来，为了满足人们快节奏、高标准的物质生活要求，建筑结构体系也逐步朝着多元化、系统化和多功能化发展，这些变化给建筑给排水设计带来了一定的影响，也为建筑给排水设计工作的发展带来了新机遇。在这种时代背景下，要想做好建筑给排水的设计工作，要点就是必须要在工作中同其他专业技术相结合，提高建筑给排水设计的科学性和合理性，从而更方便用户的日常使用和维护，以达到最佳供排水效果及降低造价。

2、当前建筑给排水设计中的一些常见问题分析

2.1给排水管道井偏小问题

给排水管道一般都会隐匿在建筑内部，以确保整体设计美观、整洁，设计时建筑专业均要求设备管井尽量小，以节省非使用空间而加大使用空间，从而使给排水管井偏小而导致给排水管道间距过小的现象十分突出，因此，在施工和日常维护检修中面临的一个问题就是，施工和维护检修环境较为狭窄。

2.2茶水间排水管道材质选用问题

随着普通排水铸铁管道的淘汰，排水管道普遍使用塑料管道，但是普通UPVC管道的排水适用水温小于等于40℃，而较多茶水间均设置有开水器，由于人们可能会用开水涮杯后将温度较高的水甚至是开水直接倒进洗手盆里，使排水管道所排的水水温高于普通塑料管所承受的温度范围，导致管道严重变形甚至是出现漏水情况，影响建筑的正常使用。

2.3生活水箱进水阀选用问题

中高等学校一般均设置有教学楼、办公楼、宿舍楼等基础设施，而宿舍楼又以Ⅳ类宿舍为主，教学楼、办公楼的最高日生活用水量定额为20~50L/（人•日）、用水时间8~9h、小时变化系数1.5~1.2，Ⅳ类宿舍的最高日生活用水量定额为100~150L/（人•日）、用水时间24h、小时变化系数为3.5~3.0，教学楼、办公楼的高峰用水时段一般在白天而宿舍楼的高峰用水时段则在晚上，二者的高峰用水时段不重合，且由于Ⅳ类宿舍的用水定额及小时变化系数较教学楼、办公楼大，其计算出来的平均时、最大时用水量也较大，则选用的生活水箱进水阀相应也要大，在白天用水量较少、用水较均匀时，导致生活水箱进水阀的频繁启闭而容易损坏，影响进水阀的使用寿命，甚至由于生活水箱进水阀的损坏而影响教师学生的日常生活。

2.4湿式报警阀组水力警铃设置位置问题

目前较多的建筑给排水设计图纸均较少反映水力警铃的设置位置，施工单位又往往忽略施工规范、就近在湿式报警阀组旁边安装水力警铃，而湿式报警阀组一般设置在水泵房或专用的湿式报警阀间内，导致水力警铃的安装不符合规范要求。

2.5阳台雨水间接排水问题

规范要求阳台雨水立管底部应间接排水，实际排水状况在现阶段大部分建筑给排水设计中都没有得到充分重视，在有些设计中，阳台雨水排水管直接接至室外雨水检查井，由于阳台雨水地漏往往不设置存水弯或者由于阳台雨水地漏不可能经常及时接纳阳台上的雨水，水封不能保证，而小区及城市雨水管道系统聚集臭味通过雨水管道扩散至阳台，甚至进入室内进而污染室内空气。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、建筑给排水设计中一些常见问题的解决策略

3.1给排水管道井偏小问题的解决策略

在建筑给水排水设计时，需合理地根据给排水管道的数量、管径大小、管道与墙、柱和管道间的间距要求及检修通道的大小等因素确定给排水管井的大小。给排水管井的大小综合下列要素后基本就可以确定了：

①在方案或初步设计阶段根据建筑高度、面积及使用性质等估算敷设在管井内的给排水管道数量及管径，并适当预留一定的余量；

②室内给排水立管外壁与墙面净距及管道间间距的确定：当DN小于32mm时为大于等于25mm，DN=32~50mm为大于等于35mm，DN=75~100mm为大于等于50mm，DN=125~150mm为大于60mm；给排水管道间净距不宜小于100mm；

③需要进人维修管道的管井，其维修人员的工作通道净宽不宜小于600mm。

3.2茶水间排水管道材质选用问题的解决策略

在建筑给水排水设计中，需结合排水水温选用管材，连续或经常排水水温大于40℃或瞬时排水温度大于80℃的排水管道，如茶水间、公共浴室、旅馆等有热水供应系统的卫生间生活废水排水管道系统、公共建筑厨房及灶台等有热水排出的排水管道系统等，需选用金属排水管或耐热塑料排水管。高密度聚乙烯管和聚丙烯静音排水管的排水适用水温小于等于70℃，可满足目前设计热水温度小于70℃的热水系统排水场所，且其排水噪音低于排水铸铁管，是很好的普通UPVC管材替代品，而对于茶水间和厨房等瞬时排水温度可能大于80℃的排水管道系统，则需选用柔性接口排水铸铁管等金属排水管材。

3.3生活水箱进水阀选用问题的解决策略

在建筑给排水设计中，对于类似中高等学校的宿舍与教学楼、办公楼等高峰用水时段不重合、用水定额及小时变化系数较大的场所，宜根据“不大于建筑物最高日最大时用水量且不得小于建筑物最高日平均时用水量”选用100D型定水位阀，并按选用的定水位阀的补水量结合生活水箱的大小等要素设置好开启水位及关闭水位，使进水阀开启时水箱需一定的补水量，进水阀则不会因用水量小但补水量大导致进水阀过于频繁地启闭而缩短使用寿命，进而影响人们的日常生活用水。

3.4湿式报警阀组水力警铃设置位置问题的解决策略

在消防验收或竣工验收现场，往往看到水力警铃就在湿式报警阀组旁边，而设计规范则要求水力警铃设在有人值班的地点附近，由于湿式报警阀组旁边往往是设备房区域，其较大范围内没有人员值班，水力警铃的安装位置通常按验收规范要求设置，即安装在公共通道或值班室附近的外墙上。在建筑给排水设计中将水力警铃画上去或在湿式报警阀组旁边增加说明。

3.5阳台雨水间接排水问题的解决策略

所谓阳台雨水间接排水，即阳台雨水排水管与室外雨水排水管道不直接连接，这样阳台雨水排水管与室外雨水排水管道之间则有一段空气间隔，不致使阳台雨水管与室外雨水排水管道连通，而使污蚀臭气通过雨水管道进入阳台。在建筑给排水设计中，阳台雨水排水管的下部设置雨水口，且雨水管与雨水口之间设置150mm的空气间隙，或将阳台雨水排水排至绿化带，再通过雨水口收集后排入室外雨水排水管道系统，都是阳台雨水间接排水的解决策略。

4、结束语

总之，建筑给排水设计是整个工程设备中重要的组成部分，对于设计人员来说，只有不断总结工程中实践经验，并积极推广新技术，才能不断提高设计水平。进而保证可以有效提高人们的生活质量，也为人们带来更大的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]杨国辉.建筑给排水设计常见问题初探[J].民营科技，2011，（03）.

[1] 王勇.浅谈建筑给排水工程的设计施工[j].山西建筑，2010，（34）.

[3] 王民，张清华.如何解决高层建筑结构设计中常见的几个问题[J].城市建设理论研究.2011，（21）.

论文作者:韦志东

论文发表刊物:《基层建设》2016年31期

论文发表时间:2017/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba0e3c2c40b08fd0d14528e5.html