# 消防应急照明与疏散指示系统设计的常见问题论文_江文波

上海林声科技咨询有限公司 上海 200050

摘要：消防设施由很多部分组成，消防应急照明与疏散指示系统是非常重要的部分。该系统的作用是在发生火灾时，能够帮助人员疏散提供良好的照明条件，并且为消防救援工作提供帮助。因此，为了保证应急照明和疏散指示系统的安全性，加大对消防照明和疏散指示系统设备的质量研究具有重要的意义。这就要求相关设备的设计者要加大研究力度，设计出高效的应急消防系统，为人们的生活提供安全保障。 因此，本文就具体的设计对消防应急照明与疏散指示系统做出细致的分析，希望能有所借鉴。

关键词：消防应急照明；疏散指示系统；消防设施

引言：虽然应急照明系统只是消防建筑中电气施工中的一个小部分，但是在整个消防工作中起到的作用非常大。相关的人员在设计应急照明和疏散指示系统时，有些问题可能会被忽略，如果有一些设计不合格的地方，这就会造成严重的后果。所以，如果想让应急照明和疏散指示系统在发生火灾时起到重要的作用，关键就在于相关的应急照明系统设计是否合理，规格是否符合规范要求。因此，文章会对相关的问题做出细致的说明，进而使消防系统更加规范，以免造成不必要的伤亡。

一、应急照明的定义

要想正确的设计和安装消防应急照明和疏散指示设施，就需要深入了解应急照明的概念。应急照明系统有很多种，包括疏散、安全、备用照明系统。每个照明系统的名字不一样，它们的功能也不相同。例如疏散照明，它作为应急照明的一部分，主要是用于疏散通道内部被有效地辨识和使用；由疏散照明和疏散标志灯组成。

二、应急照明和疏散指示系统设计时出现的问题

1.火灾应急照明和疏散指示灯在应急状态不亮

如果应急照明和疏散指示系统的设计和安装不合格，那么在发生火灾时，在消防强启的情况下时候不亮，对相关的消防工作带来了巨大的麻烦。造成这种问题的原因有很多，需要相关的设计人员重视。为了方便和投资成本考虑，设计者通常把火灾应急照明灯兼做为平时照明灯并在墙面上设置开关按钮，开关直接作为了消防应急照明回路上的一个电源断开点。如图一：

但是火灾出现时，消防控制室发出信号，这时应急灯是不亮的，故不会起到任何作用。其次，那就是应急照明灯采取的相关材料不达标。如果消防系统中照明灯采用了劣质材料，对该系统的使用效果会带来巨大的影响，进而给消防疏散作业带来麻烦。

2.疏散指示系统出现故障

在发生火灾时，有很多的不确定因素充斥在火灾的现场，这也不能排除疏散指示系统突然出现故障这种情况。例如，火灾很严重，蔓延的比较快，这可能就会对疏散指示系统造成干扰和破坏，给消防疏散工作带来危害。此外，如果该系统受到大火的影响，指示系统出现失灵，可能会将人引入错误的渠道，这会带来更大的危害。故疏散指示系统的设计要引起设计者的重视，一定要做到精准。

三、合理设计应急照明和疏散指示系统

1.加强对该系统建造材料的监督

前文提到，照明和指示系统出现问题的一个原因是使用材料不合格。所以要想保证相关的消防系统设计材料的安全，就需要相关部门加强监管力度，给消防设计工作提供优质的材料，以保证相关照明和疏散工作的安全。

2.建设自动控制应急照明疏散系统

受传统设备的影响，消防照明工作大多运用的是开关控制，这种使用方法有很多弊端，需要改进。如今科学技术发展的很快，相关的消防照明系统设计者可以利用技术，采用能够自动控制应急照明系统。该系统具有强大的识别能力和判断能力，如果发生火灾，该系统就会自动的转变成工作的状态，为相关的消防救助工作提供极大的便利，提高照明和疏散指示的效率，进而减轻火灾带来的损失。

3.保证消防照明系统供电稳定性

消防工作要想顺利开展，设置科学合理的应急照明系统是前提，但是如果照明系统的电压不稳定，也不会正常工作，所以保证消防应急照明系统供电电压的稳定是重点。首先，应

急照明系统要选择高质量的电池，这样在工作时才不易出现故障。其次，还要独立干线式供电方式，这样电压就不容易出现分流，能够更好的为应急照明系统工作。除此之外，应急照明系统的应急照明灯和疏散标识应采用安全电压供电，从而可减少在消防救援中产生二次触电情况，确保消防救援人员生命安全。

4.利用技术手段，加强应急照明系统的设计

应急照明和疏散指示系统作为消防工作中的重点，针对当下现状，需要利用新模式，改变传统的设计方法和理念，推出更加高效的应急照明系统。因此，需要相关的技术人员加大研究力度，在不断的实践中积累应急照明和疏散指示系统消防设备的经验，打造高效的应急消防设施，进而保障火灾发生时应急照明消防系统的功能运转正常；可高效有序的开展疏散指示和照明工作。在给消防应急照明和疏散指示系统设备的建设过程中，要加大技术的投入，利用先进的消防设计技术和方法，制定合格的消防照明系统，进而能够保证该系统正常工作。如果在系统安装过程中出现不测，也要及时采取行之有效的方法，将危害降到最小。

5.系统的维护和管理问题

在前期消防的应急照明和疏散系统合格验收之后，在投入使用之后，需要加强对系统的维护管理，消防工作人员定期争对消防系统巡检、排查电源的事情情况、应急切换时间、应急灯具是否正常工作、系统控制信号功能等进行严格把控，对于有故障的系统零部件需及时更换维修；保管好相关的图纸信息。一些区域需要在二次装修过程中，首先应按规范规定设置消防应急照明和疏散指示标志，不得随意改造或拆除消防应急照明和疏散标识。应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载，只有这样，才能减轻消防应急照明和疏散指示系统工作的负担。

结束语

消防工作关系到国计民生，消防设备中的每个环节都要关注，采用高效的技术和方法将每一种设备都做到最好。因此，应急照明和疏散指示系统作为消防工作中的重要环节，在关键时刻发挥的作用很大，不仅能够给消防员解救被困人员带来便利和帮助，而且能够很有效的减轻火灾的损失，给消防工作提供了保证。因此，相关的照明系统设计者要加大研发和设计力度，打造出更高效的应急照明设备，同时在二次装修中，也要重视应急照明和疏散指示系统中的问题，并采取合理的解决措施，进而给消防工作提供助力。

参考文献：

[1]钟桂生.消防应急照明和疏散指示系统的开关电源[J].建筑电气,2019,38(12):25-29.

[2]刘丽萍,赵美君.地铁车站设计如何合理执行新规范——《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》的探讨[J].智能建筑电气技术,2019,13(06):104-109.

[3]刘成志.消防应急照明和疏散指示的设计与应用[J].四川水泥,2019(12):91.

[4]姚涵文.小议消防应急照明与疏散指示系统设计的常见问题[J].化学工程与装备,2016(10):257-258.

论文作者:江文波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ba4951144fdf3b13baa80367.html