# 某火力发电机组给水泵润滑油压低原因的分析论文_田雨森1,阴峰1,王明生2

（1 中国华电集团有限公司宁夏分公司 宁夏银川 750002；2 华电宁夏灵武发电有限公司 宁夏灵武 750499）

摘要：某电厂因为电动给水泵油压低造成两台给水泵全停，机组被迫停机，经分析原因为一台给水泵液力偶合器输入端驱动齿轮侧键槽变形，另一台给水泵液力偶合器内壁处管道胀口泄漏。结果表明需强化执行给水泵液力偶合器检修的标准项目、检修周期和检修工艺要求，尤其是液力偶合器内部容易磨损部件如轴承、连接键等和易漏部位如焊缝、胀口、法兰等进行重点检查。

关键词：350MW机组；EH油管；断裂；诊断分析；建议

0 前言

火电发电厂中给水泵是非常重要的辅机之一，主要作用向锅炉供水，给水泵故障跳闸后如果处理不当，会造成锅炉断水，甚至锅炉水冷壁干烧受损。如何提高给水泵运行可靠性一直是火电厂比较关注的问题，给水泵系统出现故障类型很多[1，2，3]，其中液偶故障[4，5]，润滑油压低原因造成给水泵停机的案例也有发生[6]，本文通过分析对某厂给水泵润滑油压低的案例，根据原因分析提出的建议可供借鉴。

1 系统及事件简介

某电厂1号机组容量为100MW，两台电动给水泵为TDG400-140A型电动调速给水泵，1号给水泵液力偶合器为大连某厂生产的GWT-58型调速液力偶合器，2号给水泵液力偶合器为广东某公司提供的YOTcs调速型液力偶合器。电动给水泵润滑油系统辅助润滑油泵为YS150-50B-1型摆线油泵。液力偶合器的油路系统分为工作油路和润滑油路，工作油路通过主油泵提供动力油，主油泵由输入轴上的主齿轮驱动，润滑油路对给水泵、液力耦合器和电机各轴承进行润滑冷却，电动给水泵运行期间通过输入端的主油泵对工作油路和润滑油路供油，电动给水泵备用期间，辅助油泵运行对润滑油路进行供油。润滑油正常工作压力0.1～0.15MPa，油压低一值0.08MPa报警并联启交流辅助油泵，油压低二值0.05MPa报警并联跳给水泵，油压低于0.1MPa时备用给水泵闭锁联启。

2017年下半年机组检修时，对1号给水泵偶合器解体检查，对2号给水泵偶合器揭盖检查。

事件发生前，机组发电负荷72MW，给水流量297 t/h，给水泵母管压力8.82MPa，1号给水泵运行，润滑油压0.12MPa，2号给水泵备用，2号给水泵辅助油泵运行，润滑油压0.15MPa。事件发生前9分钟，给水泵出口压力、流量、润滑油压开始下降，润滑油压降至低一值（0.08MPa），联启1号辅助油泵运行，润滑油压恢复到0.10MPa，事件发生前8分钟提升勺管开度，给水泵转速、出口压力、流量继续下降。事件发生前8分钟启动2号给水泵，启动指令发出后3分钟2号给水泵同时发润滑油压低一、低二值（0.05MPa），2号给水泵联锁跳闸。随即，1号给水泵出口压力、流量下降至零，锅炉汽包低水位保护动作，锅炉MFT。

2 现场检查

（1）1号给水泵液力偶合器输入端驱动齿轮连接键断裂脱落，断口截面平整，剪切断裂特征明显，见图1，平键位置见图2。

图1 键槽和断裂的连接键

图2 平键位置示意图

（2）1号给水泵液力偶合器输入端驱动轴侧已开四个键槽，键槽变形严重。

（3）2号给水泵润滑油冷油器后管道穿液力偶合器内壁胀口处裂纹漏油

（4）1号和2号给水泵油系统滤网、辅助油泵出口梭阀弹珠、溢流阀弹簧正常。

3 原因分析

经现场检查综合判断引起此次给水泵跳闸原因如下：

（1）1号给水泵工作油油压突降原因：偶合器输入端驱动齿轮连接键断裂，无法驱动主油泵工作，液力偶合器工作油及润滑油失去动力源。

（2）1号给水泵液力偶合器输入端驱动齿轮连接键断裂原因：输入端连接键的键槽（短轴侧）变形，连接键与键槽局部接触，导致接触点局部受力过大，应力集中，连接键在剪切力作用下断裂。

（3）1号给水泵液力偶合器输入端驱动齿轮侧键槽变形原因：键槽变形区域为泵轴转动反方向连接键和键槽接触的受力侧，判断输入端轴承驱动齿轮短轴侧键槽区域金属强度偏低。（该轴已出现过键槽变形问题，原键槽损坏，目前被迫新开一个键槽，已开四个键槽。）

（4）2号给水泵润滑油压突降原因：液力偶合器内壁润滑油管道胀口泄漏，辅助油泵运行时漏点相对较小，油压可以维持在0.15MPa，2号给水泵启动瞬间，主油泵和辅助油泵短时并列供油，供油流量增大，引起胀口泄漏点扩大，导致润滑油压突降。

（5）2号给水泵液力偶合器内壁处管道胀口泄漏原因：润滑油管道运行压力仅为0.1～0.15MPa，且润滑油温一直在50℃以下运行，判断出厂时管道胀口密封性不严，胀口一直存在轻微泄漏情况。

4 防范措施

（1）严格执行给水泵液力偶合器检修的标准项目、检修周期和检修工艺要求，尤其是液力偶合器内部容易磨损部件如轴承、连接键等和易漏部位如焊缝、胀口、法兰等进行重点检查。

（2）对1号给水泵液力偶合器输入轴进行金相检查和力学性能检测，评估后进行更换。

（3）定期检查给水泵液力偶合器输入端驱动齿轮连接键和键槽的磨损变形情况，发现异常时及时进行更换。

（4）严格执行设备定期切换制度，发现设备缺陷时及早进行处理，确保备用设备正常可靠备用。

参考文献：

[1]王慎刚．给水泵故障跳闸原因分析[J].东北电力技术，2016，2，34-36.

[2]卢有成，刘志武．给水泵润滑油压低联动改进[J].内蒙古电力，1990，2，45-47.

[3]沈翔宇．给水泵组润滑油进水原因分析及处理[J].电力安全技术，2016．11（18），24-26.

[4]袁卫兵．CO46液力耦合器润滑油压下降分析处理[J]. 湖州师范学院学报，2012，s1，12-14.

[5]郝二军．给水泵液偶常见问题的判断与修复[J].山东工业技术，2017，15，275-276.

[6]江长征．电动给水泵润滑油压低缺陷的消除[J].湖北电力，2009，6，70-71，74.

作者简介：

田雨森（1970－），男，工程师，工学学士，主要从事大型火电机组技术与生产管理。

论文作者:田雨森1,阴峰1,王明生2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bad19a0ab42e11baaf4933f7.html