# 论ZGM80G型中速磨煤机的常见故障分析及处理方法论文_张海波

张海波

（中电投电力工程有限公司，上海）

【摘 要】介绍了ZGM80G型中速磨煤机的主要技术参数和工作原理，并着重对该类型的磨煤机在运行中发生的常见故障进行了系统地分析，同时结合磨煤机在火力发电厂实际运行情况，针对ZGM80G型中速磨煤机出现的主要故障提出了切实可行的处理方法。

【关键词】磨煤机；工作原理；技术参数；常见故障；原因分析；处理方法

一、ZGM80G型中速磨煤机的工作原理和技术参数简介

1、磨煤机工作原理：

ZGM80G型磨煤机是一种中速磨碗辊式磨煤机，其研磨部件是由旋转的耐磨环和三个沿耐磨环滚动的且固定在压架上耐磨辊组成。原煤从磨煤机分离器上安装的中央落煤管下滑到耐磨环内，在强大的离心力作用下将原煤旋转至研磨滚道内，通过耐磨辊进行研磨。三个耐磨辊沿圆周方向匀均布置在磨盘滚道上，研磨力则由液压加载系统提供，通过固定的三点受力系统，研磨力均匀作用于三个耐磨辊上，此力是经过耐磨环、耐磨辊、压架、拉杆、传动盘、减速箱、液压油缸后通过台板传至地基。原煤的研磨和烘干工艺同时推进，热一次风通过喷嘴环均匀流入耐磨环四周，将从耐磨环上切向甩出的研磨煤粉吹送至磨煤机顶部的分离器，在分离器内进行粗细粉分离，粗粉被分离器分离出来重新回到耐磨环研磨，合格的细粉被热一次风吹出分离器。较难磨碎且热一次风吹不动的体积较重石子煤、铁矿、铁屑及杂质等通过喷嘴环滑到热一次风室，然后被刮板扫进排渣箱，由工人（或由自动排渣设备）定时清理。ZGM80G型磨煤机采用交流异步电动机驱动，通过行星齿轮减速箱传递扭矩。减速箱还同时承担因磨煤机本体重量和研磨加载力所产生的垂直载荷。为减速箱配套的稀油站用来过滤、冷却减速箱内的润滑齿轮油，以保证减速箱内齿轮、轴承及轴的较好润滑状态。液压加载装置配套的高压油站，通过加载油缸既可对磨煤机施加定、变载荷又可使耐磨辊升降实现磨煤机空负载启动。在正常情况下，一台机组配套的磨煤机共有两台密封风机，密封风用于磨煤机传动盘处（对于负压运行取消此处密封）、拉杆活动处和耐磨辊处的密封。磨煤机检修时，在交流异步电动机的非驱动端安装盘车装置。

2、磨煤机技术参数：

二、ZGM80G型中速磨煤机的常见故障及处理方法

1、磨煤机液压油站油压建立迟缓

1.1 原因分析：针对磨煤机液压油站油压建立迟缓的现象，检修技术人员对磨煤机液压加载系统进行了较多次数的系统检修。从多次系统检修过程中发现的共同点是液压油站油液内含有大量的杂质，电磁阀阀体内严重磨损。所以液压油站油液不干净且含有大量的杂质，可能会产生三种不良的后果：第一，加速液压油的氧化时间。液压油温度的提升是促进液压油氧化的主要原因。根据油液氧化的物理现象可知晓，液压油温度超过60℃时每升高10℃，其氧化速度则成倍增加。氧化后的液压油通常都会使黏度相应增加并产生酸性化合物，引起液压系统中金属部件的腐蚀。而且氧化物的化学性质一般比热解作用下的化合物更为活跃，所以更容易生成渣锌，并连同铁屑等机械杂质成为氧化过程的助催剂，使液压油加距氧化。一般情况下，希望液压油温度能控制在90℃以下，使其具有良好的化学稳定性；第二，液压油的润滑性能降低。性能良好的液压油能在金属摩擦接触表面形成稳固的油膜。油膜的强度和厚度主要取决于液压油的质量。变质后的液压油其油膜强度不够难以承担工作负荷的压力，导致金属表面相互接触，从而致使摩擦力加剧递增，加速零部件的磨损，所以说液压油的润滑性能对于液压油站及装置具有重要意义；第三，加速油站密封件老化。液压加载系统中采用的密封件都是由化学成分不同的材料制成的各种密封垫、圈，不但要求密封件与液压油有良好的相容性，而且还要有适当的工作油温，如液压油温度超过密封件的正常耐热温度会使其加速老化，失去应有的弹性，导致密封件过早地丧失密封性能。电磁阀阀体内磨损严重，致使电磁阀动作产生缓慢，导致液压油在很长的时间内不能正常地建立油压。但是电磁阀阀体内磨损严重还是由液压油有杂质造成的。因此我们针对磨煤机液压油液内含有杂质采取相应措施。

1.2 处理方法。针对磨煤机液压油站油压建立迟缓的原因，采取以下措施。

1.2.1磨煤机液压油定期化验。通过液压油的定期化验，运行人员可以对液压油质量进行定期监测，一旦发现油液质量不合格，则立即更换新且过滤后质量合格的液压油。

1.2.2 磨煤机液压油定期滤油。根据磨煤机液压油不干净、含有杂质的情况，运行人员可以对液压油进行定期滤油，将液压油滤油工作做为定期工作任务，建议每月必须进行一次滤油。

1.2.3磨煤机液压油站定期进行检修。通过对液压油站的定期检修，更换磨煤机液压油站油管路的重要密封件、磨损严重的电磁阀以及油质不合格的液压油。

1.2.4液压加载系统的部件大部分都是精密部件，为保证其安全使用，整个加载系统内必须清洁，油管内部必须经过酸洗、除锈、钝化及清洗处理，并且干净清理油管内壁后方可进行连接装配。安装过程中作业环境必须清洁，防止液压加载系统内进入灰尘。

2、磨煤机石子煤排量增大

2.1原因分析。石子煤是磨煤机较难磨碎且热一次风吹不动的体积较重的石子煤、铁矿、铁屑及杂质等通过喷嘴环滑到热一次风室，然后被刮板扫进排渣箱。造成石子煤排量大的主要原因有两个：第一，磨煤机耐磨辊、衬瓦磨损，静环磨损。耐磨辊和衬瓦磨损，影响磨煤机研磨出力，则石子煤排量就随之增多。静环磨损，磨煤机研磨原煤时稍微重的煤块就会从静环磨损部位进入热一次风室内，然后被刮板扫进排渣箱，造成石子煤排量增大；第二，运行时研磨出力增加过快，热一次风量偏小，压力偏低，即风煤比不谐调。风煤比及热一次风量与给煤量之间的比例关系不但影响磨煤机负荷调节，而且影响磨煤机正常运行。如果风煤比失调，热一次风量偏小，压力偏低，磨煤机研磨出力低，然而在给煤量不变的情况下，势必会造成磨煤机内部满煤，石子煤排量增大。

2.2 处理方法。针对磨煤机石子煤排量增大的原因，采取以下措施。

2.2.1在定期检修过程中，每年对磨煤机静环进行填补，每2～3年更换磨损严重及填补次数多的静环。

2.2.2 严格按照磨煤机出力与热一次风量的关系曲线进行相应风量调节。

3、磨煤机本体泄漏煤粉

3.1原因分析。磨煤机本体密封部位经常出现煤粉泄漏现象，严重影响了磨煤机的正常稳定运行，我们针对煤粉泄漏现象进行了系统周密地分析,得出造成磨煤机泄漏煤粉的主要原因有三个：第一，磨煤机长时间运行对本体密封部位进行冲刷造成漏粉。磨煤机长时间运行，风粉混合物不断冲刷磨煤机体体密封部位，因此磨煤机本体密封部位漏粉应属于正常磨损现象；第二，磨煤机本体密封件在长时间震动下容易松动或密封填料受温后密封性能下降；第三，密封风和磨煤机热一次风的压差调整不合适，也会造成磨煤机本体密封部位漏粉。

3.2处理方法。针对磨煤机本体泄漏煤粉的原因，采取以下措施。

3.2.1利用磨煤机停机检修的机会对磨煤机本体密封部位严密性情况进行定期检查。

3.2.2定期紧固磨煤机本体密封件，添加或更换密封填料。

3.2.3定期调整密封风和热一次风的压差。

4、磨煤机内部满煤

4.1原因分析。磨煤机运行时发生满煤，严重时从磨煤机石子煤排渣箱中排放出大量煤粉。磨煤机传动盘下端安装了2只石子煤刮板装置，刮板与机壳底座顶板之间的间隙为6～10mm。磨煤机内部满煤不但引发设备振动大，还可能导致刮板阻力大且联接部件会发生松动脱落现象，严重时磨煤机内部还有可能发生煤粉自燃，从而导致煤粉爆炸。得出造成磨煤机满煤的主要原因有两个：第一，磨煤机的风煤比及料位未控制好；第二，磨煤机原煤质量是掺烧煤，水分低，煤粉干燥所采用风量出力小，热一风调节门开度小，磨煤机热一次风量小，磨煤机热一次风室就很容易积煤粉，磨煤机研磨出力不足，使得煤粉累积在磨煤机内，煤粉无法正常研磨出来，从而导致磨煤机内部满煤。

4.2处理方法。针对磨煤机内部满煤的原因，采取以下措施。

4.2.1定期检查磨煤机出入口风压、磨煤机出入口压差以及冷、热风调节门开闭调节情况，发现出入口风压不正常或无明确指示时就地检查排渣箱料位是否正常，应立刻通知运行人员进行吹管。当热一次风调节门开度不正常，磨煤机出口温度偏低且磨煤机入口热一次风压异常递增升高，出口风压相应降低，磨煤机电机电流增大时，要及时将给煤量适当的降低，同时将热一次风、密封风自动解除，手动调整风门增大热一次风量。当磨煤机电机电流降低，出口风压正常，再逐步增加给煤量至正常现象。

4.2.2当磨煤机排渣量较大且磨煤机振动较大时，应立即关闭给煤机，手动调节冷热风门增加磨煤机热一次风量且就地连续排渣。若磨煤机振动无法减弱或消失时，应立即停止磨煤机运行，避免磨煤机因振动大，导致磨煤机设备损坏的事故发生。

4.2.3定期对入厂原煤质量进行化验，了解原煤的含水量，并及时掌握原煤上煤情况。

5、磨煤机传动盘与机座密封装置之间存在摩擦

5.1 原因分析。运行中发现磨煤机传动盘与机座密封装置之间存在磨擦。传动盘与机座密封装置之间的设计间隙为1.2～1.8mm。此静态间隙比较小，产生磨擦的原因有以下三个。第一，在安装过程中，磨煤机减速机定位中心与机座中心偏心，容易引起此静态间隙四周不均匀；第二，传动盘、机座密封装置在制造厂生产时，尺寸不符合装配要求，两者尺寸过大，从而使两者的静态间隙过小；第三，设备部件在运输途中产生轻微的塑性变形。

5.2 处理方法。针对磨煤机传动盘与机座密封装置之间存在摩擦的原因，采取以下措施。

5.2.1 施工单位在安装传动盘与机座密封装置时，减速机与机座的同心度控制在0.5mm范围内。

5.2.2 制造厂生产设备部件时，一定要严格控制产品的出厂质量，保证合格的产品发往施工现场。

5.2.3 生产厂家在设备发货运输途中，一定要保证设备部件摆放运输位置正确，无任何重物压制。

三、结束语

本文针对ZGM80G型中速磨煤机，着重介绍了中速磨煤机的技术参数、工作原理以及在运行中出现的常见故障，为火力发电厂中速磨煤机在安装、运行和检修维护中提供了一定的理论和实践指导。从而解决此类中速磨煤机在运行中出现的不良设备故障，同时热烈欢迎从事发电厂安装、运行及检修维护技术人员对ZGM80G型中速磨煤机出现的常见故障提供宝贵的修改意见。

参考文献：

[1]祝晓燕,杨敬娜.中速磨煤机的常见故障分析及点检管理[J].机械设计与制造,2007: (5):202.

论文作者:张海波

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年7月供稿

论文发表时间:2015/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bb4d55c5000ee77ba488b343.html