# 火电厂热工仪表检修及校验的研究分析论文_李佩

摘要：随着科学技术快速发展，人们生活不断提高，人们对电力的需求也随之增加，电力的电源主要是火电厂，火电厂的正常工作运行离不开各种热工仪表系统的支持，这些系统能够及时反馈各个部件的运行状态与参数，所以保证热工仪表的正常运行就是保证电厂安全、稳定生产的重要手段。本文从电厂热工仪表的应用现状出发，对电厂热工仪表检修及校验工作进行了深入分析，并提出有效的对策，以期能为热工仪表检修与校验工作者提供有价值的借鉴。

关键词：火电厂 热工仪表检修 校验

0引言

火力发电因其比稳定，受外界环境影响很小而成为电力系统主要电源，但火力发电过程中也会暴露一些安全问题需要人们引起重视。火电厂正常安全工作在很大程度上依赖于电厂热工仪表，只有加强热工仪表的检修及校验工作，才能更加有效的促进电站各项工作的有序进行，这便对相关工作人员提出了越来越高的要求。只有这样，才能充分确保电厂热工仪表检测的可信性，才能为电厂的正常运行提供准确且可靠的数据支持，继而为电厂创造更大的经济效益。

1火电厂热工仪表检修的意义

科技日新月异，在这种大背景下，我国火力发电机组也越来越大，同时热力系统的操作难度也与过去有了明显的增加，加上需要检查与检查的范围比较广泛，要提高监测的精确性与检查的有效性，不仅要及时引入先进的技术，还要加大对热工仪表的检修力度，确保其质量。 纵观当前国内火电厂的热工仪表检修情况， 发现部分的火电厂的汽轮机在时机运行过程中，当金属材质到达临界点时，机组产生的热应力与临界点之间的距离瞬间被拉近，进而给其金属材质的质量造成一定的负面影响，最终影响机组的安全性与稳定性。尤其是在大型的汽轮机工作状态下，这种影响更加突出。在热机工作中，若操作人员自身的专业知识水平有限，或未按相关要求执行相应的指令， 极易导致转动与静止这两种部件之间产生摩擦力， 进而增加叶片的损坏， 同时轴瓦的也出现弯曲的现象，最终给火电厂造成研制的经济损失。 因此，为了确保大型与中型机组的正常启动与安全稳定运行，必须在监测与防护汽轮机运行状态涉及的参数中，采取有效的方式，加强其监测与防护工作，并实现防护与监测的实时性。 实时监测的参数主要有主轴的偏心度、压力、转速、轴向位移与温度这五种。在监测与测量热工参数时，热工仪表是主要的仪器。若其出现偏差或质量问题，会直接影响测量与监测数据的及时性及精确性。

2火电厂热工仪现状

热工仪表是火电厂中必不可缺的监测设施，与传统热工仪表 比较来看，现代化技术的应用让更多热工仪表实现了自动化，但是 其主要功能依然在液位控制、压力、温度等方面的监测上。这些功能模块监管着火电站各项数据，如果某个仪表返回了一个错误的信息或者没有返回数据信息，都会严重影响火电站的正常运行，甚至造成不可估量的损失。其中，液位控制系统一直是电厂热工仪表控制的重点、难点所在。液位控制系统通常是相关部门通过对进出水阀门的开度控制，达到控制水流量的目的，并且通过调节加热的功率来实现水温的控制。当液位控制系统热工仪表出现问题时，往往会造成液体的变化，进而对锅炉的正常工作产生不利的影响。因此，在未来的工作中，要加强热工仪表检修及校验工作，加大维护人员的培训工作。

3火电厂热工仪表检修与校验

3.1火电厂热工仪表常见故障分析

流量控制仪表系统故障，该故障主要是对以水作为主要介质的电厂锅炉系统的测控，在测控的过程中，容易导致系统堵塞、操作不当现象的发生，使得流量仪表的数值不准确，处于最小的状态，但是此时调节阀已经调整到最大状态。在此情况下，就要对调节阀予以适当的调节。流量控制仪表系统显示的数值达到最大值时，检测仪表的数值也最大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可以对调节阀采取手动控制，如果流量值仍较高，那么就说明是仪表系统出现问题，需要密切关注引压系统和信号传送系统的工作是否正常。

温度测控仪表故障分析，即用于测量物质的温度，它的灵敏程度大部分取决于仪器自身构造，但是也会受到工作环境、被测物质的温度变化等情况的影响，但是总体上不会出现大幅度的波动。在进行温度测控仪表的故障检修工作时，一般可先直接观察温度仪表指值，如果出现指示值为仪表最大值或者最小值的情况，可能是补偿导线断线或变送器放大器失灵,需要进行检查，当然也要注意是否为热电偶或者热电阻出现故障。如果没有出现上述情况，则进行下一环节的检查工作，调节调节阀，这是为了检查仪器是否在输入以及输出信号时可能出现的故障，首先进行信号的输入，观察调节阀是否发生变化，如果没有发生变化则可能因为膜头膜片存在问题，之后进行相同信号的输入，并同时检查输出信号，如果输出信号出现变化则可能是由定位器故障所引起的故障。

压力测试仪表系统故障分析，压力测试仪表的故障主要表现在没有指示，指针抖动的厉害。如果压力测试仪表不显示数据，相关工 作人员就要检查是否有障碍物堵在管内。如果压力测试仪表的指针处于摇摆不定的状态，可能是由于传动元件的间隙较小造成的。间隙较小时，设备之间的摩擦较大，导致工作受阻。

4火电厂热工仪表检修与校验应对措施

4.1电厂热工仪表现场校验工作

为了保证电厂热工仪表正常工作，电厂必须定期对热工仪表进行校验工作。一般来说，有以下两种方式进行热工仪表的校验 ：（1）电厂中的热工仪表在工作一段时间后，停机将热工仪表从机组上拆卸下来送的专业的检定机构校验，这种方式优势明显，即检验精度较好，但是停机耗时较长，成本较大；（2）第二种方法则是对第一种方法的改进,通过移动式校验设备进行热工仪表的校验工作，这需在机停机程中热工仪进行校验，即可避免长时间停机带来的损失，保障电厂正常工作运行。

4.2做好温度测量仪表故障处理工作

通过热电效应将温度转为电势是热电偶的基本原理，在这种情况下，一个温度下只有一个电势值与之相对。电阻会随着温度的改变而发生一定的变化，温度会在变化的过程中进而转化为电阻值，这是热电阻工作时的主要原理。当出现故障时，维修人员应当对热电偶进行详细的检修工作，观察热电偶的外部是否出现问题，观察表面是否绝缘，电极是否出现裂痕、脱层的现象，一旦出现类似现象，就要对热电偶进行及时更换。要对出现问题的原因进行深入挖掘。当热电阻出现故障时，维修人员要对热电阻的感温瓷管进行查看，观察外部是否出现残缺，是否出现损坏现象，如果表面并未出现问题，则要对电阻值进行深入检查，确保电阻值能够正常安全工作。

4.3做好流量、液位控制仪表故障处理工作

流量控制仪表在电厂仪表控制中发挥着不容忽视的作用，有助于电厂工作的监控。当锅炉内的压力小时，极易致使水和汽的流量出现问题，进而使得仪表设备出现故障。当出现问题的过程中，维修人员可以适当对调节阀予以调整，如果没有效果，也可以对取样系统进行仔细检查。当液位控制系统中的数据发生变化时，要进行仔细对比研究，并对液位进行准确推算，采用手动方式对调节阀进行控制，对液位的变化情况进行准确记录。如果液位控制系统的显示值变化次数过多，就要对蒸汽的稳定性加以分析，然后还要对监测探头的灵敏度进行检查。

结 语

综上所述，在经过一系列的研究与分析后，发现对热工仪表进行校验与检修， 是确保汽轮机机组安全温度运行的重要保障。 在热工仪表检修与校验的过程中，一定要按照技术要求规章制度进行，保障电厂安全稳定进行。

参考文献

［1］陈璐.火电厂热工仪表的检修效验技术要点探讨［J］.湖北火力发电，2013，1（4）：1-2.

论文作者:李佩

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bbd67bcfb24dd5777dc9bb9d.html