# 主变压器安装技术在220kV变电站的分析论文_艾龙

广东国信工程监理有限公司 广东茂名 525011

摘要：主变压器安装技术是220KV变电站施工中的关键，同时也是保证后期变电站正常运行的基础，而220KV变电站主变压器在施工中由于体积较大、吨位较重的特点，在实际安装中难度较大，对于质量要求更加严格，因而需要重视主变压器安装技术的每一个流程。本文主要分析的是主变压器安装技术在220kV变电站中的应用，全文在具体分析中主要从220kV变电站主变压器安装流程以及主变压器安装技术两个方面进行了重点论述。

关键词：主变压器；安装技术；220KV变电站；应用分析

现阶段，随着国民经济水平的提升以及现代化建设的快速发展，全社会范围内对于电力资源的需求量较大，同时对于电力系统运行的稳定性以及安全性也更加重视，而变电站作为电力系统中重要的一个环节，其施工质量对于电力系统的安全、稳定运行发挥着重要作用，尤其是在主变压器安装过程中。本文结合笔者的工作经验，就主变压器安装技术在220kV变电站的应用分析如下：

一、220kV变电站主变压器安装流程

220KV变电站主变压器安装流程主要有：变压器安装前的准备工作→变压器到达现场，就位→变压器器身的检查和试验→附件安装→抽真空，真空注油，热油循环与静置→交接试验→验收。在这些安装流程中，总体而言主要分为三个部分，也就是前期的准备工作、相关材料设备的检查以及附件检查与安装。具体的分析如下：（1）前期准备工作阶段是后期安装工作的基础，在准备工作方面主要是做好人员准备、技术准备以及器械设备的准备。人员准备主要是要求参与安装的人员具备专业知识，同时有一定的施工经验；技术准备工作主要是根据设计文件以及安装要求，确定施工流程，做好安装施工中的组织设计、安装中需要的技术保证措施等；器械设备的准备主要是根据设计要求准备好施工中所需的施工设备以及基本器材等；（2）变压器相关检查，变压器的检查是保证变压器正常工作的依据，通常包括外观检查、内部压力检查以及运输过程中的冲击检查等；（3）附件检查以及安装，对主变压器器配套设施实施检查，在满足质量要求后进行安装，安装环节涉及到套管、储油柜安装、升高座安装等[1]。

二、220kV变电站主变压器安装技术

1、变压器的检查

变压器的检查主要包括三部分，也就是外观检查、内部压力检查以及运输过程中的冲击检查，具体如下：（1）外观检查，检查变压器的外观是否存在损伤、划痕、撞痕、漏油以及修饰等，打开包装箱之后，根据配件清单，核对附件的数量、规格、型号等，同时做好外观的检查，保证附件外观的完整性；（2）变压器内部压力的检查，主变压器经过长距离的运输，绝缘性能可能会受到影响，对此应检查变压器的密封性能，检查变压器内部的压力表，根据压力表读数参照压力曲线图判断内部压力是否属于正常，对于存在异常的需要及时与厂家取得联系，做好后续的处理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆需要注意的是在压力检查中，如果压力表指针静止不动，此时可通过轻轻的叩击压力表表面实施校正，压力表检查完成后需要立即将压力表与变压器中间的阀门关闭；（3）运输中的冲击检查，检查变压器在运输中的冲击记录值，保证长距离运输中的冲击值处于允许范围内，变压器在打开阀门之前，应该抽取底部的残油，做好耐压测试以及微水含量检测等[2]。

2、安装准备

安装准备工作包括以下几点：（1）工序交接，变压器安装前需要土建施工人员与安装施工人员完成工序交接，保证土建施工完成后的尺寸、高程等重要参数符合变压器安装要求；（2）技术准备，根据相关资料文件，确定出最佳的施工方案，其中包含质量控制的技术措施，此外还应该根据变压器安装要求，明确安装中的技术标准从而为质量控制提供参考；（3）变压器主体以及附件的检查，在变压器检查的基础上测量线圈绝缘电阻，在测量完成后根据测量结果决定是否需要采取措施，在附件检查方面，套管主要是密封性以及外观的完整性，散热器方面主要检查风扇以及电机的运行情况，同时保证附件数量、规格、型号与安装要求的一致性[3]。

3、器身检查与试验

器身检查以及试验主要有以下两点：（1）重视安装前的排氮，排氮对于安装人员的安全有一定影响，通过注油排氮或者真空排氮保证空气中的氧气达到一定要求后实施安装；（2）器身检查要求外界环境较好，没有异常天气变化，检查过程中应该严格按照检查要求，比如配备专业的技术人员，所有工作人员身穿特制工作服，现场配备好消防器材等。器身检查包括吊罩检查和不吊罩检查，吊罩检查需要明确荷载重量以及吊起高度，从而选择合理的起吊设备，吊罩检查前应完成注油和热油。在检查内容有铁芯检查、分接开关、动静触点、线圈检查、临时保护装置检查、绝缘性能检查等。

4、附件安装

附件安装主要包括以下几点：（1）散热器与潜油泵的安装，将散热器的封板拆除，小心的取出干燥剂，清洗散热器以及油管等，使用万能表对散热器的风扇以及潜油泵绝缘电阻实施检测，保证绝缘电阻满足要求，排出潜油泵中的残油，在吊装散热器过程中应该从顶部开始，但是安装中需要从支撑架开始，依次连接好主油箱以及支撑架，准确地定位散热器的密封圈，安装中应关闭蝶阀，在抽真空注油环节再打开；（2）安装温度继电器以及升高座，温度继电器需要先行校验，保证其精确性，之后在底座内完成温度继电器探头的安装，温度计座内部应注入一定的变压器油。升高座安装前需要对电流互感器进行实验操作，保证其密封性能以及绝缘性能，避免漏油；（3）套管、铁芯接地导体的安装，套管外观检查符合要求，保证套管表面以及法兰颈部的洁净性，做好电气试验检测，油箱本体安装完成后固定好铁芯，连接好伸缩节与铜排，安装好铭牌[4]。

5、热油、注油、抽真空的循环与静置

在这个环节的操作中应注意做好不抽真空阀门的关闭以及管路的连接，注油中需要避免静电，注油完成后还需要对油样实施检测试验，在上述操作完成后可开始热油循坏，热油循环之前应该保证顶部阀门的打开，保证正常的通气，为了防止湿气进入，可放置干燥剂，热油循环完成后将阀门关闭，静置72h后对油品进行综合检测分析。

6、储油管路与储油柜的安装

220KV变压器的储油柜属于密封状态，在实际安装中，确定好安装位置，然后使用螺栓固定。储油柜在吊装过程中要保证储油柜整体的平衡性，采用专用的吊装设备。排气管路的安装在气体继电器安装完成后开始，连接管路过程中，储油柜必须拧紧，变压器主体需要固定牢靠，保证螺栓连接的可靠性[5]。

7、检查验收

根据变压器的安装要求以及试验要求，保证安装过程中所有的检测试验完成后，方可进入验收环节，验收阶段最基本的就是检查变压器主体以及附件，此外还应该结合安装技术要求，对阀门、保护装置、相位以及绕组接线等部位进行检查，在所有的检测指标合格后可评定为整体的合格。

结束语：

220KV变电站建设中主变压器的安装既是重点又是难点，在安装过程中需要充分考虑到变电站后期运行的安全性和稳定性，因而应高度重视安装前的准备工作，同时严格的按照安装工艺流程，通过技术管理与细节管理保证变压器安装符合相关要求。

参考文献：

[1]陈华生.220kV变电站大型主变压器安装技术分析[J].科技与创新,2014(23).

[2]覃松涛,黄超,蒙亮,等.220kV变电站主变压器中性点接地方式分析[J].南方电网技术,2014(02).

[3]贾维.浅谈220kV变电站主变压器安装技术[J].通讯世界,2014(11).

[4]姚璞.某220kV变电站电气设备安装技术要点浅析[J].机电信息,2013(09).

论文作者:艾龙

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc11f6826bf6c1bfb5c14c3b.html