# 县级调度厂站及通道故障处理的探讨论文_张江波,崔列风

国网芮城县供电公司 山西省运城市

摘要：随着社会经济的发展，电力事业的进展力度也大大提高，调度自动化系统的广泛应用不仅提高了电网现代化的技术管理水平，还有利于调度运行人员更准确、更快速的处理电网突发事件，为县级电网的发展和稳定运行发挥了巨大的作用。本文通过对县级调度厂站及通道故障处理的探讨,使调度自动化系统更加稳定可靠地运行,为电网经济调度及安全运行做好基础工作。

关键字：调度自动化 县级调度厂站 通道故障

随着科学技术水平的不断提高，电网和电压等级在我国得到了快速发展，在电网调度中，调度自动化系统发挥了举足轻重的作用。首先，主站与厂站系统之间主要依靠通信通道来连接，它是一个十分关键的环节，RTU所采集的所有数据都要通过通道上传给主站并供主站分析和使用,而主站对厂站设备的操作命令也是通过通道下达到RTU的。其次，遥信的正确率是电网调度自动化系统实用达标的一项重要指标。下面将对调度自动化系统遥信误发的问题进行研究，继而分析了远动通道的检测和故障处理，这将对电力系统安全、稳定和经济的运行有重要的现实意义。

1.遥信误发在调度自动化系统中的问题

1.1遥信误发的原因

引起事故遥信误发的原因有多个方面，包括触点抖动、接触不良、电磁干扰、交流电串人遥信回路、远动通道误码及前置机、后台机处理出错等，其中主要原因有：（1）电磁干扰。遥信采集回路通常工作于直流24V的弱电压下，又处于变电站高电压的强电磁环境中，比较容易受到电磁场的干扰。总和自动化设备信号接地和设备接地不全或不规范；（2）触点抖动。辅助开关触点机械传动部分有间歇，触点不对应或接触不良和二次回路继电器性能不稳，出现电颤、触点接触不良等状况；（3）设备本身缺陷。硬件上设备工作电源输出的电压不稳定，波动范围大，从而引起遥信系统信号的脉动。

1.2解决方案

RTU采集到的遥信信号进行了一定延时处理（一般为3-5ms），但对于某些遥信信号的脉动，还是不能彻底消除。经过长期的运行和维护找出了以下克服遥信误发的几种可行措施。

1.2.1通过采样跳闸控制回路的电位来判断断路器位置信号

U1、U2为逻辑单元，分闸时，U1高电位，U2低电位；合闸时，U1低电位，U2高电位；通过判断采样的U1、U2的高低电位来确定断路器的分合状态。

1.2.2采用双信制遥信

从保护操作回路、合闸继电器中各自取出一常开接点和常闭接点，或取断路器的辅助常开、常闭接点，主站系统从上传的变位遥信由程序判断，同一对象的状态为异时，认为有效。此时，登录、报警，否则认为无效，等全部遥信上传后将其复原，有效防止了误动。

1.2.3革新工艺、优化系统

选用性能完善、功能易于扩充的设备，运用新工艺、新技术，主要采取以下措施：（1）合理布线。弱电、强电分开布线，不能平行，两者至少分开20mm，尽量缩短信号线的长度，保证机械强度，减少中间转接环节。（2）改造二次信号回路。确保信号源传输的可靠性。对于干扰严重的信号在RTU侧加强当地阻容干扰措施，同时结合变电检修检查调整好断路器辅助接点位置；信号继电器，定期校验；（3）选用对绞心线和屏蔽线电缆。对每个信号采用对绞线传输是因为双绞线上感应的干扰电压接近相等又互相抵消，可降低感应来耦合的差模干扰。（4）消除因主接地网地电位差影响及从电缆电源侵入和干扰。采用共地的方式维持电位的相对平衡，因微机型设备逻辑“1”和“0”的电平位差量小时仅为2V多，所以接地电阻不大于1Ω，接线不采用裸电线，尽可能短且不与其它设备的接地线共用；（5）加强运行维护管理。对待异常，要及时发现，及时分析，及时处理。

2.对通道进行检测并处理其故障

在远动系统中，通信通道是连接主站与厂站系统的一个十分重要的环节，RTU所采集的所有数据都要通过通道上传给主站，供主站分析和使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而主站对厂站设备的操作命令也通过通道下达到RTU的。远动系统是否能稳定的运行，在很大程度上取决于远动通道是否可以很好的工作。

2.1通道故障问题

由于远动通道的维护者和使用者长期以来都是不同的部门，不同的部门对通道的检测手段和方法有所不同，而且没有统一的标准。所以在实际工作中部门间有互动推卸责任，减慢处理故障速度的现象。

2.2通道故障的处理

通过实际工作中的经验，提出一些远动通道的检测和统计方法。通道传输过程中的误码一般是随机发生的。按统计规律，误码的发生属于均匀分布。每个位（bit）在通道上传输时发生误码的概率，被称为误码率。通常误码率是由通道的性质和工作状态决定的，是通道性能的一个重要指标。它与传输介质、通信设备、传输技术和传输速率有关。

2.2.1远动检测通道误码率存在缺陷

平时通道误码率检测工作一般由远动来检测但是不足的是远动系统判断误码的方法，是通过远动通信规约的校验码来判断的，有时在SCADA系统统计到的误码率不一定都是通信通道造成的。故远动发现通道误码时使用音频测试仪，利用通道通信噪比来估计误码率的大小。但误码一般又是随机发生的，在误码率比较低时，使用音频测试仪有可能就不能正确反映出通道的误码情况，所以远动和通信的检测方法都存在问题。再者，后台监控系统经常有人操作，一些错误操作导致当地监控系统的死机或转发调度数据程序出问题。

对于上述问题的处理方法有：检查主站SCADA系统的硬件设备和软件，必要时可以更换MODEM或重起相关进程，若主站处理完成后，误码还存在，这就要到变电站检查设备，把变电站内的载波通道不经远动设备自环，在主站做自环测试。

2.2.2通道没有码上送的问题

当无人值班通道中断时，某个通道的推出意味着某个无人值班站转为单通道运行，严重时会失去调度对这个站的监控。

对此类问题的解决方法有：检查下发通道的电平或波形，更换相应的MODEM板或光隔板；利用小主站软件测试SCADA系统是否能运行；并通知通信专业以及变电巡查人员检查通讯机房的设备和检查设备；通知变电巡查检人员把通道不经远动设备自环，远动人员在调度主站做自环测试。

2.2.3特殊情况下通道不能正常使用的处理

曾出现过某个厂站的光线通道一直不能正常使用的情况。通信和远动都认为自己的设备没有问题，造成设备长时间不能投入运行，也使得这个厂站一直单通道运行。经远动和通信多次共同处理，最终可以解决这个问题。

2.2.4解决调度站及通道故障的其他方法

首先，厂家应该修改远动装置程序，当远动装置重启时往调度端发送的报文存一分钟之内只发同步字，待收到各测控装置的实时数据后，往调度端发送的报文恢复正常。利用主站调度自动化系统提供的一些功能来弥补分站端遥信采集的不足。调度自动化系统具备慢遥信功能，可在主站设置慢遥信的时间，即在定义的时间范围里该对象状态发生的变化被认为是抖动。开关跳闸时发送“控制回路断线”信号也可以通过该功能来屏蔽，而真正的“控制回路断线”报警信号又能正确反应。

3.结语

只有平时多认真总结各种故障现象、查找的方法、处理的对策，才能迅速准确的判断和处理故障，保证调度自动化系统为电网调度提供实时、准确的自动化信息。

参考文献：

[1]梁彩玲，董巧玲.电网调度自动化系统常见故障及处理方法[J].科技创新与应用，2012，（28）

[2]王士政.电网调度自动化与配网自动化技术[M].北京：中国水利水电出版社，2006.

[3]严浩军.变电站综合自动化系统运行维护问题初探[J].电力系统自动化，1997，（2）

论文作者:张江波,崔列风

论文发表刊物:《基层建设》2017年第36期

论文发表时间:2018/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc79f620a50ce1d51c0906f0.html