# 环境变化对核电厂设备运行的影响探讨论文_李秋实,郎宏岩

李秋实 郎宏岩

福建福清核电有限公司 福建福清 350318

摘要：核能是一种新型能源，不仅具有显著的经济利益，而且具有巨大的环保价值，它可保障和维护核电运行安全，其中核电设备管理不容忽视。文章将依照现有经验，围绕核电设备管理问题展开探讨，首先剖析核电设备管理在核电运行安全中的基本影响，然后研究核电设备管理举措。

关键词：核电设备运行；环境；影响

引言

随着科学技术的不断发展，核能发电的应用越来越广，人们也越来越重视核能的利用问题。为了充分利用核能，使其发挥最大的产能，就需要加强核电运行的安全管理，其中核电设备的安全运行是其安全管理的关键因素。本文主要分析了核电运行管理中核电设备管理的必要性，提出保障设备安全运行的措施，同时提出要加强核电设备的风险管理和预防性维护，进一步保障设备的安全运行。

1常规岛闭式冷却水泵入口过滤器堵塞

（一）过滤器堵塞情况介绍。运行人员工作中发现，每年7月份环境温度迅速上升至30摄氏度以上后，闭式冷却水泵入口过滤器经常堵塞。从滤网清理出来的过滤器内部堵塞物主要为黄色、红色油漆、胶状物，红褐色金属腐蚀产物，石墨碎片等。经过专业人员对其中的堵塞物进行分析结果为：第一，橡胶。对橡胶进行红外光谱分析，其中主要物质包含聚二甲基硅氧烷橡胶和丁腈橡胶。第二，涂层。对涂层样品进行红外光谱分析，其中主要物质为聚酯类涂料。第三，焊渣。通过XＲF（X射线荧光光谱）分析，得出结果为有机物。第四，石墨。通过XＲD（X射线衍射）分析结果得出，确定其主要物质为石墨。其来源明确为金属石墨缠绕垫片———初步分析为系统中采用缠绕垫片的阀门法兰垫片。过滤器频繁堵塞极易导致闭式冷却水泵气蚀，造成设备损坏。一旦泵的入口压力低信号触发30秒就自动跳闸正在运行的泵，引发系统较大扰动。尤其夏季环境温度较高的情况下，闭式冷却水系统异常产生的影响更大。每当过滤器堵塞后，清洗过滤器时都要对相应的闭式冷却水泵进行电源和水泵的隔离以及疏水。从隔离到解除隔离的整个过程长达3～4小时。在此期间闭式冷却水泵运行失去备用，万一再有运行泵故障跳闸，将引起该系统剧烈波动，直接影响机组的安全稳定运行。

（二）过滤器堵塞原因分析及改进措施。每当进入夏季，天气炎热，气温很高且变化较大。海水温度也随之升高，波动加剧。闭式冷却水温受海水温度影响明显。另外，闭式冷却水系统的负荷增加，各个系统热交换器相关调节阀开大，从而导致冷却水系统流量增加、流速加大。此外，封闭式系统各点动压变化与流速的平方成正比。因此闭式冷却水流量波动大，会对管道（尤其是弯道连接处、热交换器、法兰连接处等）激流处产生较大冲击力。管道设备上的铁屑、腐蚀物会加速的掉落到流体中，严重地将加剧管道冲刷减薄效应，从现象上导致过滤器堵塞比较频繁。每年夏季来临时，运行人员应加强对闭式冷却水系统运行的关注，以便及时发现并处理过滤器堵塞问题。第一，正常运行时，将SＲI081VD旁路手动阀保持一定开度，以使该调节阀在可控的范围内波动。第二，根据机械专业的建议每年7月左右运行准备根据气温情况开大调节阀开度，增大闭式冷却水流量之后，对闭式冷却水泵入口过滤器进行定期清洗。第三，过滤器堵塞中有来源为系统中采用缠绕垫片的阀门法兰垫片，需要在大修时对系统的蝶阀法兰垫片进行核查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第四，分析金属石墨缠绕垫片不带内保持环，导致石墨部分与介质相接触从而被冲进滤网内，可以对类似问题的垫片进行改造。第五，对滤网内的油漆、金属铁屑来源进行分析。

2减少环境变化对核电设备运行影响的对策

2.1科学合理的核电设计

科学合理的设计是核电设备运行的重要环节。进行核电站设计时，要遵循多样性原则，将核电设备设计作为整个设计工作的重心，对核电站进行科学、合理、常规的设计，保障其安全运行。在设计时，要考虑以下几点：一是保障设备的完善，做好设备的配备工作，对一些核电设备要准备一定的备用，尽量减少或避免突发状况给发电工作带来的影响；二是加强核电的自动化系统，在核电设备运行过程中，将自动更换系统加入其中，如果设备发生故障，自动更换系统会及时调节使用备用设备，保障设备的安全运行，减少设备故障给设备运行造成的影响，提高工作效率；三是设置有效停堆，快速停堆装置可以全面调控发生故障的设备或反应，及时有效地停止设备工作，进而对设备进行维修。通过综合分析核电设计中的问题，实现对故障事故的有效防范，对于出现的故障要及时处理。

2.2重视风险管理

设备的常规建设与安全运行是其前进发展的必要条件，核电设备管理人员需重视核电设备建设，做好运行风险管理工作。风险管理具体指代在核电设备的基本建设与正常运行过程，要求管理人员科学剖析设备运行与使用，有效监控可能出现的故障。风险管理存在于核电设备安装以及使用的每一个过程。一个达标的核电企业，务必要具备健全的风险管理机制，系统掌控运行风险。在日常工作活动中，管理人员务必要仔细观察设备运行，科学编排工作技术，让核电设备可稳步运行。同时，管理人员应认真分析设备的情况，合理调整运行技术，达到高效生产。另外，管理人员应在编排计划与优化计划的过程，应打造一个健全的风险管理机制，并利用设备运行风险探究与评判，达到设备的正常运行。核电设备风险管理除应对核电设备运行过程实施风险管理外，也应对管理工作的基本流程与设备保养实施风险管理，依据标准和规范开展，保障安全质量。在设备的日常维护过程，应合理采取新技术，既要达到安全维护，也应减小成本。

2.3识别关键照射途径

核电厂气载放射性流出物主要通过污染空气浸没外照射、地面放射性沉积物外照射、吸入污染空气内照射和食入污染陆生动植物产品内照射等四种途径照射。核电厂排放的液态放射性流出物主要通过岸边活动受到的放射性沉积物外照射、水上活动受到污染水体的放射性外照射、饮用污染水造成的放射性内照射、食入污染水产品造成的放射性内照射、灌溉途径引起的食入内照射等。不同厂址类型的核电厂的关键照射途径也不尽相同，例如沿海厂址基本不涉及饮用水和灌溉问题，而这两点又恰恰是内陆厂址的重要考虑部分。因此，明确各个厂址的关键照射途径，选取合适的核电厂址周围环境介质参数和辐射剂量计算参数将很大程度的影响辐射计量计算的可靠性。

2.4大气扩散条件及预测模式的不确定性

大气扩散条件是放射性物质输送到环境中的关键要素。通常在选址阶段会进行大气扩散实验，获取边界层内的风温场分布、区域大气扩散参数、混合层高度等作为气态流出物输送扩散计算的参数输入项。大气扩散实验是野外实验，受气象过程、仪器、人员操作和数据处理方法的影响较大，而大气扩散参数是预测模式中最重要的输入参数，决定了放射性物质在环境中扩散的方向和速度。因此，应制定合理的实验方案、采用准确的现场操作以及科学的数据处理方法，从而获取适宜的本地化扩散参数。

结语

综上可知，核电设备管理在核电运行中发挥着巨大作用，具有深远的影响。对核电企业而言，只有做好核电设备管理工作，方可让核电效能得到最大程度的发挥。社会经济的高度发展，科技水平的提升，新技术以及新材料的更新升级，对原有的核电设备管理带来的挑战，若想保证核电安全，则一定要强化核电设备利用，优化设备管理，为此，做好核电设备管理在核电运行安全中具有重大意义。

参考文献

[1]张国辉，穆阳阳.强化核电设备管理保障核电运行安全[J].科技传播，2015（19）：89-89，88.

[2]陈华桂，周平，高爱民，等.核电相关管理技术用于火电以提升机组可靠性的分析[J].江苏电机工程，2015，34（1）：81-84.

论文作者:李秋实,郎宏岩

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc83ef311e28af71c0ebbd29.html