# 分析次氯酸钠在超滤化学清洗和加强反洗中的应用论文_单良

(大唐山东电力检修运营有限公司 山东青岛 266500)

摘要：超滤化学清洗和加强反洗在用硫酸钠次氯酸钠作为化学清洁剂用来杀菌时，杀菌效果会受到PH值的影响，然而次氯酸钠还会受到水中PH值影响。此外，次氯酸钠通过水解生成的生态氧[O]还可消灭微生物。

关键词：超滤化学清洗；杀菌；次氯酸钠

前言

随着国内能源现状来看，出现了能源紧张还有原材料价格逐步上升，以及水质污染和水资源匮乏等问题。为了改善此类情况推出了超滤化学清洗功能。此文针对在超滤化学清洗功能中，次氯酸钠的杀菌原理，次氯酸钠在超滤中的作用，以及PH对于次氯酸钠水解的影响等方面，展开分析与讨论。

1.关于超滤化学清洗

超滤是将溶液进行分离与净化的膜分离技术，超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质，膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。超滤膜清洗是通过超滤膜丝为过滤的基础和介质，膜的两侧要产生压力差，而膜两侧的压力差则是驱动力中的溶解装置。超滤膜的融载通过物体有限，目前只有溶剂水分子、小分子型的有机物，还有无机盐，这三种成分能够通过，然后将该类溶液的胶体、悬浮物体、微生物体、蛋白质等等的大分子物质进行截断，这样才能达到分离与净化机能作用。与之前的传统型的预处理方法相对于，超滤化学清洗更胜一筹，经过化学超滤清洗后的水质相对稳定，而且超滤化学清洗的用地面积相对较小，性价比也高，因为运作程度经济成本很合理，而且具有自动化的优势[1]。

2.超滤反洗

2.1超滤反洗应用

⑴周期反洗：根据水质的实际情况制定反洗市场时长，或者根据超滤的运行状态来设置时间。在反洗过程中，还要严格按照顺序设置后的DCS操作设定工序，让其自动完成。

⑵化学加强反洗：在超滤运行了一段时间，要进行化学的加强反洗；在有了多次了周期反洗时，也应该进行化学加强反洗。化学反洗过程中，需在反洗的水中导入达到规格浓稠度的高强性氧化剂，接着将膜表面在过滤过程中，所形成的污染物、有机微生物体、胶型物质体等多方面会造成污染和堵塞的物质体全部带走。加入高强性的氧化剂，也是清理杂质的一种方式。此外，增强反洗的方式还包括了酸液清洗，次氯酸钠与碱的混合液清洗，两种方式的清洁反洗方式。

①酸液清洗：在酸液清洗法中，主要选择的原材料为盐酸酸盐。在进行酸液清洗的时候，首先应该把膜内组件的水位调试到中上的位置，接着再打开反洗的水泵和盐酸药品加药泵。将反洗水泵的反洗进水压调节为≤0.15Mpa，然后再继续调试盐酸加药泵的频率、冲程，要让出水的ph值达到1-2。接着等待酸液清洗进行20分钟之后，再将反洗盐酸计量泵停止，反洗水泵的运作也要停止，然后将酸液进行浸泡，300s后打开上方和下方的反洗排水门，最后一步就是打开反洗水泵让它进行反洗清洁。

②次氯酸钠与碱液的混合液清洗：所有的添加剂以10%的计量进行调配，加入次氯酸钠溶液还有氢氧化钠液体。首先打开排水阀门，把膜内组件的水位调试到中上的位置，打开反洗水泵和次氯酸钠加药泵，还有碱液的加药泵，然后反洗水泵的反洗进水压调节为≤0.15Mpa，接着调整次氯酸钠和碱液的加药泵的频率和冲程，让出水余氧的浓度调节为1-5ppm，ph值达到9-11(以不同产品的不同用量为标准，会有所浮动变化)。等待清洗20分钟后，将碱液加药泵和次氯酸钠加药泵与反洗水泵停止运作，再继续浸泡300s之后，打开反洗的水泵反洗45s，45s后，将氯酸钠与碱液从化学反洗的排放门中排放出，接着，再打开化学水泵正冲60s,最后关闭化学水泵，关闭化学反洗进水开关[2]。

3.关于次氯酸钠

次氯酸钠是经过特殊调配的化学性质强性氧化剂，被广泛用到自来水、工业循环用水、游泳池用水等等方向，用于水体水质的消毒还有防疫。而且与其他同类型的强性氧化剂相比，次氯酸钠与水相融合，呈透明色，还很清澈，通过水解而产生出的次氯酸会被分解形成新生态氧气[O]。这是其他的消毒剂所未达到的效果，例如臭氧等等的气体消毒类型[3]。臭氧等消毒剂还会存在安全隐患，比如泄露毒气，排出不利于身体健康和污染自然环境的污染物体。正是由于其他消毒剂与次氯酸钠的使用效果相比，次氯酸钠的投入使用效果更加好，而操作具有安全性与准确性，便于储存，对环境无二次污染，得到了众多企业方的使用和青睐。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.次氯酸钠在超滤中作用

4.1超滤原理

超滤在反洗过程中，对水中的杂质、胶质等物体进行排除过滤，原理为经过膜表面的机械进行筛分，膜孔阻滞还有膜表面以及膜孔吸附作用而产生的综合效应。接着以膜的两侧的压力差作为原本驱动力。膜的表面，分布着众多的微小细孔，而这些微小细孔只会通过水还有其他更小型的分子物质，所以体积只要是超过了膜上细孔的接受度，都会被拦截阻碍。以这样的设计与过滤，才可以实现对于水质的净化质量和高质量效果[4]。

4.2超滤过程中微生物污堵

在水质处理过程中，普遍会设计多个环节，混凝、沉淀、过滤等方面的预处理过程，能够筛选排除掉大部分的的杂质、悬浮物体还有胶体物质。在进行预处理的时候，还需要在水中投放杀菌剂。不过因为水力时间不足，杀菌剂的投放加入量的不足，加上杀菌剂在水里的混合程度不均匀等方面原因，都还不能够杀死和消灭微生物。随着时间的增长推移，还有超滤模式运作时长的增加，微生物会产生残留并且停留在水中生长繁殖，还会吸附在过滤材料中以及超滤膜的表面，导致过滤材料或者滤膜的表面形成微生物的黏性泥，从而造成污染与堵塞，更有严重的情况，会产生黏泥对器械的腐蚀损毁[5]。

4.3次氯酸钠在超滤加强反洗中的作用

超滤在运行到了一个周期后，将进行反洗，将膜表面的相对较大的污染堵塞物冲出去，以便恢复正常的工作运行。那么在运作了多个周期后，就要进行超滤加强反洗。超滤加强反洗是在普遍常规的反洗流程中投入氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠，从而产生酸洗效果、杀菌效果，还有碱洗效果的目的。碱洗中，PH值控制为12，次氯酸钠的浓度值控制在5-15ppm(以不同产品的不同用量为标准，会有所浮动变化)，酸洗的PH值控制为2。CEB反洗分为酸洗杀菌和碱洗杀菌两个部分，但是进行反洗的过程会有所差别。碱洗与杀菌可以同时进行，酸洗是独项目进行反洗。按照此过程进行相应的化学清洗，次氯酸钠的杀菌必须按照PH=12的值的条件下开始杀菌过程[6]。

结束语

次氯酸钠通过水解所产生的新生态氧[O]具有有效的杀菌效果，超滤中CEB反洗与用次氯酸钠投放为高效杀菌剂的化学反洗。自然环境中的水质中，多含污染物、杂质、有害微生物、有机物、生物藻类、还有微生物等多种物质，种类繁多，应该管理好和控制好超滤进水水质，并且在发生污染以及堵塞情况的时候及时制度出解决方案并且加以实施，才能治理好水质情况。

还要定期检查超滤设备情况，排除机械设备故障，保证超滤设备器械的正常工作运行。在超滤器械清洗时，必须选用静态浸泡式气洗，加上循环清洗的方式用以清洗，保证设备的清洁度，也能保障水质的干净度。并且，超滤膜要定时定期的进行清洗清洁工作，才可以维系出水水质水量的稳定性，然后，关于膜的压差，一定要根据情况，严格按照规范来进行操作。在清洗工作进行时，还要控制好反洗过程中的酸洗PH值，和碱洗液的PH值，避免因为PH数值的不合理而对于设备中的组件造成损伤。其次，在产生的超滤装置中的污染物，可以应用酸洗反洗法，还有次氯酸钠与碱洗的结合方法，用之定期对超滤装置进行清洗工作，这样才会有明显的效果，如果在加上其他的清洗剂效果会有更大的提升，比如表面活性剂等等的。

只有严格按照超滤的清洗规范才能对于水质有改善提升。而超滤化学清洗也会随着科技的发展有更优良的改善。

参考文献:

[1]樊力,刘宝会,李锋涛等.次氯酸钠在超滤化学清洗和加强反洗中的应用[J].化工管理,2017(05):86.

[2]修斌 张慧.超滤装置的化学清洗[J].中国科技纵横,2014:148.

[3]曾益涛.谈超滤装置的化学清洗[J].广东科技,2008(12):73-74.

[4]沈琳琳.浅谈超滤装置化学清洗[J].资源节约与环保,2010(06):33-34.

[5]刘琼.超滤装置的化学清洗[J].热力发电,2007(08):96-98.

[6]王万里.超滤装置化学清洗方法的研究[J].科技视界,2014:271-272.

论文作者:单良

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bcdbc1b3df791513f939cd3d.html