# 房建工程水电安装管线预埋技术要点探讨论文_邹健

珠海市金湾区联港基础投资有限公司

摘要：水力资源的利用和开发受到人民群众和相关部门的重视，很多大型水电工程开始建设，在国民经济中占有重要的地位，对我国的经济建设起到积极作用，影响社会人民的财产安全和生命安全，目前，水电工程的安装技术不断向具体化、客观化和科学化的方向发展，在安装过程中，应该注意主观和客观等两个方面的问题。本文结合水电工程的施工经验，对水电工程中闸门、启闭机及预埋件的安装技术进行分析，明确安装的方法和施工流程，有效保证水电工程的质量。对相关工艺进行严格规范，使用有效的措施进行保护，重视监督检查，最终提高施工质量，为不断完善安装技术提供保障，保证水电工程的正常运行，最终提高企业的社会效益和经济效益，促进行业的良性发展。

关键词：房建工程；水电安装；预埋技术；探讨

建筑工程水电安装管线预埋质量直接影响着安装工程的总体质量和建筑的使用功能，做好水电安装管线预埋的技术控制就应从设计入手，严格控制施工过程中的操作、安装问题，是抓好影响质量的关键环节。

一、建筑工程内部管线综合设计原则

1.管线工程综合设计的一般原则

在建筑内部管线综合设计阶段，各种工程管线具有各自的工艺布置要求，当出现相互交叉挤占同一空间的问题时，应按照相互协调、布置得当的原则处理。管线工程综合设计的一般原则如下：

（1）先布置管径较大的管线，后布置管径较小的管线。遇管线交叉时，应小管避让大管，这是因为小管所占空间较小，造价相对较低且易于安装的缘故。

（2）压力流管道避让重力流管道。压力流管道（包括给水管道、消防栓管道、走廊喷水灭火管道、热水管道，空调水管等）在外加压力作用下，介质克服沿程阻力，沿一定方向流动，压力流管道区别于重力流管道的主要特征是可以爬升。重力流管道（包括污水、废水、雨水、空调冷凝水等管道）内介质仅受重力作用，由高往低流，其主要特征是有坡度要求，且排放水流杂质多，容易堵塞，因此要求水平管线短，避免过多转弯，以保证建筑空问及排水畅通。管线交叉时，应将重力流管道对标高的要求作为首要条件给予满足。

（3）冷水管避让热水管，因热水管往往须要保温且造价较高。电缆（含动力、控制、通信等）桥架与输送液体的管道宜分开布置，或将其布置在上方，以免管道渗漏时损坏电缆。如必须在一起敷设，电缆应采取设套管等保护措施。附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工操作、维护及更换管件。可弯曲管避让不可弯曲管。各种管线在同一处垂直方向布置时，一般是：线槽或电缆在上，水管在下；热水管在上，冷水管在下；风管在上，水管在下。尽可能使管线呈直线，相互平行不交叉，便于安装维修，降低工程造价。

（4）管线综合设计时要考虑以下问题：①空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等须保温，设计时应考虑保温层厚度。②喷淋横干管上要接出支管，以布置喷头，管线布置时应留有接出支管的空间。③走廊送（回）风口、灯具、感烟探测器、喇叭、喷头等的布置应统一协调，避免相碰。一般风口、灯具等要求居中，呈一直线布置，以保证装修效果。④强、弱电的桥架之间应有一定间距，以免互相干扰。有条件时，可分别布置在走廊两侧。

2.机电管道设计

由于大型建筑中各类系统越来越多，机电综合图的设计就越来越重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆机电综合图的设计应能满足各项机电的功能要求，要进行多方多次的协调，其工作量大。机电管道错综复杂，包括防排烟风管、空调新风管、空调供回水管、冷凝水管、消防栓横干管、喷淋干管、强电桥架、强弱电线槽、生活给排水管等。

3.高层建筑中设备工程管线分类

a、生活给排水系统：生活给水管道、生活废水管道、生活污水管道、雨水管道、其他杂排水管道、中水管道等。b、热力管道系统：采暖管道、热水供应管道及空调处理设备所需蒸汽或热水管道。c、消防系统：消防栓管道、自动喷水灭火系统管道、气体消防管道、防排烟管道以及消防广播、电话、联动报警等弱电管线。d、通风空调系统：送排风管道、空调风管、空调冷冻冷却水管道、冷凝水管道等。e、供配电系统：动力配电管线，电气照明配电管线。f、弱电系统：楼宇自动化系统、电话、电视、电脑、数字信息网络管线等。

二、主体工程阶段管线预埋技术要点

1.工艺流程

测量放线――装平板模――平板模上放线、划线――底筋绑扎、水电管线预埋――肋间钢筋网片绑扎、水电管线预埋――复核、检查、验收――铺设架板、安装混凝土输送泵管――浇筑混凝土――混凝土养护。

2.施工工艺

在平板模支完、放线后，即可进行预埋管混凝土施工。按设计图在平板模上弹出水电管道安放位置线、钢筋分布线。将水电管线穿过楼板的管道，用预埋套管固定在模板相应位置上。在底筋及网片按弹线位置绑扎完毕后安放预埋管。为便于制作和安装，预埋管长度应按照设计要求，并安放顺直，偏差控制在±1.5cm内。操作过程中，钢筋绑扎、预留预埋必须交叉平行进行，特别是预留预埋必须与土建施工同时作业，否则过后很难插入。在钢筋绑扎及预埋管安放过程中，要随时铺设架板，对钢筋及预埋管成品进行保护，避免直接在钢筋及预埋管上踩踏。混凝土采用泵送，一次浇筑成型。为满足垂直超高长距离泵送要求，并保证板底及肋间混凝土密实，泵送混凝土坍落度控制在180～200mm。混凝土出盘到浇灌完毕控制在60min以内，混凝土布料来回穿梭、平行振捣推进。

3.技术要点

（1）管材选择：按设计要求，选择响应材质的管材，并满足施工条件要求。由于目前大部分pvc及钢套管生产工艺及设备较简单，可在现场加工制作，且加工制作与工程施工可流水作业，以有效地节约成本。（2）预埋管安放：根据楼板结构尺寸及施工运输条件，预埋管必须分段割制再安放成整体，要采取技术措施保证预埋管整体顺直，从而保证上下板及肋间混凝土的几何尺寸。（3）预埋管抗浮要求：由于pvc管材质轻，振捣混凝土时，混凝土会对其产生向上的浮力，导致上层钢筋网露出，结构层加厚。（4）安装工程中的预留预埋问题：由于楼板中预留预埋管线纵横交错，有的要直接穿过楼板，例如通过卫生间楼板的管道，一要预防渗漏，二要预留位置准确，以避免碰到预埋管，因此，对安装工程中预留预埋管线一定要考虑全面。（5）浇筑混凝土：要采取相应措施，防止预埋管损坏，确保板底及肋间混凝土密实。

三、装修工程阶段管线预埋技术要点

水安装包括给水安装和排水安装两大类：给水系统的任务是保证水质、水量和水压。给水管道布置的原则是在保证供水安全、方便的前提下，管线布置缩短、美观，同时要便于施工、检修。设备安装前应对其有关资料和合格证文件进行核对检查。

四、结语

总之，水电工程属于隐蔽性工程，在施工过程中还应根据施工质量控制措施来进行管线的预埋，保证工程的有效调整措施。

参考文献

[1]李慧，水电安装工程管线预埋技术施工[J]中外企业家.2013（23）.

[2]杨明，建筑工程水电安装技术[J]中国房地产业.2011（02）.

[3]万称如，建筑工程水电安装质量问题的预控方法[J]中小企业管理与科技（上旬刊）. 2010（06）.

论文作者:邹健

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd16c5f52a596ff317a86521.html