# 高层建筑防火电线电缆的选用论文_黄佳

（特变电工（德阳）电缆股份有限公司 四川德阳 618000）

摘要：我们口中说的防火电线电缆，是一种具备在发生火灾情况下，依然可保证电路系统正常通电特性的电缆。尤其在高层楼宇中，有很多消防喷淋系统、隔离门系统，防火电梯等设施，必须确保在发生火灾时可以正常运转，所以设计人员必须对于各种防火电线电缆的性质与功能有非常全面的了解，可以根据不同场景场所来选择不同的防火电线电缆。

关键词：高层建筑；火灾；防火电线电缆

引言：

在高层建筑施工作业中，电线电缆是一种非常常见的建材，而且种类数量繁多。在发生火灾时，普通的电线电缆燃烧会释放大量的有害毒气，一来使被困人员呼吸困难，二来使得工作人员无法进行正常的救援工作，三来如果不具备防火性能，则建筑中消防系统无法正常工作，无法在火灾初期对火势进行有效控制。本文着重论述合理选择防火电线电缆的重要性，并且对防火电线电缆的性质，功能与在实际生活中的特点进行介绍。

一、规范对高层建筑防火电线电缆的使用要求

不同高度的建筑有着不同消防设施里供电干线的需要。如果高层建筑高度为100米或35层及以上是光电干线应选择矿物绝缘电缆。若一类高层级：高度在50到100米范围内或楼层在19到34层住宅建筑选择电缆，则应选择阻燃耐火线缆或矿物绝缘电缆。若为二类高层住宅建筑，即建筑楼层在10到18层，此时应选择阻燃耐火类电了。除上述要求之外，为了可以在火灾中安全逃生，并且不会被有害毒物所侵入呼吸系统，我们在建筑高层建筑时应选择低烟低毒功能的电线电缆。

二、防火电线电缆概述

1、防火电线电缆的性能简介

防火电线电缆可以在着火后保证供电一定的时间，即便是在被点燃的时候也可以使得线路正常运行。这样使得火灾发生时，消防喷淋系统、隔离门系统，防火电梯等设施可以正常使用，可以在火灾初期对火势进行有效控制，并使得逃生人员疏散速度加快，还可以为快速救援给予便利条件。

由于防火电缆的特殊性质，我们常常将其应用于至关重要的场所，比如，在高层建筑中的消防设施，比如消防电梯、消防喷淋系统、防火排烟风机，应急疏散照明、防火隔离门系统等的电缆。

防火电线电缆除了具备防火特性，还可以分别具有阻燃、无卤、低烟、低毒等特点。或者是同时拥有上述多种特性的防火电缆。

（1）防火的含义：在一定条件环境下，点燃电缆，让其燃烧。电器仍能正常使用，线路仍能正常运转。或者说，防火线缆可以保证输电线路正常使用，使关键消防设施在发生火灾过程中用电不受影响。目前具体说就是能通过英国标准BS 6387、BS 8491标准规定的C、W、Z类试验。C、W、Z类试验具体要求如下：

C类试验：经受950℃火焰烧180分钟不击穿；

W类试验：经受650℃火焰烧和喷水浇15分钟不击穿；

Z类试验：经受950℃火焰烧和机械冲击15分钟不击穿。

（2）阻燃的含义：设定某种条件，在实验环境下，点燃电缆，将火源除去之后，电缆点燃。在2.5米范围之内等待一段时间，火焰会自动熄灭。也就是说，阻燃电缆可以切断或延缓火焰的蔓延。

（3）低烟的含义。在进行实验时，电缆燃烧会冒出非常少的烟尘，或者我们可以认为，在火灾发生时由于粉尘较少，所以可以更能清晰地看到物与人，可以较快的输送伤员，营救被困人员。

（4）低卤的含义。在线缆燃烧时，不会释放含有卤元素（如氯溴氟）氧化物气体等，并且其燃烧产物腐蚀性较弱。

（5）低毒的含义。线缆燃烧后氧化产物具有较小的毒性。

2、防火电线电缆分类。

根据它的绝缘材料的特征性质又可以分为两种。第一种是刚性矿物质防火电缆，绝缘材料主要为氧化镁粉末代表型号为BTTZ系列产品；另一种则柔性矿物质防火，绝缘材料主要为矿物质云母带，以及附加一些可以保护绝缘层的矿物质保护层，代表系列有三种YTTW（RTTZ）系列、NG-A(BTLY)系列以及BBTRZ系列防火电缆。

四类防火电缆结构差异较大，使用特性也各不形同，现将其特性进行对比，对比表如下：

矿物绝缘防火电缆对比表

三、防火电线电缆的选择原则

1应选用质量过关的电线电缆。防止因为电线电缆自身的问题而带来的火灾灾难。

2应选用铜线芯电线电缆。因火焰温度一般均在800摄氏度左右，远高于铝导体的熔点，为安全期间，建议优先选择铜芯电线电缆。

3应选用具备阻燃、无卤、低烟、低毒等特性的防火电缆。如果发生火灾，这种电缆可以切断火源，或者可以使得火苗蔓延的有效减缓。同时不会产生影响逃生及救援的有毒有害的烟雾，上述四各系列产品，均需明确此方面要求。

4 根据电缆敷设长度的区别，如果整个电路系统电缆用量较短，少于300米的长度，四种防火电缆均可使用。如果线路长度大于300米，则建议采用NG-A(BTLY)系列以及YTTW（RTTZ）系列防火电缆。因为这两类电缆均可满足大段长定制化生产，可有效减少电缆中间接头的产生，因90%电气故障均发生在接头或终端连接处，中间接头减少，可有效避免电缆系统出现故障。

5根据施工环境的区别，可分为敷设环境如果有密闭的桥架，则可选用NG-A(BTLY)系列以及BBTRZ系列防火电缆。其中如需满足喷淋试验要求，多芯BBTRZ系列防火电缆必须辅以无缝钢管。如果敷设环境不具备桥架，则可选取BTTZ系列以及YTTW（RTTZ）系列防火电缆，因为这两种产品外层均具备密封铜管，同时机械强度也较高，可满足明敷的要求。

四、总结

为了使建筑物内的电线电缆安全性达到最优，并且尽可能的节约成本，尽量避免火灾的发生所带来的财产的损失以及人员的伤亡，使得在火灾扑救过程中，消防设施仍能正常地使用，电气设计人员与施工人员要积极学习电缆的知识并在实践中充分掌握，造福居民。

参考文献：

[1]蔡丽敏.高层建筑防火电线电缆的选用[J].四川水泥，2016

[2]罗志明,叶玲.高层建筑防火电线电缆的选用[J].电子世界，2017

[3]张迪桦.高层建筑防火电线电缆的选用[J].低碳世界，2016

[4]马鸿平,苏黄育.论高层建筑防火电线电缆的使用[J].地球，2015

[5]冉桂林.防火电线电缆的分类特性及实验方法[J].建筑工程技术与设计,2017

论文作者:黄佳

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd34cdb36815922dd17c9c21.html