# 浅谈配电自动化的运维管理问题论文_李明正,叶秋红

(国网宁夏电力公司吴忠供电公司 宁夏吴忠 751100)

摘要：配电自动化对于提高配电网供电可靠性具有重要意义。由于各种因素的影响,配电自动化的实际应用并未达到预期效果。本文主要通过分析配电自动化运行维护的特点,根据配电自动化运行维护中的经验积累,探讨了配电自动化的运行维护工作,提出几点建议,供参考和借鉴。

关键词：配电自动化；运维；管理问题

随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高，用户对供电可靠性的要求也越来越高。大面积、长时间停电不但给供电部门带来了很大的经济损失，也给人民的生活造成了很大不便，配电网的供电可靠性急需提高。实践证明推进发展配电自动化是提高供电可靠性的重要手段，随着配电自动化建设的深入，配电自动化设备的运行维护问题也日益显得突出，配电自动化主站或终端发生问题时，一旦线路发生故障将无法准确分析故障原因，导致增大停电面积、延长供电恢复时间、加重运维人员劳动强度。

一、配电自动化的基本原理

配电自动化的基本原理是将环网结构开环运行的配电网线路通过分段开关把供电线路分割成各个供电区域。当某区域发生故障时，及时将分割该区域的开关跳开，隔离故障区域；随后，将因线路发生故障而失电的非故障区域迅速恢复供电，从而避免了因线路出现故障而导致整条线路连续失电，大大减少了停电范围，提高了供电可靠性。

二、配电自动化系统运行维护的特点

①维护内容涉及电子、软件、通讯等多个方面，对维护人员的专业知识和技能技能要求很高，需要有各个领域的专业人才。②各设备厂家的技术标准、操作维护方法都不尽相同，仅靠一个厂家和安装单位的售后维护很难达到维护及时性的要求。③配电自动化系统包含主站、终端、通信网络等不同子系统，其管理涉及多个部门，现有单一部门很难做到对整个系统的有效维护，有必要建立一个涉及上述各个子系统的维护部门。

三、配电自动化设备的运行维护的建议

分析上述问题不难得知要做好配电自动化系统的维护工作，就需要组建专业的配网自动化设备维护队伍，对主站系统、电源系统、终端设备以及相关的二次回路、模拟通道等进行全面系统的检查、维护，才能保证配电自动化系统的正常运行，效能得到充分发挥。

3.1配电主站的维护

配电主站主要分为计算机硬件设备、软件系统、主站运行环境三大部分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆计算机硬件设备包括服务器、微机工作站、前置机、打印机、网络设备、电源；软件系统包括操作系统平台、配网自动化应用软件平台、数据库系统和常用工具软件；主站运行环境包括：备用电源UPS系统、制冷系统、温湿度环境等；系统维护主要是对系统硬件、通讯网络及系统软件、运行环境等的运行维护：

①硬件系统维护：每周检查计算机的工作电源、计算机主机和显示器、磁盘陈列是否工作正常；检查网络设备是否工作正常，连接在网络上的计算机之间的网络通讯是否正常；②系统软件维护：每周查看每台计算机的操作系统日志，查看数据库系统的系统日志，查看各个计算机的磁盘空间等，查看配电自动化系统事项记录，查看配电自动化系统的各个模块是否运行正常；对主备节点轮换、系统数据定期备份，保证系统的安全稳定；运行环境维护检查运行机房内UPS电源是否正常、空调制冷系统是否正常，每月检查电池和清理制冷系统外机等；接到有异常情况的报告时，应立即安排巡查。③数据维护：是指对配电自动化系统的数据管理工作。主要内容有：子站和终端设备运行数据和状态的巡检，与其它系统的接口维护；每周更新系统主接线图，实时数据库与历史数据维护；每月汇总系统运行指标报表。④异常维护：当运行主站系统出现异常情况如硬件设备（电源、主机或计算机显示器）故障，网络设备故障或计算机之间的网络通讯异常，操作系统、数据库平台、配电自动化系统平台软件故障等时，应及时查明原因，尽快恢复设备的正常运行；所有的主站系统计算机都应安装防计算机病毒软件，防止由于计算机软件病毒造成系统故障；当运行环境出现异常（如电源切换或UPS电池故障、制冷系统温度报警等），应及时维护和保持正常的运行环境。由于计算机硬件损坏、计算机病毒或其他原因导致主站系统停止运行时，应立即使用主站系统数据备份进行系统数据恢复。主站系统维护系统恢复工作应的情况应及时填写在主站系统维护记录上；维护主管每周对记录检查并存档。

3.2配电自动化终端设备的维护

由于配自终端设备位于配电网的末端，地理位置分散，运行环境恶劣，实践证明配电自动化系统的绝大多数的故障发生在终端，这就需要建立专业的配电自动化终端巡检、维护队伍，主要完成终端设备的定期巡检；计划性和临时性检修；设备抢修、故障修复和缺陷处理等。

根据实际需求每三个月对配电终端进行定期巡检、维护，每六个月进行集中检修：

（1）巡检中应检查设备表面是否清洁，有无裂纹和缺损；二次端子排接线部分有无松动，与开关柜间的电气连接是否可靠；柜门关闭是否良好，柜内有无锈蚀、积灰；电缆进出线孔封堵是否完好；设备的接地是否牢固可靠，终端装置电缆线头的标号是否清晰正确、有无松动等项目。

（2）检查终端自动设备运行工况是否正常，各指示灯信号是否正常；终端通信是否正常，能否接收主站发下来的报文；终端遥测数据是否正常，遥信位置是否正确；对终端装置参数定值和钟校等进行核实。

（3）对配电终端的电源设备及控制电源回路应进行检测并进行多次切换确保配电终端的电源可靠稳定以保证主站遥控操作的可靠性。对配电终端内的各个组件（如自动装置、UPS、电池等）进行清洁保养，清除因静电、风扇等原因吸附的灰尘，以延长设备使用寿命。对于维护中发现的配电终端设备自身故障进行诊断分析，对故障板件、模块进行维修或更换。对配电终端的定值等参数进行检查，核对其合理性并记录。

（4）通过主站监控情况对终端进行巡检：发现终端异常后应立即启动故障检修，配自终端工作电源故障或终端设备本身故障，应立即到现场查明原因，加以处理；配自终端设备遥测、遥信数据异常或通讯异常，应及时查明原因，需要到现场分析解决的，应在24小时内安排到现场处理；二次回路故障的如端子松动、熔丝熔断、电源回路等故障应在24小时内查明原因采取相应的措施加以处理。形成书面报告，配自终端设备巡视及检修应填写巡视记录，故障处理应填写维护记录，每周进行检查存档。

结语

配电自动化是提高供电可靠性、提高电能质量的重要手段。总结配自实施中的运行维护经验，提高运行维护管理的技术水平，是配电自动化系统正常运行、充分发挥效能的重要保障。只有运维服务水平和能力的不断提升，才能满足电力生产和管理和需求。

参考文献

[1]牛艳华,谭浩汉.浅谈配电自动化规划与应用[J].企业技术开发.2016(07)

[2]梁莉莉.城市配电自动化建设与改造方案研究[J].河南科技.2015(23)

[3]侯庆雷,李超,崔大明.配电自动化应用中存在的问题及对策[J].山东工业技术.2015(24)

作者简介

李明正（1981.9-），男，宁夏吴忠人，青海大学电气工程及其自动化工学学士，工程师，单位：国网宁夏电力公司吴忠供电公司，研究方向：配电自动化运维及管理。

第二作者；叶秋红（1983.9-），女，宁夏吴忠人，陕西理工学院电气工程及其自动化工学学士，工程师，单位：国网宁夏电力公司吴忠供电公司。

论文作者:李明正,叶秋红

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd3c9328e8a43d827e33a812.html