# 电力电气设备绝缘试验分析论文_起永梅

起永梅

（国网四川米易县供电有限责任公司 四川米易县 617200）

摘要：在电气设备的长期运行过程中，需要用各种技术手段进行电气性能的定期监测，并结合局部放电测量、老化试验等其他项目，对电气设备的绝缘性能作客观的综合评价。本文针对大容量电气设备绝缘试验应注意的几个问题进行了分析。

关键词：大容量电气设备；绝缘试验；工频高压；放电

电气设备在制造、运输、安装和运行中会产生绝缘缺陷, 特别是在长期运行过程中, 电气设备受到电场、热效应、机械应力、化学腐蚀以及环境条件等因素的影响, 其绝缘品质将逐渐劣化, 极可能导致绝缘系统的破坏。据统计, 三分之二的高压电设备故障是由于绝缘缺陷造成的。因此, 做好电气设备的预防性试验工作至关重要。在电力系统中，存在大量的大容量电气设备，如大型电力变压器、大型电力电容器、电力电缆等。大容量设备具有其特殊性，对其进行绝缘试验时，往往与小容量设备不同。为了提高试验的有效性，大容量电气设备绝缘试验在技术方法上作了相应改变。另外，由于大容量设备电容量大，在安全性方面的要求更严格。以下从三个主要方面探讨大容量电气设备绝缘试验应注意的几个问题。

一 、试验方法的选择

大容量电气设备由于电容量大，在进行某些绝缘试验时，如绝缘电阻的测量、工频耐压试验，应选择合适的试验方法，以保证试验的可行性和有效性。

1.1 用“吸收比”或“极化指数”的测量代替单一绝缘电阻的测量

绝缘具有微弱的电导性，因此给绝缘施加直流电压时，会产生电流。在一定的直流电压下，流过绝缘的电流随时间按非线性规律变化，如图1 所示。电流i 代表流过绝缘的总电流，它由大到小随时间衰减，并最终稳定于某一数值。从整个电流的变化过程来看，好象有一部分电流被介质逐渐吸收掉似的，以致于电流不断地慢慢减小，这种现象称为“吸收现象”。吸收现象发展的过程，称为“吸收过程”。

另外，通常把流过绝缘的电流i 的变化曲线也相应地称为“吸收曲线”。曲线R 代表绝缘的电阻变化，由小到大随时间增大，当总电流稳定时，电阻也达到稳定，此时的电阻稳定值即为“绝缘电阻”。吸收现象发展需要的时间长短与设备容量有关，电气设备容量越大，需要时间越长，电阻达到稳定值需要的时间也就越长。

图1 直流电压下绝缘电流及电阻随时间的变化曲线

当测量电气设备的绝缘电阻时，由于存在吸收现象，要求加压后等待一段时间，直到电阻读数稳定后再记录测量结果。一般设备，等待时间通常不超过1 分钟。但是，对于大型的大容量设备，吸收现象的延续时间较长，可达数分钟，甚至更长，若要测得稳态电阻值（也就是绝缘电阻值）就要花费较长的时间。鉴于这种情况，对于某些大容量被试品（例如大容量电机、变压器、电缆等），往往采用测量“吸收比”的方法来代替单一稳态绝缘电阻的测量。所谓“吸收比”，是指测量加电压后60s 绝缘电阻值R60″和15s 绝缘电阻值R15″的比值。在高电压、大容量电力变压器这样的大型电力设备中，吸收现象往往延续很长时间，有时吸收比还尚不足以反映吸收现象的全过程，这时可以采用“极化指数”作为又一个判断指标。按国际惯例，一般将加压后10min 的绝缘电阻R10′和1min 的绝缘电阻R1′的比值定义为极化指数。对于绝缘状况良好的设备，一般吸收比不应小于1.3 或极化指数不应小于1.5。

1.2 工频耐压试验

工频耐压试验中，试验变压器的额定电压应不小于被试品的试验电压，其额定容量也必须满足试验的容量要求。在进行工频耐压试验时，试验所需的试验变压器最小容量为：

S=2πfCxU2×10-3（kVA）

式中：f———电源频率，Hz；

Cx———被试品的电容，μF；

U———试验电压，kV。

由上式可知，被试品的容量越大、试验电压越高，试验所需的容量就越大。因此，在现场工频耐压试验中，当被试品的试验电压较高或容量较大时，传统的用试验变压器直接进行耐压试验的方法中，试验变压器的额定电压或容量往往很难满足要求。

此时，可采用串联谐振进行工频耐压试验。串联谐振试验方法中，通过试验回路发生的串联谐振使电源提供的工频高压和容量到达被试品两端后，均增大到了原来的Q 倍。Q 为谐振回路的品质因数，往往远大于1，故用较低的电源电压可在被试品两端获得较高的试验电压，且试验设备的容量仅需被试品容量的1/Q。通常设备制造厂设计的Q 值在40 以上，这就大大降低了对试验变压器的额定电压和容量的要求。

二、工频高压的测量方法

工频高压试验中，为了及时掌握试验过程中被试品两端的电压值，往往需要测量加在被试品上的工频高压，测量方法概括起来可分为两类：一类是低压侧测量，另一类是高压侧测量（即直接在被试品两端进行测量）。低压侧测量的方法是测量试验变压器低压绕组或测量线圈(试验变压器上配置的供测量电压用的附加线圈)两端的电压，然后按变比换算至高压侧，即得到试验变压器高压侧的电压。低压侧测量方法往往存在较大的误差。下表是对大型电力变压器进行工频耐压试验时，采用两类不同测量方法得到的工频高压值。

引起较大误差的原因是电容效应的影响。进行工频耐压试验时，被试品一般为电容性负载，试验时的等值电路如图2(a)所示。图中R 为试验回路的等值电阻，XL为试验变压器和调压器折算至高压侧的漏抗值，C 为被试品的电容， 为试验变压器空载时高压侧的输出电压，其值约等于将试验变压器低压侧电压折算至高压侧的值（即为低压侧测量方法所得的电压值）。由于被试品的容抗大于漏抗XL，故试验回路呈容性，流过试验回路的电流为容性电流 。 和回路中各元件上的电压及电源电压的相量关系如图2(b)所示。因回路电流 在漏抗XL上产生的电压降落 XL 与被试品上的电压 方向相反，从而使被试品上的电压 的大小（现场高压侧测量结果） 高于电源电压 的大小（现场低压侧测量结果），这种现象即是所谓的电容效应。

图2 工频耐压试验时的等值电路及相量图

被试品的容量越大，电容效应越明显，即低压侧测量结果的误差越大。因此，对大容量电气设备进行工频耐压试验时，加在被试品上的工频高电压一般要求在被试品两端直接进行测量，即采用高压侧测量方法。现场常用的方法有电容分压器配用低压仪表，采用电压互感器，采用峰值电压表等。

三、试验前后充分放电

电气设备绝缘具有电容性，在设备上施加电压后，设备会储存一定的电荷。因此，高压绝缘试验开始接线前与试验结束拆线前，均要求试验人员对被试品进行充分放电，否则可能对试验人员的人身安全构成威胁。尤其在进行大容量设备的直流高压试验时，一定要特别注意这一点。在设备上施加直流电压时，储存的电荷量可用下式表示：

Q＝CU

式中：Q———直流电压下储存的电荷量；

C———设备的电容量；

U———设备两端的直流电压。

从上式显然可知，储存电荷量的大小与设备的容量成正比关系，容量越大，相同电压下储存的电荷越多。因此，大容量设备绝缘试验的放电时间需要加长，一般规定5min 以上，且往往先将电荷通过一限流电阻之后接地泄放，然后利用放电棒的接地端对被试品进行直接接地放电。目的是避免放电时因放电电流过大出现电火花、威胁操作人员安全，同时，将设备储存的电荷充分泄放。

四 结束语

综上所述，在对大容量电气设备进行绝缘试验时，只有选择正确的技术方法，才能保证试验的有效性，使现场人员准确掌握绝缘状况，从而达到绝缘试验的目的。同时，还要重视安全问题，保障试验人员人身安全。

参考文献

[1]电力设备预防性试验规程(Q/ CSG10007- 2004)[S].

[2]周浩,余虹云,余宇红.高电压技术[M].杭州:浙江大学出版社,2007.

[3]何波,付旭平等.串联谐振试验系统在电缆耐压试验中的应用[J].电线电缆,2002(1).

论文作者:起永梅

论文发表刊物:《电力设备》2016年第7期

论文发表时间:2016/7/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bec0b204b2d9e4d776311fcc.html