# 220kV变电站综自改造问题及对策研究论文_刘宝

刘宝

（宁夏回族自治区电力设计院 750002）

摘要：随着计算机、通信、监控技术的飞速发展，新建的110kV及以上变电站均实现综合自动化，原有的常规站也将实施综合自动化改造，本文主要研究220kv变电站综自改造问题和解决对策，分析了220kv变电站综自改造工作中存在的主要问题，并对其解决措施进行了分析。

关键词：变电站；综自改造；对策

变电站综自改造工作始自上世纪90年代，发展至今已经有了比较成熟的经验，变电站综合自动化系统随着计算机技术、调度通信技术以及继电保护技术的不断发展，在软硬件以及系统控制方面有取得了较大的进步，无人值守变电站成为可能，减少了电力系统变电站的人力劳动，为现代化智能电网远程集控变电站建设提供了技术支持。电力系统运行实际情况证明，变电站综合自动化技术的广泛应用显著提高了变电运行的可靠性，能够为集控中心提供变电站实时、全面、准确的运行状态信息，为电力调度提供更加详实的基础数据。

一、220kv变电站综自改造过程中出现的问题

现阶段，220kv变电站综自改造过程中存在的问题主要集中在五防、同期电压、数据通讯、停电时间协调等方面。

（一）五防系统问题

传统的变电站采用主机、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁、模拟显示屏组成的传统微机五防系统，这种传统的变电站控制系统无法和现代化的智能化设备进行有效的数据通信，无法向监控系统发出明确的遥控指令实现防误触闭锁功能，在要求改造为综合自动化变电站控制系统之后，设置了遥控功能，因此防误触保护系统也需要进行适当的改造，形成一体化后台监控模式，将五防系统作为监控系统的一部分嵌入监控系统中，使用测控网络防误触闭锁功能，实现间隔连锁以及调度端遥控操作防误闭锁。

（二）综自系统同期电压

传统变电站同期合闸使用控制屏同期表判定是否同期，比较母线电压互感器试验电压和线路电压压差、频差、角差，综合自动化改造之后，将不能使用这种判断方法，需要将同期功能分解在各条线路的测控装置上，比较A相母线以及线路电压的比较确定是否同期。

（三）智能保护装置和监控中心的通信

变电站的保护装置可能有多种型号，由多个厂家生产，通信接口形式不一，传统变电站上的很多保护设备都不能接入新的监控系统，无法提供和新建综自系统相匹配的IEC61850规约接口，因此在变电站综自改造过程中，需要及时更换原有设备的通信插件，或者增设通信管理机，提供标准规约接口接入集控系统。

（四）停电时间协调

停电难是所有变电站综自改造都面临的问题，为了进一步优化停电计划，负荷高峰季节，优先选择一些非单供电线路如TV、电容器开展停电改造，将单供电线路如10kv线路的停电改造工作安排在负荷较小的季节开展。与此同时，在设备停电之前，需要做好必要的准备工作，尽量缩短停电时间，可以在停电之前预先安装好辅助设备，敷设好二次线缆，并提前打印出电缆号牌和标签，做好停电安装的准备，停电之后立即开始改造接线，确保每天线缆都能够在1天内完成设备安装和调试工作，尽快恢复供电，减少对用户的影响。

二、220kv变电站综自改造问题解决策略

（一）整体思路

为了避免综自改造对系统的稳定性造成影响，在增加综自系统的同时保留原有管理机，选择其中一台管理机作为从站接入新综自系统的数据通信处理单元，维持后台系统、保护系统、运行监测系统现状，逐步接入新系统，并将原有系统有序退出。新增综自系统使用主控层和间隔层的双以太网结构，增强系统的传输能力，同时采用双机双主配置的CSM320E远动管理机，获得适应性更强的功能接口，程序版本升级安全稳定，通过改造形成主站原有管理机和综自系统之间有效的数据通信，合并信息，并将处理后的信息根据不同规约发送给不同级别调度。

（二）管理机

1、连接方式

选择以太网RS232、RS485/422接口连接，选择RS485时因为需要增加CSM320E侧的转换头，会导致运行维护共工作量增加，所以不建议选择这种接口。以太网连接方式应该升级DF1710A管理机，避免后续升级对系统运行造成影响。

2、管理机选型

变电站原有的管理机一般都能够和CSM320E建立稳定的通信，但是为了进一步提高连接稳定性，降低连接难度，需要从原有管理机中选择一套合适的进行配置。

图1 管理机逻辑接线

（1）双机配置

管理机应该采用双机热备的工作形式，两组机器互为备用，保证过渡期综自系统运行稳定，不能够实现双机热备的管理机不能留用。

（2）管理机组态配置

分析远动管理机以及运行控制器组态配置，如果远动管理机作为CSM320E的连接枢纽，应该在管理机上加装连接链路，重建全信息组态，造成了很多重复劳动，工作量很大，而且因为信息点中没有中文标识，可能会在编辑数据库时出现错误。而管理机如果使用以太网汇集原有综自系统信息，就能够获得比较完整的信息量，使用终端维护软件直接查看管理机组态信息即可，能够获得基本完整的信息数据库，其他串口可以采用数据库复制的方式获得转发表，适当调整接入协议，接入难度得到了显著降低。

（3）管理机位置

遵循就近原则，采用RS232的连接方式，限制通讯距离不能超过15m，远动管理机屏位和CSM320E并排放置，可以满足距离要求。

3、通信协议

查看远动管理机组态，管理机串口作为地调通讯接口，遵循从站通讯协议，串口改造之后可以用作后备接入，新增串口同样遵循从站通信协议，但是CSM320E主站方式使用不多，通信协议对从站通信规约支持度不高，所以需要升级CSM320E（P5）的远动版本。

结语：

220kv变电站综自改造方案灵活多变，需要灵活变通因地制宜，在综自改造过程中应该尽量减少停电次数，缩短停电时间，避免影响调度数据的正常接受，保证改造之后变电运行数据能够平稳过度，并注意为今后的维护管理工作提供便利。

参考文献：

[1]姬慧.220kV变电站综自改造若干问题探讨[J].科技信息,2014（23）.

[2]梁木子.220kV级变电站自动化改造面临的系统性问题及对策[J].华东电力,2014（10）.

[3]张达洄,邬奇林.220kV变电站综自改造的问题及对策[J].电工技术,2013（11）.

[4]谢增蔚.论变电站防汛工作存在的问题及对策——以潮州市220kV金砂变电站为例[J].科技信息,2014（34）.

[5]胡志明.论综合自动化系统改造技术的强化措施[J].硅谷,2013（24）.

论文作者:刘宝

论文发表刊物:《电力设备》2016年第7期

论文发表时间:2016/7/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf8199a002188cc6a5f69df0.html