# 人民防空地下室建筑设计要点探讨论文_杨子文,冯大伟

延安市人防工程质量监督站 陕西延安 716001

摘要：如今，对于人民防空地下室的应用都只停留在应对紧急疏散的方面，因此，对于其建筑口部的施工建设，我们需要注意相应的设计要点，做好人民防空地下室建筑的口部设计工作。基于此，本文就人民防空地下室建筑口部的设计要点进行了分析，相信对有关方面的需要能有一定的帮助作用。

关键词：人民防空地下室；设计要点

引言：

随着人口的增长与建筑行业的迅速发展，土地正在成为一种稀缺资源。国务院通知明确规定要切切实实大力保护耕地，大力推进节约用地，充分提高建设用地的利用率，是全面落实科学发展观的重要体现。人民防空地下室建设并不是一个单一的过程，需要整合各方面的因素。在战时能够抵抗空袭危害，为人民群众提供强有力的安全保障；在和平时期，能够解决城市用地紧张问题，提高资源利用率，并且符国家规定的各方面的安全指标。

1地下室人防建筑设计准备

在进行防空地下室设计之前必须熟悉《人民防空工程设计规范》、《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计防火规范》等设计规范的要求，贯穿“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，结合当地城市的发展情况与城市建设相结合的原则、保证战时具体保障人民生命财产安全等功能的有效工作的情况下根据工程规模、类别、战时功能进行建筑设计。

2地下室人防建筑设计要点

2.1防空地下室工程的结构设计

在当今的现代战争中，无论是常规武器爆动荷载还是核武器爆动荷载作用都是属于偶然性设计荷载，它的特点是作用时间非常短、一次性量值大、而且在不断衰减，在防空地下室建筑结构寿命期内我们只考虑爆动动荷载的一次作用，而建筑结构为钢筋混凝土，其组成构件是允许开裂的，因此它的组成构件安全度有一定的降低，防空地下室建筑荷载的分项系数应相应取值为1；防空地下室地面上有高层建筑物或多层建筑物，对核爆炸冲击波、核爆炸早期核辐射、普通炸弹爆破等等破坏因素都具有很大的削弱、减弱作用。

在防空地下室建筑工程设计时应考虑这一重要因素，且应满足平常时期和战争时期两种不同荷载效应组合的条件；对于钢筋混凝土结构组成构件应按照弹塑性理论设计，而对于超静定的钢筋混凝土组成结构构件应考虑塑L生I力重分布的特点。在防空地下室组合荷载作用下，组成材料的强度会有所提高，但是各种变形性能包括塑性性能等基本不变，这样对结构组成构件非常有利，在防空地下室设计中以组成材料的强度综合调整系数体现出来。

在战争时期，核爆动荷载的瞬间荷载作用，一般不会因此产生地基失稳、失效而引起整体结构的破坏，防空地下室工程结构设计可以不必验算其地基承载力和变形，而对于防护类别为甲类的防空地下室的基础，无论在何种情况，基础应按计算建筑上部墙体、柱等从上传来的核武器爆炸动荷载效应组合值，以此来验算组成结构构件的强度。

2.2出入口设计

战时当城市遭到空袭后，尤其是遭核袭击之后，地面建筑会遭到严重破坏，以至于倒塌，防空地下室的室内出入口极易被堵塞。主要出入口是战时空袭后也要使用的出入口，为了尽量避免被堵塞，主要出入口应设在室外。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据建筑工程项目室外出入口的结构设计，如果地面上部建筑结构一旦发生倒塌会直接影响室外出入口，该主要出入口应重点考虑进行高强度安全防护的防倒塌设计；如果该主要出入口位于坡道上，其出入口设计应考虑到人防区域所有疏散通道经过的侧墙、顶板等结构都应进行防核爆、防动力载荷和防倒塌设计。

2.3防空地下室工程中的电气设计

为方便线路临战密闭封堵，进、出防空地下室的动力、照明线路，应采用电缆或护套线。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管，应进行防护密闭和密闭处理。在各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙上均预留有4根SC50的备用管，并应符合防护密闭要求。从低压配电室、电站控制室至每个防护单元的战时配电回路应独立。战时内部电源配电回路的电缆穿过其它防护单元或非防护区时，在穿过的其它单元或防护区内，应采取与受电端防护单元等级相一致的防护措施。固定电站的柴油发电机房与控制室之间以及控制室与各防护单元的配电柜间应预留有防护密闭套管，以备战时柴油发电机组的启动及控制信号线路用。

2.4通风井设计

地下室人防建筑在设计时如果不具备单独设置专用风口时，可将建筑通风竖井和人防进风井、排风排烟井进行结合设计，并且采取有效的防水、防火、防倒塌措施。室外进风口宜设置在排风口和柴油机排烟口的上风侧。进风口与排风口之间的水平距离不宜小于10m；进风口与柴油机排烟口之间的水平距离不宜小于15m，或高差不宜小于6m。位于倒塌范围以外的室外进风口，其下缘距室外地平面的高度不宜小于0.50m；位于倒塌范围以内的室外进风口，其下缘距室外地平面的高度不宜小于1.00m。

2.5电源与供配电系统设计

第一，外电源。外电源主要是为满足日常应用中的供电要求而进行设计的，主要由变电所来提供电源。第二，内电源。尽管外电源分布广、引接方便、成本低，然而在战时，城市的供电设施是敌方的攻击重点，因此，外电源供电可靠性不高，需要根据人防建设规划设置人防柴油发电站或蓄电池组，用作人防内部电源。第三，供配电系统。国标图集《防空地下室电气设计》(FD0l～02)中，针对不同的用电需求提供了多种供电系统方案。在对方案的选用当中，不但需要重视平战使用功能的满足，还需确保平战功能转换的方便、迅速、快捷。

2.6防火措施

地下室发生火灾时，因地形条件特殊，扑救比较困难。而平时的建筑环境较地面建筑更潮湿，各种配电箱与导线易受潮腐化，绝缘老化速度快，所以地下电气设备应选用防潮、防霉产品为宜，并做好配电系统和电气设备的接地措施。另外，应加强管理措施。管理不当，物品乱堆也是引起火灾的重要原因，应选用合格的电气产品，切不可盲目增大线路负荷容量；加强管理，切实落实安全防火制度。

2.7平战功能转换设计

防空地下室作为一个战时的避难场所，它需要能够在战时有效的从平时功能向战时功能的转换。其转换分成三个阶段：早期转换、临战转换和紧急转换。采用平战转换的部位三个阶段的设计应考虑能够在规定是时限完成物质、器材的筹措、构件的加工、出入口的封堵以及各种设备管线的安装、单元连通口的调试等，并且这些设施的转换不需要熟练的工人就能在规定时间内完成，依据以上的要求进行平战功能转换的设计。对于平战转换中的口部封堵一般采用防护密闭门封堵和与预制构件封堵两种方法，在设计中应该注意以下几个问题：1）因为防护密闭门具有临战是转换工作量小，数量不受限的有点，在设计时应该优先考虑；2）采用预制构件封堵的做法时，对于预埋件、预留孔应在施工过程一次就位；在工程施工做好的同时预制构件也应完成并设置好预制构件的存放位置。

同时在设计中也应注意：预制构件的封堵口的高度一般不宜大于3.0m，宽度不宜大于7.0m；对于防护单元隔墙上开设的平时通行口，其洞口净宽之和不宜大于应建防护单元隔墙总长度的1/2，一个单元的平时出入口不宜超过2个。平站转换的设计与整体项目同时完成，在防空地下室的设计文件中应包含关于平站转换设计的内容，应包括各个转换阶段、部位、型号、方法、实施等的详细内容。

结束语：

人防工程是战时防空袭、平时防灾保护人民生命和财产安全的重要场所，人防地下室设计牵涉到结构、设备等各个专业的配合与协调，需要政府部门、业主、设计、施工各专业的密切配合与协调，才能使人防地下室的建设质量符合国家工程建设的要求。

参考文献：

[1]防空地下室建筑设计的要点研究[J].蔡玮.江西建材.2016(20)

[2]浅谈人民防空地下室结构设计[J].余然.河南建材.2017(03)

[3]浅谈防空地下室设计中应坚持平战结合方针[J].黄波华.建材与装饰.2018(17)

论文作者:杨子文,冯大伟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf8f463b457d747c1fa58fad.html