# 电能计量装置接线检查与计量准确性分析论文_王茂宇

国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 江苏宿迁 223800

摘要：在电力系统中应用电能计量装置可以提高电能利用率，促使电能企业提高经济效益，保障用户的用电安全的同时提高电力企业的社会效益。电能计量装置的“科学、可靠、准确”，越来越成为电网保障安全生产、维护用户合法权益、提高优质服务水平的重要工作内容。

关键词：电能计量装置；接线检查；准确性

前言：

电能计量装置在电力系统中，起到记录电力用户用电实际情况，维护电力用户合法权益，避免漏电、偷电等问题发生的重要装置。电能计量装置安装，应该认真检查、核对，观察互感器、电能表常见的问题，确保其能够稳定、安全运行。仔细调整电能表、互感器的倍率，要保证其二次负载在额定范围内。在选择接线方式的时候，必须要综合考虑到线路的整体情况，确保接线方法的准确性，这样才能保证安装质量。

1、电能计量设备的组成及其接线检查概况

用电客户缴纳的电费是供电企业主要的收入来源，客户到底用了多少电，需要先进的计量设备进行测量和计算，并且为了维护客户和企业各自的利益，还要保持其计量的精准性，通过电能计量设备来获取准确的用电量信息，并且要求其信息符合实际情况，一方面可以确保信息的真实性，为企业节省电能能源并获取更多的经济收益，另一方面可以消除很多由于用电信息不精准而引发的各种矛盾和纠纷。当前所使用的计量设备主要是有其内部的互感装置、电表仪器和电压测量仪、二次回路等关键设备和仪器所组成的，计量设备之所以能够正常工作并获取得到准确的用电信息数据，需要其内部组成的各个部件形成密切的协作与配合才得以实现的，它的主要功能就是采集客户的用电信息并记录存储下来以供电力工作人员进行调取和查阅，主要是为抄核收工作提供信息依据，以此来计算客户的用电费用，所计算得出的电费数目就形成了供电企业稳定的收入来源。接线检查工作是为了确保计量设备内部的各个部件具备良好的接线状态，防止因为接线不良和故障问题而引起计量信息缺乏必要的精准性和准确性，进而影响企业经营收入和经济效益。基于此，在计量设备的日常维护和检修工作中，就要重点针对其接线状态和具体情况开展相关的检查和测试工作。接线检查的相关技术方法和工作流程已经成为当前维护计量设备合理运行的关键工作方法和工作事项。在检查工作开展过程中，工作人员一般会利用六角图的技术方法，辅以电力能源的校验设备来执行接线检查的相关工作举措和策略。但是校验设备在使用过程中对于工作环境的要求较为严格，其占据的空间也很大，不易携带和运输，而且该设备有效工作的范围较小，对于一些部件的接线状态和使用的模式并不能进行科学的校验，也就无法准确地测得其检验结果。所以工作人员要慎重使用这种设备，也可以利用其他设备和技术方法来完成检查工作任务。

2、电能计量装置接线检查方法

2.1停电检查

停电检查是一种较为常用且安全的检查方法，电能表在停电情况下停止运行，相关工作人员可在这种情况下对电能计量装置的接线情况进行仔细的检查，停电检查的目的在于在电能计量装置投入使用之前对其开展全面的检查工作，以确保其安装的整体质量。

2.2带电检查

带电检查是在正常通电情况下对电能计量装置接线情况进行检查，这种情况往往适用于已经投入使用后的电能计量装置的检查。根据带电状态下检查的内容不同可将带电检查分为电压回路检查、电流回路检查两类。

2.2.1电压回路检查

在带电状态下，电能表正常运行，工作人员可以重点检查电压回路中电压互感器的一、二次侧。一般来讲，两侧均容易出现断线的情况，也很容易在安装过程中将极性搞混。我们通常选择用一只交流电压表对二次线间的电压，通过对测量电压的分析，确定电压值、接线方式、二次负载情况的具体状况，以此来判断接线的正确性及装置使用的稳定性。

2.2.2电流回路检查

电流回路问题也是接线障碍的重要体现，故而在电能计量装置接线检查过程中也要重点检查有功电能表的电流回路是否存在问题。在检查三相三线两元件有功电能表电流回路中是否存在断线和短路时，检查人员可以通过圆盘转动来判断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，检查人员可以在检查的过程中，依次断开一相和三相电压端子的引线，如果圆盘在这个时候仍处于转动状态，则表明接线正确，反之，则存在断线或短路。其次，在断开三相电压后，圆盘停止了转动，则说明在三相回路中存在断线或短路。而断开三相电压后圆盘停止了转动，则在一相电流互感器二次回路中存在断线或短路。

3、电能计量装置管理

3.1管理业务的流程优化

根据对电能计量工作实际情况的调查，基于电能计量装置管理的要求，需要对完整的工作过程进行分析研究，并以分析结果为基础开发电能计量管理信息系统，其中主要涉及到以下几大模块，分别是基本信息、安装资料、系统信息更新、计量管理、报表统计、数据维护。

3.2工作票业务的流程优化

在生产电能计量装置的管理过程中，工单的处理会涉及到多个职能部门，并且需要各个部门之间协调配合。在实际的工作过程中，通常都是根据纸质资料进行系统工单流转，这样的方式虽然固化流程，但是也存在一定的缺点。比如：安装接线、系统信息更新、计量装置参数不正确等。为了杜绝专变计量漏洞，防范跑冒滴漏，就需要采取精细化的方式进行管理，利用相应的计算机软件“计量四合一系统”等完成检查、校验、核查等工作，以此来发现、整改错误，保证电能计量装置的管理水平。

3.3对电能计量装置进行定期检查

电力计量是电力工作的重要部分，也是电力使用中最核心、最日常的手段，保证其准确性可以使电能使用率实现最小化，使用效果实现最大化。在实际的管理过程中，要想在最大程度上减少电能计量装置的事故发生概率，就需要对其进行定期的检测与维护，做到防患于未然，以此来确保电能计量装置的正常运行。

4、提高电能计量装置准确性的方法

4.1选用高精度电子式

电能表由于电能电子技术的发展，电子式电能表代替了以往使用的感应式电能表，较感应式电能表而言，电子式电能表由于采用了集成电路元件，计量电路中阻抗小，功耗小，起动功率也小，且灵敏度较高。而感应式电能表存在电子式电能表没有的机械问题，当机械转盘由于磨损等原因导致电能表越走越慢，会使误差变大。

4.2选用合适的电流、电压互感器

由于电流、电压互感器存在比差和角差，在比差方面，选取电流、电压互感器比差符号相反、大小相等的互感器；在角差方面，选取符号相同、大小相等的互感器。这样可以使得互感器的合成误差尽可能的小。

4.3降低电压互感器二次回路压降

（1）减少电压互感器二次回路导线的长度或者减小其截面积，由于一般电厂的电压互感器都安装在母线上或者出线上，而表计一般都在继电保护室。我们可以通过将表计安装在母线室附近或者增加一路电缆从而增加导线的截面积，达到减少线阻的目的。

（2）更换内阻较低的计量熔丝/开关，由于熔丝的不稳定性，容易产生接触不好而发热，以及触头氧化，将引起接触电阻增大，二次回路熔丝电压就增大。选用计量专用的低电压降的开关，能克服熔丝特性所产生的不稳定性，降低其两端的电压降，从而降低电压互感器二次回路电压降。

（3）使用独立的计量回路电压互感器，如果多条线路共用一组母线电压互感器，由于二次回路接入的设备过多，使得二次回路电流增大，从而引起电压互感器二次回路压降增大。

5、结语

电能计量设备是在电能计量中应用的最多的设备，担负着增强客户满意度的责任，对于增加企业管理效益起着重要的作用。电能计量装置是进行电贸易结算的法律依据，其准确性直接影响双方的经济利益，对电能计量装置的准确性要求也越高，需要做好电能计量设备管理工作，并提出了行之有效的改善措施。

参考文献：

[1]陈雷.电力企业如何检测电力计量系统的故障及排除方法[J].山东工业技术，2018（24）

[2]向昭华，力志勇，田敬容.对电能计量装置错误接线的检查分析[J].通信电源技术，2018（06）

论文作者:王茂宇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfcc957f9d672688e11d000a.html