# 蒸汽锅炉仪表控制系统常见故障与对策论文_吴树凯

（辽河油田设备安装工程公司 辽宁省盘锦市 124209）

摘要：近年来，随着自动化技术水平的提高，石化、钢材等行业在锅炉仪表控制系统方面的自动化水平也获得了极大提高，与此同时，对锅炉仪表控制系统的维护也提出了更高的要求，要求工作人员能够准确判断锅炉仪表的故障信息，以及时制定应对对策，为生产活动的顺利进行提供保障。本文就锅炉仪表系统中常见的故障问题进行了分析，希望通过本文分析能够帮助企业提高机器故障处理效率，以促进实现生产活动的顺利进行。

关键词：蒸汽锅炉；仪表；控制系统；故障；对策

引言

伴随着钢材等行业在运行中自动化、智能化水平的提高，要求能够实现更高效的仪表系统维护，以促进实现安全生产。当前，河南采油厂已经引入了仪表控制系统，利用该系统能够实现对锅炉运行情况的有效监督，如果锅炉产生了故障问题，则锅炉将会自动关机，并且能够对外发出警报，工作人员接收到警报信号之后可及时采取应对措施。

1 判断锅炉仪表系统故障应遵循的基本原则

1.1 对仪表故障进行分析时，要求具备一定的知识，包括仪表系统运行的流程、以及其结构特征、相关的参数范围等等。

1.2 结合现场仪表参数波动状况，以及相关运行情况进行分析，准确判断仪表的故障原因。

1.3 应当能够清楚设备和仪表之间具有的监督关系，即设备处于仪表的监督之下，如果仪表参数不在正常范围之内，需要判断是设备发生了问题，还是其自身问题。

1.4 如果仪表参数在长时间的锅炉运行中发生了故障，那么此时这种故障的原因极有可能是因为仪表系统发生了问题。

2 锅炉仪表控制系统的故障原因分析及对策

2.1 温度测量仪表的故障分析及对策

在温度仪表控制系统中，含有的主要部件为补偿导线、仪表、热电偶等。其中热电偶属于一种闭合回路，含有两种金属，其中一端作为铆接，当此处的温度开始上升时，电动势在将在另一端产生。而在补偿导线的传递下，电动势能够传送到仪表中，在仪表的作用下电动势能够实现与对应温度的转换。

2.1.1 显示温度为最大值

如果此时在温度表上锁显示的为S.Err字样，则表示该段线路是存在开路问题的，对于该故障问题，应当进行如下处理，要求从温度表上将热电偶电线拆除，随后通过万用表来对回路电阻进行测量，如果此时的数值显示为无穷大的，则此时需要检查全部的接点，以明确其中的断路部分，将其进行重新连接即可。

2.1.2 显示温度为最小值

通常情况下显示为负数，则意味着此时这部分线路是有可能存在短路问题的。对此问题应当通过如下方式进行解决，首先也是要求将热电偶电线拆除，随后通过万用电表确定回路电阻，假如得到的数值是较小的，那么通常情况下，是因为在补偿导线中发生了绝缘处破损的问题，而导致两根导线发生了接触。或者是因为在其内部，导线发生了接触，明确具体原因，以分开两根导线，并且利用绝缘胶布将其包裹住即可。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.3 显示温度显著高于正常值

对该问题的处理，要求首先判断温度表自身是否存在问题，该步骤需要通过温度表校验仪实现。假如结果显示温度表并不存在问题，但是显示的温度值依旧是超出正常范围的。则此时要求利用万用表对回路电阻进行测量，如果得到的数值结果是相对较大的，此时判断导线接头的接触情况，判断是否存在接触不良等问题，部分温度偏高是由于所处的环境具有的温度是较高的。

2.2 PLC模块故障分析以及解决对策

在该模块中主要包含了两部分，即输入与输出，如果此时的输入数据是存在异常的，则要求通过输出模块来对外发出指令，控制锅炉停止运行而后对其进行警示，如果模块发生了故障，则此时是无法启动锅炉的，对此应当判断具体故障部位，将其进行替换后即可解决该问题。

2.3 火量控制仪表的故障分析以及解决对策

2.3.1 无法通过锅炉进行调火

具体处理过程为，首先判断调火电磁阀处是否一切正常，如线圈有无发生烧坏。假如此时发生了线圈损坏问题，则要求对线圈进行更换。随后，确保节流块是通畅的，即是不存在堵塞问题的。最后，要求检查气源管线的通畅情况。

2.3.2 无法将火量调到最大值

导致该问题发生的主要原因可能是由于调火电磁阀阀芯发生了堵塞，对此要求对其进行疏通，如果无法疏通则要求将其更换，也有可能是因为气源压力与仪表要求无法匹配，因此，要求调整压力值即可。

2.3.3 无法进行正常引燃锅炉

要求首先判断引燃回路是否发生了故障，要求引燃压力处于0.07Mpa以上，而且确保此时气阀是打开的；随后，将火花塞取下，然后对是否打火进行检察；随后通过万用电表来对点火变压器进行电阻测量。将火焰监测器取下之后，利用火焰指示表来进行判断，假如光敏管出现了故障，则要求及时对其进行更换，最后还需对风门等进行检查，确保其开度是合适的、恰当的，而如果无法打开电磁阀则对其线圈、通电等问题进行分析，确保底座与阀座等是否实现了稳固粘结。

2.3.4 无法正常进行点火程序器

首先对电源进行检查，判断是否存在开路、接触不良等问题，也或者是因为点火程序而导致的故障问题。假如此时一直保持一种预吹扫但是不运行，则表示此时并没有闭合大火开关，而如果吹扫结束但是未点火，则表示此时未闭合小火开关，则应当将其进行调账确保处于最佳位置。

3 结束语

导致仪表故障的因素有很多，面对仪表故障问题应当能够结合具体情况进行分析，确保能够从现象中确认本质原因，以实现及时解决。随着自动化技术的更新发展，很多新产品得以兴起，要求检修人员能够不断提高其专业水平，以实现对仪表故障问题的准确判断，以确保进行安全生产。

参考文献

[1] 邱征宇,郑蕾,潘鸿,廖晓玲.蒸汽锅炉节能器管失效机理分析[J]. 化学工程与装备. 2017(04).

[2] 魏林,亓海峰.浅谈立式蒸汽锅炉的使用现况及应对措施[J]. 中国新技术新产品. 2014(01).

作者简介

吴树凯（1974-01），男，汉族，籍贯：辽宁省盘锦市，学历：大学，当前职称：助理工程师。

论文作者:吴树凯

论文发表刊物:《电力设备》2017年第18期

论文发表时间:2017/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0312b270f64affbbd32f189.html