# 火力发电设备锅炉检修新方法及其维护对策论文_肖照龙

摘要：当前，电力系统在我国经济的快速发展过程中获得了极其高速的发展，人们的生活水平得到充分提升的同时，对于电能的需求也越来越高，因此，我国电厂所面临的生产任务也愈发艰巨。文章绍了火力发电站的锅炉检修特点及意义，进而分析火力发电站锅炉检修的周期和范围；结合火力发电站锅炉检修的特点、意义以及现有的检修方法，重点提出和分析了火力发电厂锅炉检修新方法及其维护对策

关键词：火力发电设备；锅炉检修；新方法；维护对策

中图分类号：TM621.2 文献标志码：B

1火力发电设备锅炉的检修要点及常见故障

1.1锅炉的检修要点

首先，锅炉的检修周期。锅炉检修周期要依据锅炉的机组类型、运行时间、检修性质等来进行具体的划分。我国常见的发电机组主要使用功率为600MW大型超临界的配套锅炉。其次，锅炉的检修范围：（1）检修其磨损部位。根据对火力发电设备锅炉相关数据的统计分析发现，火力发电设备的锅炉极容易受到磨损而使其寿命缩减。不同型号的锅炉磨损的情况和使用寿命也存在差异。同时型号相同、使用的燃料不同，其磨损情况也大不相同。因此，常常采用整体检修的方法来确保锅炉的检修效果。整体检修也就是对锅炉的外部设备和主体部件进行检修。锅炉的减温器、再热器、过热器和省煤器等都是易出现磨损的外部设备，因此应进行重点检修。（2）检修裂痕、膨胀、鼓包、形变等部位。锅炉在长期运行的过程中，受高温作业环境的影响，极易出现鼓包、形变、裂痕、膨胀等现象，使锅炉难以正常运行。因此，在检修时应对这些易发生形变的部位进行检测，如水冷壁、再热器、过热器等。最后，锅炉检修的要点。在进行锅炉检修时，要对管路的完整性和流畅性进行全面的检测。同时检查连续排污管、汽水取样管、蒸汽等管座有无裂痕、安装方位是否有误等[1]。

1.2锅炉的常见故障

1.2.1锅炉温度异常和压力过高

锅炉在运行的过程中，如果长期处于超高温度状态，容易使各个设备元件造成损坏。

1.2.2锅炉熄火和尾部烟道再燃

在锅炉运行中常出现用检测设备无法检测出火焰信号，设备显示器也显示火焰闪烁或消失，同时声光报警设备发出警报，烟气温度也慢慢降低的情况。这就是炉火突然熄灭设备作出的反应。出现这种故障的原因是因为锅炉尾部沉积了大量没有充分燃烧的粉末，加上油污的大量堆积，锅炉熄火后也难以彻底清除，所以导致烟道再次燃烧[2]。

1.2.3锅炉受热面发生爆管

锅炉材质不达标，焊接和安装工艺不规范，受热面较多，使管壁的温度严重超出规定的标准，就会导致锅炉受热面爆管。同时，管壁中由于异物进入导致管壁堵塞，检修人员不及时处理也会导致爆管情况发生。

2火力发设备锅炉检修新方法

2.1日常预知性检修

应用这种方法对锅炉进行检测不会对锅炉机组的正常工作造成影响。所以可以在锅炉工作的状态下应用这种方法进行日常检修。但是这种检修方法对于检修人员的要求较高，检修人员要具备较高的专业技术，了解锅炉的各个系统的构造和功能等，还要具备丰富的锅炉设备检修经验。目前日常预知性检修在火力发电设备锅炉检修工作中最为常用[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2间隔性集中检测

间隔性集中检测是在火力发电设备的锅炉已经发生一些故障和问题时应用的检测方法，是一种非全面性的有目的地检测的方式。间隔性集中检测具有检测时间短、检测方便和检测结果准确等优点。因此，可以在锅炉机组停止工作的间歇对锅炉进行检测，减少时间的消耗，不会妨碍锅炉的正常生产运行。可以避免停机检测给火力发电设备带来的经济损失。

2.3突发事故检测

主要是在设备突发故障停止运行的情况下应用这种检测方法。因为突发事故很难提前预知，事故的检修方案也难以准确的找到，所以应用突发事故检测方法的时间也不固定。可以在突发事故时应用该方法及时发现运行中的问题，找到处理锅炉故障的方法，使锅炉稳定、高效的运行[4]。

3火力发电设备锅炉的维护对策

3.1锅炉温度异常的维护措施

对锅炉温度异常的维护主要有3个方面。首先，当锅炉温度异常时，要对锅炉汽水分离器出口进行检测，控制给水量，等到稳定后再对故障设备进行调整，以免升降负荷太快。其次，再热器温度异常时，要根据导致其温度异常的原因来进行维护。如果是减温水导致的，需要立即切除自动控制；如果是烟气挡板导致的，需要将烟气挡板的运行模式做出调整，进行人工干预，同时也可以降低减温水的温度。最后，当过热器温度异常时，要根据其发生异常的原因来进行维护。如果是由于MCS造成煤水二者的比例失衡，就需要立即调整其比例，控制过热器的温度处于稳定状态；如果是炉膛吹灰造成的异常，需要立即停止吹灰，直到温度恢复正常再继续进行操作；如果给水泵出现扰动、跳闸、跳磨，就需要对设备进行人工干预[5]。

3.2锅炉压力过高的维护措施

如果是再热器压力过高，汽轮机中压主气门或阀门等出现问题，要将锅炉机组的控制方式改为手动。为了防止再热器出现恒温现象，还要减少燃料和给水；如果是主蒸汽压力过高，就要及时分析其温度异常的原因，了解压力变动的主要原因。如果是负荷变化导致压力波动，主汽压与锅炉交压运行的压力设置较大，需要将锅炉机组转换为IF模式。同时实时监控PCV的设定值和动作值。

3.3锅炉尾部烟道再燃的维护措施

在对锅炉尾部烟道再燃进行检修和维护时，需要明确排烟温度。如果温度较高，就要及时调整燃烧的受热面来降低受热面烟气的温度。如果省煤器发生燃烧，就要启动水泵控制给水流量来冷却省煤器。如果空预器发生燃烧，就要立即停止炉火燃烧和送风机的运行。并关闭挡板隔离空气，达到灭火的目的。如果难以判断再燃是否得到有效的控制，可以使空预器连续吹灰，并将风通道锅炉中进行冷却。直到确保再燃不会发生时，才能启动锅炉设备[6]。

3.4锅炉受热面爆管的维护措施

维护人员在处理受热面保管故障时，首先应检查是否存在泄露、泄露位置等具体情况。同时根据泄露情况向上级反映并申请降低机组整体的负荷。如果受热面的泄露较为严重，则需要进行停机处理。停机时要保留单组风机正常运行，对锅炉进行冷却降温，排除锅炉内的蒸汽。此外还要立即通知除尘设备停止运行，并监控相关的除尘设备，以免出现管道被堵。

结语

综上所述，对火力发电站的锅炉展开定期和不定期的检修以及维护工作是保证其日常运作的基础所在，也是提高火电站经济效益的必要措施。相关人员需更加致力于分析发电厂锅炉经常出现的几类常见故障，制定一整套有效、可行的锅炉常见故障解决方案，并积极研究出预测锅炉新故障的方式方法，尽量做到防患于未然，以确保发电厂锅炉生产的顺利运行。

参考文献

[1]钱太莹.火力发电企业成本管理研究[D].华北电力大学，2013.

[2]付彦福.浅析火力发电中的热能动力装置的维护与检测[J].商品与质量，2012(S8)：179.

[3]姚振.火力发电企业生产运营模式优化研究[D].大连海事大学，2012.

[4]陆剑峰.火力发电企业成本精细化管理研究[D].华北电力大学（北京），2009.

[5]辛世岗.火力发电企业全面成本管理研究[D].天津大学，2008.

[6]蔡兴旺.火力发电厂安全评价的研究[D].中北大学，2007.

论文作者:肖照龙

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 17期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0912e51a8f549322f76c725.html