# 浅析高层框剪结构夹层裂缝成因和处理措施论文_何镇

摘要：本文通过对某高层建筑夹层混凝土梁板裂缝进行调查，分析了该项目裂缝的特征、产生的原因，介绍了裂缝的修补、加固处理措施，从而减少高层建筑夹层混凝土梁板裂缝的产生。

关键词：裂缝；变形；高层建筑；加固

现浇钢筋混凝土结构因设计、混凝土、施工原因引起的混凝土开裂可以说是常发病和多发病，经常困扰着工程技术人员。本文以某高层建筑为实例，分析了该建筑夹层裂缝特征、产生的原因，介绍了该裂缝的修补、加固处理措施。

1工程概况

该工程为地下2层(地下-1层为半地下结构)，地上26层的高层建筑，总高96.8m，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，机械钻孔灌注桩基础，桩端持力层为中风化砾岩。夹层(地下-1层)平面轴线尺寸为56m×25.6m，中部为3排3跨框架，两端为剪力墙，3跨框架横向主梁跨度分别为6.0m，6.6m，6.0m，纵向次梁跨度(柱距)为8m。

该夹层剪力墙和梁板结构2011年10月施工完成后一直停建，由于对结构未采取任何保护措施，使夹层顶板和梁暴露于外一年有余，实际成为露天结构。2012年11月发现夹层顶板和梁出现大量混凝土裂缝。

2裂缝成因分析

经核查，该高层建筑的工程设计资料齐全，结构设计符合国家现行有关设计规范要求。夹层结构施工技术资料齐全，所用钢材系正规厂家产品，且有产品质量证明书，并经见证取样二次检测，商品混凝土试块、混凝土抗渗、混凝土配合比等均有检测报告，材性均符合国家标准。夹层结构检验批质量验收记录、隐蔽检验批质量验收记录、结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录表明，工程施工符合设计及施工规范要求。经现场察看，夹层结构施工外观质量较好。

根据夹层顶板和梁的实体检测报告，钻芯法抽检的5根夹层梁的混凝土抗压强度、钢筋保护层厚度以及配筋均满足设计要求，回弹法抽检的6片夹层剪力墙和夹层顶板的混凝土抗压强度亦符合设计要求。

根据现场察看和裂缝分布图显示，夹层顶板和梁的大面积混凝土裂缝数量多，分布面广。顶板裂缝走向大多平行于框架方向(横向)，部分为斜向裂缝:每条纵向次梁都发生大量竖向或斜向裂缝，横向主梁亦发生裂缝，但比纵向次梁裂缝数量少。据裂缝检查结果表明，裂缝总数量约450条，其中顶板裂缝约30条，梁上裂缝约420条，包括次梁与主梁交接处交叉裂缝约30条。夹层顶板裂缝大多为贯穿性裂缝，有6条裂缝长度达300mm～2000mm。经超声法抽检的10根夹层梁和钻芯法抽检的2根夹层梁均为贯穿性裂缝，裂缝最大宽度为0.2mm～0.6mm，其中2根梁为0.4mm，2根梁为0.5mm，1根梁为0.6mm，均大于国家现行标准GB50010-2010混凝土结构设计规范规定的最大裂缝宽度限值(0.2mm～0.3mm)。

根据夹层结构布置特点、施工后夹层结构所处环境和裂缝分布特征可知，夹层顶板和梁所出现的裂缝应属混凝土收缩变形和温度变化产生的温度变形所引起的变形裂缝，这两类变形裂缝又以温度变形裂缝为主。混凝土凝固过程中，混凝土多余水分蒸发，体积缩小而产生干缩，同时，水泥和水的水化作用逐渐硬化而形成水泥骨架不断紧密，体积缩小而产生凝缩。干缩和凝缩总称为收缩。混凝土成型后，水分蒸发总是由表及里逐步发展，内外收缩量不一样，当混凝土表面收缩变形受到混凝土内部约束，便产生拉应力，而混凝土早期强度又低，因而出现收缩裂缝，若混凝土养护不当，更会加剧收缩裂缝的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结构随着温度变化会产生热胀冷缩的温度变形，若混凝土冷缩的温度变形受到约束而产生的温度应力为拉应力，由于混凝土抗拉强度较低，当混凝土内拉应力超过混凝土抗拉强度时，混凝土便产生温度裂缝。

该夹层顶板和梁一年多久露于外，使原设计的室内结构变成露天结构，直接经受了大气温、湿度变化作用，其中包括狂风暴雨、暴热暴冷、日照温差、骤降温差和季节温差等温度变化的综合作用，使夹层结构产生较大的温度变形和温度应力，从而使夹层顶板和梁产生大面积裂缝。

根据现行国家标准GB50010-2010混凝土结构设计规范规定，钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距：现浇框架结构，室内或土中为55m，露天为35m，现浇剪力墙结构，室内或土中为45m，露天为30m。该建筑为框架—剪力墙结构，其夹层长度为56m，作为室内结构长度也超过45m～55m，实际夹层结构系处于露天结构工作状态，其长度56m，远大于30m～35m。加之，该夹层结构施工中未设后浇带，施工后对外露结构又未加保护，从而加剧了混凝土收缩和温度裂缝的发展。夹层纵向梁(框架次梁)除受到框架主梁和柱的约束外，两端又受到刚度很大的剪力墙约束，对温度变形的约束程度很高，从而产生较大的温度应力，引起次梁的大量裂缝。

根据上述分析，该建筑夹层顶板和梁的混凝土裂缝，属于混凝土收缩和温度变化引起的变形裂缝，非荷载裂缝，其中以温度裂缝为主。裂缝产生的主要原因是夹层施工完成后停建，使原设计为室内结构变成未采取任何保护措施的露天结构，直接受到大气温度和湿度变化的严重影响。加之此时夹层的长度远超过露天结构的最大的伸缩缝间距，夹层施工中又未设后浇带，这些因素使夹层结构在温度变化(温差)作用下，产生较大的温度变形和温度应力，从而引起夹层顶板和梁的大面积裂缝，其中梁(框架次数)除受到框架主梁和柱的约束外，尤其是两端受到刚度很大的剪力墙约束，这是纵向次梁产生大量裂缝的又一重要因素。

3裂缝处理措施

由于夹层梁、板裂缝数量很多，有的裂缝宽度超过规范规定的最大裂缝宽度限值，有的为贯穿性裂缝，因此，所有构件的裂缝必须进行修补、加固处理。根据实际情况，设计单位提出了以下处理方案:1)对于裂缝宽度在0.2mm以下的楼面结构、剪力墙裂缝采用表面封闭法进行处理；2)裂缝宽度较大(裂缝宽度在0.2mm以上)，贯穿性裂缝采用压力注浆法进行修补；3)所有主、次梁底和梁端均采用粘贴碳纤维加固法加固；4)上部结构层施工到7层以上后再进行加固层的加固施工。此时进行上部结构层施工时应对需要加固的夹层采取有效的保护措施如增加支撑等，防止该夹层的梁板裂缝进一步扩大，并组织专门人员对夹层梁板裂缝定时定期观测。待上部结构施工到规定的层数以上时，先清除需要加固的夹层顶板上部的一切杂物，再分阶段拆除该层的保护支撑，然后及时进行加固施工。需要注意的是，进行加固施工时应避免上部结构层施工对该层造成的影响。

该方案施工简便、快捷，对上部结构施工基本不影响。现该建筑结构封顶已半年，未出现任何质量问题。

4结语

本文对裂缝成因所作的分析和处理措施，只是众多裂缝问题的一个实例。在现实的建筑中，混凝土结构会出现各种各样的裂缝，有关因出现裂缝而影响工程质量甚至导致结构垮塌的报道屡见不鲜，希望能引起重视和研究解决。

参考文献:

[1]王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社，1997:17-25.

[2]梁爱莉.现浇钢筋混凝土楼板板角斜裂缝分析[J].徐州工程学院学报,2006，(6): 10-12.

[3]乔征宇，王纯宇.浅谈住宅楼裂缝的防治与处理[J].山西建筑，2008，34(13):163-164.

[4]高红庆.砖混结构房屋墙体裂缝的诊断及预防措施[J].山西建筑，2007，33(5)：147-148.

[5]石光明.超长地下室混凝土墙体的裂缝控制[J].施工技术，2001，30(5):5-7.

[6]冯健,吕志涛,等.超长混凝土结构的研究与应用[J].建筑结构学报，2001，22(6):14-19.

论文作者:何镇

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年2月下

论文发表时间:2017/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c1f1ddb06b47fe7297f1feeb.html