# 继电保护二次回路异常及故障处理对策分析论文_李军

（国网新疆电力公司检修公司 新疆乌鲁木齐 830000）

摘要：社会经济的发展加大了人们生产生活中对用电的需求，使得社会各界开始关注电力行业的发展情况。作为监控、控制、调节和保护一次设备的装置，二次回路保证着电力系统的安全稳定和正常运行，有利于避免电力系统中故障的产生。如果二次回路出现异常和故障，就会直接影响到整个系统的运行，可能使得断路器发生误动，电力系统遭到破坏，严重影响企业的发展和人们的生命财产安全。

关键词：继电保护；二次回路；异常；故障处理；对策

随着电力电子技术的进步，继电保护装置逐渐成熟，装置故障较少发生，反而二次回路故障引起的事故比例增加。我们应将工作重点放在二次回路的维护上，及时排查二次回路故障，才能保障二次回路的正确性，提高继电保护装置的安全稳定运行水平。

1继电保护二次回路的优势

继电保护二次回路在电力系统的运行中发挥着重要作用，它能及时检测出电力系统故障。继电保护二次回路的优势如下。

1.1安全优势

继电保护二次回路能确保电力系统的安全运行。电力系统的某些技术并没有随科技的进步而进步，在某些方面仍延用以往的保护方式，由此产生了一些安全隐患。继电保护二次回路的系统和设备采用的都是最先进技术，与当下科技相匹配，可以充分发挥其保护职能，提高电力系统运行的准确性与安全性，减少故障发生频率，且检测维修工作更简单方便。

1.2性能优势

继电保护二次回路通过运用绝缘材料优化其保护性能。绝缘材料具有抗腐蚀性，即使长期暴露在外也不易发生化学反应。继电保护二次回路相较于传统继电保护装置具有良好的抗干扰性。

1.3自动化优势

继电保护二次回路运用自动化系统对电力系统的运行状况做出及时、快速和准确的判断，以最快的速度解决问题，排除障碍，发挥其保护职能，保障电力系统的安全运行。

2继电保护二次回路问题引发的故障分析

继电保护二次回路的初始目标是为了判断故障来切除故障保证电力系统的稳定运行，但是在具体操作过程中往往会面临有操作不当和质量不过关等情况导致继电保护二次回路自身出现了故障，这部分主要讨论继电保护二次回路问题引发的具体问题和故障分析。在进行分析前要明确继电保护二次回路中典型的故障和非典型故障。典型的故障主要包括有作为维护电力系统稳定的保护装置存在启动次数过多的情况，启动次数超过本身应该具有的节奏和频率后会导致整个继电保护系统呈现出紊乱的状况，也就难以发挥继电保护系统原本的功能，这是继电保护二次回路产生的典型故障之一。典型故障还包括有线路建设时的质量问题暴露，一般表现在线路中存在接线生锈、线路之间的连接出现脱落的情况，以及部分线路连接时出现的虚接和错误行为，该故障的主要责任在于建造线路时的工作人员，没有保证好建造线路和继电保护设备装置安装时的质量。具体的故障还包括继电保护二次回路装置在运行时异常跳闸，前提是工作人员和所有调试人员并未对运行装置进行操作。这也是由于工作人员和调试人员操作不规范导致的结果，由于部分调试人员在进行操作的过程中容易忽视操作方案的初始操作而是任由自己的想法来操作，这样做的后果往往会直接暴露在继电保护二次回路的重大故障中。

3继电保护二次回路异常及故障处理对策

3.1故障回路确认

如果继电保护二次回路出现异常和故障进行检验时，必须要保证最后检验整组的试验和电流回路升流。在检验结束后，再拔插件、改定值、改定值区、改变二次回路接线等工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而运用比较普遍的检查方法就是直观检查法，对交流进线保险和直流总保险进行检查，并对各分路熔断器的熔断进行检查。如果直观检查不能确定故障回路，在查找时可以拉开线路开关，根据信号、照明部分、操作部分进行查找，坚持先室外部分，后室内部分的原则。在对各专用直流回路切断时要保证切断时间在3s之内，如果回路不能进行切断检查，必须要转换一次设备状态，在二次回路查找时做好安全措施。一旦确定故障回路，其它回路就要恢复，并在检查时注意对照图纸。

3.2二次回路故障检查

在电源系统中，必须要对各熔断器是否完好、电压是否正常情况进行检查；接下来是交流输入、变压器、硅堆、直流输出、支路输出、绝缘监察部分；最后的检查内容是电容储能回路是否正常的问题。如果操作回路发生故障，通常的表现是断路器拒动误动。因此，在故障处理时要从几个部件入手，操作保险、开关辅助接点、跳闸线圈、继电器接点、万能转换开关接点、配线等。而动作结果会引起其他回路故障，此时要检查其是否满足提出的条件，并根据图纸对元件进行逐个逐级的分析查找。在完成继电保护二次回路施工后，必须要对二次回路进行整组严格试验，保证继电保护装置的质量，确定其没有故障再进行送电。同时也要对故障试验外进行模拟，并严格根据相应的试验程序进行，保证其正确性，检查正常工作状态下的整定值。

3.3处理CT回路缺陷的方法

1）CT回路开路。当产生CT端子排质量开路时，首先需密封CT端子箱，之后对CT回路的电流进行测量，在确保负荷侧无电流与CT源侧有电流的前提下，实施CT连片断开，并对开路的CT端子进行更换；若端子上的连线有过高温度的情况，那么需将其一同替换。在完成以上步骤后，将CT连片的复合，并拆除CT源侧的连线，若此时负荷侧与CT源侧电流相同，那么即可退出安全保护，使设备正常工作。而因CT自身质量造成的开路，那么需要在设备关闭后进行处理。2）CT输出电流偏差大。此问题的产生因素分别是回路和一相CT，该问题的查找需要分段进行，可用三相电流实现。首先，通过CT端子箱密封CT回路，并对CT源侧的三相电流进行测试，若测试结果显示不平衡，那么则问题源于CT本身输出，需关闭设备后处理；若测试结果显示平衡，那么则问题就是发生于保护屏和端子箱这整个部分当中，之后再按照相同方式进行范围缩小，以此找出问题发生点并进行处理。

4结语

随着我们生产生活中用电量的大幅度增加，电力系统的安全运行成为社会关注的焦点。而电力系统正常运行的必要保障就是继电保护装置，继电保护二次回路的使用更是其中的重要内容，这是继电保护的质量和效率提高的重要保障。在继电保护二次回路中，主要是进行电力设备的监控、调节、保护等工作，所以会对电力设备产生一定的保护作用。因此，必须结合继电保护二次回路中主要的异常情况和故障进行分析，及时发现消除二次回路可能存在的安全隐患，这才是保证电力系统安全的基础。在研究分析继电保护二次回路时，必须要结合运行原理和特点来分析其实际运行情况，对其中可能受到的干扰因素进行防治和检查，并及时采取相应的应对措施，最终保证继电保护装置的正常运行，这也是整个电力系统安全运行的要求。

参考文献：

[1]周建建，吴乐鸿.继电保护二次回路检修维护中的若干问题分析[J].电子制作，2015（10）：226.

[2]叶远波，孙月琴，黄太贵，郭明宇，黄勇.智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术[J].电力系统保护与控制，2016，44（20）：148-153.

[3]宋彦哲，郑穗生，李丹.电力系统继电保护二次回路的维护与检修[J].电子制作，2016（19）：70-71.

[4]谭永湛.继电保护二次回路检修维护中的若干问题分析[J].企业技术开发，2011，30（13）：72-74.

[5]孙霁，张晓生，屈海兵.电力系统继电保护二次回路的保护[J].建筑工程技术与设计，2015（27）：1098.

[6]刘洋阳.电力系统继电保护二次回路维护检修的分析[J].科技创新与应用，2017（8）：172.

论文作者:李军

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c20828cd881d8db290c4088d.html