# 关于复合绝缘子老化寿命预期的研究论文_许万里 张涛 黄晓霖

摘要：复合绝缘子在长期的应用容易受到周边环境因素的作用，进而导致复合绝缘子老化。绝缘子老化会给电网的正常运行造成较大的安全隐患，这也是当前电网运行中需要重点解决的难题。在本文中，重点对复合绝缘子老化的影响因素和作用机理进行研究。

关键词：复合绝缘子；老化寿命；预期研究

复合绝缘子的优点有重量轻、耐污染、安装维护方便等，复合绝缘子被广泛应用于国内外电网的建设过程中。目前，国内正常使用的复合绝缘子数量大约有800万只，是复合绝缘子使用数量最多的国家之一。复合绝缘子在在运行过程中，容易受到多种因素的影响，如机械、环境、电气等，随着复合绝缘子运行时间的增加，复合绝缘子会出现变硬、变脆、漏电等情况，若复合绝缘子长时间带电运行，将会对电网的正常运行产生影响。近年来，复合绝缘子的老化问题也引起了相关部门的重视。

复合绝缘子的外绝缘材料主要是高温硫化硅橡胶，是在橡胶中添加各种配合剂如补强填料、结构控制剂等，再通过硫化剂进行交互反应最终得到的弹性体。高温硫化硅橡胶具有较强的稳定性、憎水性以及憎水恢复性。复合绝缘子在运行中会长期处于室外环境中，室外环境中的污秽、电晕和潮气会对硅橡胶表面造成破坏，使复合绝缘子的性质逐渐劣化最终失效。

当前，我国电网的主要建设方向正在向特高压、超高压方向转变，特高压电网很多时候都需要建设在高海拔、高污染地区，因此，复合绝缘子需要面临紫外辐射及电晕放电等问题，这也是复合绝缘子老化研究课题中需要重点重视的问题。

一、复合绝缘子老化类型及机理

复合绝缘子的老化可分为三种类型：物理老化、化学老化和机电老化等。

（一）物理老化

复合绝缘子物理老化的因素主要有紫外线辐射、局部高温及应力疲劳等。物理老化对严重影响硅橡胶的力学和电学性能。我国在1998-2005年期间进行硅橡胶材料的暴露实验，研究硅橡胶的老化，发现，当复合绝缘子长期暴露在室外时，复合绝缘子的光电性能会发生明显的变化，其中，在沙漠地区和亚热带高原地区的变化最为明显。

紫外线对硅橡胶的老化有很大的加速作用，虽然紫外线并能完全切断硅橡胶的主链结构，但紫外线会与其他因素联合作用对硅橡胶的侧链甲基进行氧化，最终导致硅橡胶的老化。硅橡胶中的主链结构断裂后会产生自由基，这部分自由基的能量较高，彼此之间很容易产生交联反应。自由基暴露在空气中，还会与空气中氧气发生氧化反应，产生甲烷等气体。

近年来，我国西电东送工程逐步推进，云贵川及西藏地区架设了多条以复合绝缘子为主要建设材料的高压输电线路，这些地区的自然环境较其他地区较为恶劣，此地的复合绝缘子材料在应用中极易出现老化现象。在云贵川等高海拔地区，随着紫外线照射时间的延长，硅橡胶强度和伸长率随时间的变化逐渐降低，电阻率也会随照射时间的延长而减少，硅橡胶的憎水性会呈现出不断下降的趋势。造成此类现象的原因是：复合绝缘子硅橡胶中主键在紫外线的作用下会发生电联，使得硅橡胶的力学性能不断的下降。裂解反应还会产生气体，气体从硅橡胶的表现逸出，硅橡胶表面会出现凹凸不平甚至孔洞。侧链上的非甲基基团部分因氧化反应而脱落，这时非甲基基团无法对主链形成有力的屏蔽，导致硅橡胶表面的憎水性逐渐下降。此外，硅橡胶中的亲水基团还会从硅橡胶的表面吸收水分，使硅橡胶的电阻率不断下降。硅橡胶中化学链的断裂也会造成绝缘薄弱去，导致漏电等事故的发生。因此，硅橡胶若长期置于紫外线强烈的环境中，硅橡胶内部将不断的发生裂解、交联、氧化等反应，破坏硅橡胶内部的分子结构，从宏观角度看，硅橡胶长期暴露在紫外线环境下降导致硅橡胶电气性能和力学性能的降低，影响硅橡胶的正常使用。

研究发现，着色剂氧化铁可以抑制复合绝缘子硅橡胶中的热氧化反应，从而维持硅橡胶的稳定性，但着色剂氧化铁的使用对水解反应起到催化剂的作用。在硅橡胶中加入纳米二氧化硅，随着加入量的增多，复合绝缘子出现闪络电压的概率越小。在硅橡胶中加入纳米BN颗粒，硅橡胶的表面温度分布会更加均匀，侵蚀深度会逐渐降低，硅橡胶表面的电阻稳定性增强，闪络问题出现的概率也将不断下降。

应力疲劳也会在很大程度上加速复合绝缘子的老化，研究发现，当负荷绝缘子的伞裙出现高频振动时，该振动会导致伞裙根部出现较为严重的应力集中现象。在长时间高强度的负载下，伞裙根部会始终处于应力疲劳的状态，并导致微裂纹的产生，微裂纹若得不到有效的修复，裂纹深度会不断加大，最终造成伞裙撕裂。

（二）化学老化

造成复合绝缘子硅橡胶老化的主要原因有臭氧、酸碱以及氮氧化物，其中，氮氧化物与水反应会生成硝酸。当复合绝缘子长期处于酸性环境中时，复合绝缘子的表面将会遭到严重的腐蚀，强酸会导致复合绝缘子硅橡胶主链断裂，进而对硅橡胶材料造成破坏。当复合绝缘子身处在碱性环境中时，复合绝缘子表面会呈现出弱碱性，碱性物质也会造成硅橡胶中的主键断裂，导致复合绝缘子失去憎水性。从宏观上看，长期处于酸性或碱性环境中的复合绝缘子硅橡胶会呈现出强度降低的现象。

复合绝缘子长期处于污染潮湿的环境下，复合绝缘子硅橡胶表面的憎水性会逐渐的减弱，随着时间的增加，甚至会完全的消失。将复合绝缘子浸泡在不同性质的溶液中可以发现，中性溶液中的复合绝缘子表面并未发生明显的变化，而浸泡在酸性和碱性溶液中的复合绝缘子表面则出现了明显的腐蚀现象，且随着酸碱性的增加，受腐蚀的程度逐渐加深。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于复合绝缘子来说，酸性环境的危害性比碱性环境更大。

由于高压线路运行时会产生放电现象，因放电现象产生臭氧会与复合绝缘子中的高分子材料发生氧化反应，氧化反应会导致复合绝缘子表面出现严重的缺陷，甚至会对复合绝缘子的性能造成严重的影响。

（三）电老化

复合绝缘子除了受到自然环境的影响外，还会受到高压电场的影响，电场会加速硅橡胶的老化。同时对带电的复合绝缘子和不带电的复合绝缘子进行研究，会发现，带电的复合绝缘子的使用寿命远远低于不带电的复合绝缘子，这也说明电老化是造成复合绝缘子老化的重要因素。复合绝缘子在正常运行中会受到带电粒子的撞击，导致复合绝缘子硅橡胶主链断裂，同时与周边的氧气等物质发生反应，产生氮氧化物等物质，进而对硅橡胶的性能造成损害。电晕电弧还会造成复合绝缘子表面高温，使复合绝缘子的电气性能和机械性能下降，复合绝缘子在经过电晕电弧的灼蚀后，复合绝缘子表面的有机物的含量就会大大的减少，导致复合绝缘子的绝缘性能下降。在所有的老化中，电老化的反应过程最为复杂，且电老化过程中还会同时又物理老化和化学老化的出现，因此，电老化对复合绝缘材料的影响也是最大的。

二、复合绝缘子老化寿命预期研究

目前，对复合绝缘子老化预期寿命的研究较少，在衡量复合绝缘子老化寿命时首先需要明确寿命阈值，即临界寿命所对应的复合绝缘子老化特征指标，通过对复合绝缘子老化机理和进程的研究，可以确定复合绝缘子性能与老化时间之间的关系。

（一）寿命阈值的确定

明确复合绝缘子的寿命阈值目前存在一定的难度。这主要是因为影响复合绝缘子老化寿命的原因除老化时间外，还包括复合绝缘子的生产工艺和运行环境。由于我国幅员辽阔，复合绝缘子的所处的运行环境有很大的区别，此外，不同的复合绝缘子生产厂家甚至是同样的生产厂家不同批次生产出的复合绝缘子的制作工艺、制作水平也会有明显的差异，即使是同一批次的产品，其积污能力之间仍会有明显的差异，复合绝缘子的伞套材料的性能也会呈现出不同，但在憎水性、伸长率、硬度等方面的差别则不太明显。

复合绝缘子的老化性能可根据硬度、憎水性、介电强度、拉断伸长率等指标进行考虑，可将老化性能指标分为0级，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，程度分别为无明显老化、轻微老化、明显老化、严重老化等。研究发现，若复合绝缘子处在高压端，则老化程度较为严重，若复合绝缘子处在低压端，则老化程度较为轻微。随着复合绝缘子使用年限的增加，复合绝缘子的老化程度将逐渐增加，复合绝缘子老化程度的增加可分为三个阶段：一是缓慢增长阶段，此阶段一般会维持9年左右；二是快速增长阶段，此阶段约持续9-13年；三是增长缓慢阶段，此阶段约持续13年左右。在复合绝缘子的影响因素中，对复合绝缘子使用寿命影响最大的是运行年限，其次为电场强度，最后为运行环境。

（二）基于电老化的寿命预测

电老化的作用机制极为复杂，与电压和电极材料、电场强度、老化时间等都有较大的关系。对着老化时间的增加，复合绝缘子电晕老化速率会逐渐变慢。

（三）基于急速热老化试验的寿命预测

复合绝缘子的老化是一个长期累计的过程，复合绝缘子性能的下降与其所经历的时间有密切的关系。

（四）基于经验公式的寿命预测

随着复合绝缘子在中国的广泛应用，复合绝缘子的老化也成为当前重要的研究课题之一，复合绝缘子的老化寿命与使用时间之间有极为密切的关系。之前曾有研究人员从河南地区选择48只不同运行环境和运行年限的复合绝缘子，通过水煮实验、憎水测试、红外光谱分析等研究复合绝缘子的老化与运行时间之间的关系，实验结果表明，复合绝缘子与运行时间之间呈正比关系。

总结：在本文中，对复合绝缘子的老化因素和作用机理进行了研究，并总结了当前复合绝缘子服役寿命的预测方法。并得出以下结论：

（1）按照复合绝缘子老化因素的来源，可将复合绝缘子的老化分为三种类型：物理老化、化学老化和电老化三种。导致复合绝缘子物理老化的因素主要有局部高温、应力疲劳、紫外线辐射等。导致复合绝缘子化学老化的因素主要有臭氧、氮氧化物、酸碱环境等；电老化在发生的同时也会有物理老化和化学老化的出现，电老化对复合绝缘子的危害性更大。

（2）复合绝缘子长期处在外界环境下运行，复合绝缘子表面分子链会率先破裂，并发生各类化学反应，生成羟基等强极性基团，导致复合绝缘子表面的结构发生变化，复合绝缘子的憎水性逐渐降低，复合绝缘子的电气、机械性能逐渐劣化，如断裂伸长率、拉伸性能等，体表及表面电阻率减小。性能降低较为严重的复合绝缘子会给电网的正常运行造成严重的影响。

（3）当前，针对于复合绝缘子安全寿命的预测模型都是建立在大量的实验数据之上的，但这些测算结果与实际结果至今也会存在一定的误差。这与复合绝缘子的运行环境有很大的关系。

（4）目前，针对复合绝缘子老化寿命的研究主要集中在复合绝缘子电气、机械、力学性能上，复合绝缘子老化的根本原因是复合绝缘子在长期的运行中，材料结构发生了变化，在这方面，电力系统应加强关注及时处理运行时间较长的复合绝缘子，为电网的安全运行提供保障。

参考文献;

[1]邱志斌,阮江军,黄道春,输电线路悬式瓷绝缘子老化形式分析与试验研究[J].高电压技术.2016(04)

[2]朱义东,王飞,张忠瑞架空输电线路复合绝缘子老化断裂试验分析[J].杨铁军.东北电力技术.2014(02)

[3]张福增,宋磊,李锐海.复合绝缘子断裂原因分析及缺陷评价方法[J].王国利.高电压技术.2012(11)

[4]彭银波,李轩,陈嘉不同运行年限复合绝缘子表面护套特性的研究[J].全朝春.高压电器.2012(10)

[5]徐其迎,查丛梅,李健.运行中合成绝缘子的性能试验研究[J].绝缘材料.2008(03)

论文作者:许万里 张涛 黄晓霖

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第17期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c216a65f47555ed5b77fbf14.html