# 电力设备高压电气交接试验问题及解决措施孙斌论文_孙斌

摘要：电气试验一般由出厂试验、交接试验、大修和预防性试验组成。而交接试验对企业经济有着最为直接的影响。交接试验的成功不仅能保证高压电气设备正常投入运行，保障了消费者的权益，而且正常运行的高压电气设备能给企业带来知名度和经济效益。不仅如此，增加的知名度也能带动其他产品销售的增长，从而提高了电力企业的宏观效益，为企业的生存与发展带来了契机。本文讨论了高压电气设备交接试验中的问题并提出了相应的举措

关键词：电力设备；高压电气交接试验；解决措施

电网设备中的电气设备在外界的影响下具有绝缘的特性，但是要想准确清晰地检验到该性能，还存在一定的危险性。对于专业的检测人员来说，电气高压的实验工作还需依靠一些设备才能顺利地进行，并且存在较大的难度。因此，对电气设备进行科学的高压试验是十分紧急和重要的。

1高压电气交接试验中的问题

交接试验贯穿于高压电气设备安装的全过程，只要完成一道工序，就需要停下进行相关的交接试验，只有交接试验顺利才能进行下一道工序。而进行的交接试验通常包括绝缘电阻试验、交流或直流耐压试验、导体直流电阻测量、线路两端相位的检查、交叉互联系试验等。

1.1断路器检测中的问题和策略

检测断路器灭弧室的真空程度是否满足要求是通过检测断路器断口耐压的大小来判断。然而，路器断口耐压检测结果往往存在一定误差。误差的原因与断路器的选择有关外，还与电路跳闸的次数和时间有关。由于断路器的选择和电路跳闸的次数和时间的影响，使得断路器的检测不准确。为了提高断路器检测的准确性，需要提高断路器断口耐压值的准确性。因为，断路器灭弧室的真空程度是否满足要求是通过检测断路器断口耐压的大小来判断的。为此，为了提高断路器断开耐压值的测量准确性，交接试验中选择的断路器断口的耐压值至少应满足出厂规定电压的80%。此外，跳闸的次数和时间会影响耐压值的测量。所以，为了确保耐压值测量的准确性，电压超过40kV时，跳闸时间不能超过3ms，电压小于40kV时，跳闸时间不能超过2ms。

1.2电缆耐压值测量问题及策略

电缆耐压的检测过程中，U0为18kV以下情况是适应的。然而由于直流耐压对绝缘有害，所以，在橡塑绝缘的测量中采用直流方式存在一定的问题。为此，需要改变测量原理。比如，测量额定电压为0.6/lkV的电缆线路的耐压值时，选择应用2500V测量导体对地绝缘电阻以代替耐压试验。为了减少高压对电阻的影响，试验时间为1min。

1.3高压电气试验接地问题和策略

高压电气设备的交接试验中，常出现的问题是高压电气试验设备和被试设备接地质量不好。而该问题成为影响高压电气设备质量的首要因素。高压电气设备的交接试验中，高压电气接地不良时，会造成高压电气设备电介质之间的损耗会加重，从而引起电容性设备出现系列问题。例如，接地不良时，电压互感器损耗就会加速，从而引起耦合电容器无法正常操作等。此外，高压电气设备的接地开关或接地线接触不良时，高压电气设备的电容设备稳定性就会降低，从而造成介质损耗增大。所以，在交接试验中，要特别注意高压电气设备要接地且确保接地良好。比如，对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时，需要分相进行并且对一相进行试验或测量时，需要将其他两相导体、金属屏蔽套和铠装一起接地。

2对电力设备高压电气交接试验中出现问题的解决措施

2.1确保试验安全

交接试验是一种特殊类型的试验，必须首先确保试验进行的安全性。因此，要求在高压设备和高压引出线周围装设栏杆并悬挂警示牌等标志性设施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，要使得操作人员与高压回路间保持足够远的安全距离，还应该分别进行分、合闸状态下的断路器的交流耐压试验。在这个试验期间，还应该确保电气设备的安全。在试验中，逐渐增加试验电压以确保对高压电器设备不会产生损坏。例如，交接试验在进行直流耐压试验时，电压按照每级0.5倍额定电压分阶段进行，并且严格控制试验时间为1min，再记录泄露的电量。

2.2选择低耗设备

近年来，随着社会经济的快速发展，能源储备日益减少，未来能源的供给不足将在一定程度上影响经济的持续发展。面对这个问题，首先要降低当前能源的损耗情况。在电力设备高压电气交接试验中，需要选择低损耗性的设备，在进行试验之前，工作人员首先要检测电力设备的耗能参数，要万无一失地确保投入使用的高压电气设备具有低损耗性能。要在试验之前对项目实施的技术方案、项目实施的可行性进行分析和讨论，出现问题应该及时地提出解决方案并协助各部门去解决，确保设备能够顺利投产并最大限度的减少能源损耗。

2.3确保操作标准

进行标准化施工，就要求必须严格按照相关规范流程进行操作，确保试验结果的准确性和操作人员的安全。因此，在试验之前，要准确地阅读并且了解作业指导书的内容，作业指导书中不仅包括试验前的各项准备工作，还应该包括进行试验的具体流程、所处环境因素的影响和试验中的一些具体注意事项等。因此，在实践操作过程中，一定要全面考虑各方面的因素，严格按照规范进行作业。针对试验过程的各个细节，都要安排相关人员进行严格的把控，根据实际的岗位操作设置相应的工作人员，使得每个细节的操作都是非常专业的工作人员。在整个安装过程中穿插进行交接试验，每一次试验的成功进行都表明一个阶段工作的成功完成，在此过程中，安装操作一定要停止进行，直到一个阶段的试验结束，下一步的安装才能继续进行。

2.4加强交接试验的监督

在监督工作中，工作人员一定要做到严格严谨，这样也是为了确保电力设备高压电气交接试验得以成功进行。因此，在交接试验中，工作人员要加强监督力度，在进行试验之前技术人员要制定非常详细的、准确的监督方案，建立专业的监督机构，部门领导要严格划分监督人员的数量与各个人员的监督职责，确保各个部门、各个人员都能积极地配合监督工作，保障试验监督工作的顺利进行。在监督整个电力设备高压电气交接试验过程中，要对整个监督管理过程进行细化、量化，对试验过程中存在的问题要能够很及时的发现并进行解决。当然，在提出解决方案之前技术人员要经过综合分析，并且确保方案要行之有效，不要做无用功。在交接试验中，监督工作要贯穿电力设备项目实施过程的各个环节，最重要的无非是在实施阶段。在开展监督工作时，要注意几点：首先，在试验开始之前，各部门技术人员对各个操作需要的技术之间应该进行详细的交流，这样有利于每个部门、每个相关人员对试验的标准有一个详细的了解，不仅可以提高实验的成功率，而且可以保障项目整个实施过程的顺利进行。其次，合理的监督制度和高效的監督工作可以有效提高监督质量和监督水平，在全程的监督工作中，对出现的问题进行及时的分析和解决有利于项目完工的速度和质量。再次，监督工作是一项复杂且重要的工作，技术监督作为整个监督系统中的核心部分，其监督工作的水平和质量直接影响整个项目进行的质量，因此要全面落实监督工作的原则。除此以外，在项目进行的每个阶段，都应该进行严格的监督工作，不能忽略每一个小细节的操作，以保证项目实施的顺利完成。

3结束语

高压电气设备交接试验贯穿于设备安装的全过程，是高压电气是高压电气设备正常投入运作的保障。为了确保设备交接试验的顺利，不仅要孰知设备操作指导性内容，而且在试验中要严格按照标准规范进行试验保障施工人员和设备的安全及获取准确的测量数据。与此同时，要加强设备交接试验的监督力度。当交接试验的检测和监督工作认真落实到位时才能保证电力设备的正常、安全的工作，从而才能使人们的生产、生活要求得到满足，促进我国的经济发展。

参考文献：

[1]王英超.电力设备高压电气交接试验问题以及相应对策探讨[J]科技传播,2014(21).

[2]艾占生,张磊,李学文,电力电缆施工有问必答[M].北京:中国电力出版社,2014(3).

论文作者:孙斌

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c25ceef177271acb95c81291.html