# 带电检测技术的重要性分析论文_杨皓文,宋晔,杨彬

国网保定供电公司 河北省保定市 071000

摘要：随着电能需求的增长，带电检测技术也越来越先进。对于高压电气设备运行状态的检测，除停电试验项目外，带电检测技术也是发现设备潜在故障的重要手段。各种带电检测技术在检测与科研人员的应用与研究下，检测手段日益成熟，带电检测作为发现设备潜在性运行隐患的有效手段，已在电力系统内得到广泛应用。

关键词：带电检测；状态检修；供电可靠性

引言

随着科技的进步和经济的发展，如何提高配电网系统整体的检修工作的质量和效率已经成为目前我国各大电力企业都应该尽快解决的问题。在电力技术的不断发展之下，带电检测技术的出现使得配电设备检修工作在很大程度上得到了强化，该技术也迅速得到了推广和广泛的应用。对带电检测技术在配电设备状态检修中的应用进行分析和探讨，可以进一步拓展其应用的领域，推动该技术的进一步发展。

1带电检测技术重要性

随着社会的发展与科学的进步，人们对生活质量的要求越来越高，工业、农业以及各种新兴产业也飞速发展，各种国际国内重要会议、大型活动等频繁举办，带电检测技术因其检测方式为带电短时间内检测，其灵活、有效、及时的特点在保电工作中发挥了重要作用。国家电力系统为打造坚强电网，近年来新增了多座变电站，电力设备量猛增，而这些设备能否正常稳定地运行是保证供电可靠性的前提。近年来，电力设备的检测策略逐渐从刻板的定期停电检修向状态检修转变，检测手段的重点也从例行停电试验转变为更倾向于灵活、有效的带电检测试验。传统电力设备的检修模式一直是定期停电检修，设备的大量集中停电，检修时间紧、任务重，操作票繁多，容易发生误操作事故；设备频繁的停、送电操作，对于设备本身运行状况有很大影响；很多老旧设备因设备老化，无法承受停送电时高电压及大电动力的冲击而不宜进行停电试验。带电检测技术恰好弥补了这些缺陷，因此在智能电网设备状态检修模式中的重要性日趋显著。

2带电检测技术的应用

2.1利用红外线对温度进行测量

红外线的特点之一就是对温度的敏感度特别大，以此为基础可以使其对配电设备的工作运行状态进行检测。地球上已知的任何物质，只要其本身的温度在一定的范围之内，那么就会向外辐射出不同强度的红外线。与其他测试方法相比，红外线温度测试的优越性在于不需要与物体进行近距离的接触，在一定的距离范围之内就可以高效率的完成检测工作。应用红外线对配电设备进行检测的过程中，并不需要对检测环境进行特殊的布置，该方法适用于电力系统中大部分配电设备的检测工作，具体的检测方法如下：对待检修的机电设备整体进行快速扫描。进行该操作的工作人员需要注意的是，在检测过程中一定要尽可能确保检测结果的准确性，因此在检测时要避免其他外界因素对检测产生一定的影响而导致结果出现误差。值得强调的是，利用红外线对配电设备的温度进行检测，只是指设备的表面温度，因为目前红外线技术还无法对配电设备内部的具体温度数值进行准确的测量，具体的故障类型也无法得知。除此之外，在完成了红外温度检测工作之后，工作人员还需要利用红外线图谱对检测的数据结果进行定性和定量分析，在这个过程中，人为的主观因素也有可能导致相关信息的准确度有所下降。

2.2综合分析检测得到的设备状态量，提高检测效率

带电检测作业时，不同电压等级设备的特征状态量，在不同温度、湿度及负荷状态下，特征状态量会有很大变化。例如在户外进行红外带电检测时，设备的负荷状态、现场环境温度影响、光照的强烈程度都会对检测结果造成影响；针对高压设备带电检测时出现的临近设备干扰现象，如利用超声波局放测试仪对组合电器进行的超声波局放定位检测时，出现的非局放杂音等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些问题有时对检测结果起到决定性影响，需要检测人员根据设备运行状态特点，检测仪器准确度等问题，总结以往工作经验，制定相应措施，有效排除现场干扰因素，准确判断设备状态。检测班组结合设备带电检测的实际情况，积极开展基于带电检测为基础的设备状态评价研究工作。对重点关注的设备、新投运设备、更换设备、有家族性缺陷的设备以及上年度评价状态为非正常状态的设备进行重点测量和跟踪，按照不同设备检测试验数据做好记录，形成设备检测报告，使其具有可追溯性，为状态检修提供依据。

2.3故障部位的判断依据

在连续运行状态下，配电设备超声波的有效值与峰值出现的背景存在明显的差异，因此相关人员在判断运行状态时，主要根据50Hz/100Hz的相关性，来判断设备内部是否存在运行故障问题。在这种情况下，需要重点关注的内容主要包括以下几点：采用移动传感器对配电设备所反馈的超声波信号进行确定，此时信号的最大点就是故障的位置[3]；在连续模式下，若发现有效值与相邻气室之间的比值结果显示为U≤5mV，则可以不进行处理；在脉冲模式下，若发现有效值与相邻气室之间的比值结果显示为5＜U≤10mV时，可先对配电设备做敲击处理，若发现敲击之后的设备参数无明显变化，可先不对配电设备做处理；若发现敲击之后的50Hz与100Hz的相关性大于0.5时，根据配电设备的运行流程来判断具体的故障信息，通过缩短检测周期的方法，观察故障发展情况，并进行针对性处理。

2.4应用高频率的检测技术对配电设备进行检测

利用高频率的检测技术对配电设备工作状态进行检测的原理是使用固定频率的频率带宽对待检修配电设备表面所产生的电流的信号信息进行完整的采集，然后再应用科学的理论方法对相关的数据信息进行整理和分析，进而对配电设备的运行和工作状态做出准确的判断。这种检测方法的优势在于对配电设备进行检测时，配电设备不需要进行断电处理，就可以较为准确的得出设备在绝缘状态下的相关信息。配电设备在运行时，局部区域所产生的电荷在传播介质的作用下会在设备周围产生磁场，这时磁场的强度以及其他的物理性质就可以通过专门的设备测量出来。同时，相关工作人员可以利用专门的分析方法将配电设备局部放电所产生的不同种类的信号进行快速高效的分离，在这个过程中，必须要尽可能避免外界环境例如噪音对于电流信号的干扰，否则检测结果的准确度就会在很大程度上有所下降。总之，利用高频率的检测技术对配电设备的状态进行检测，不仅可以对其表面放电所产生的不同种类的信号进行准确的分离，还可以快速高效的对设备的放电类型进行判断，基于高频率检测方法的这些优势，因此在一些现场环境较为复杂，配电设备断电流程较为繁琐的检测工作中，该检测方法的应用频率较高。

结语

多年来，检测班组利用各种带电检测技术，多次及时发现设备内部存在缺陷和问题，并通过长期跟踪分析掌握故障的发展趋势。全面推广应用设备带电检测技术，有利于及时发现设备的潜在性运行隐患;有利于科学地进行检修决策，有效降低检修成本，提高设备可用性;有利于形成符合状态检修要求的管理体制，提高电网检修、运行的基础管理水平。在电力设备和检测手段发展迅速的今天，我们要放眼未来，掌握最新检测技术，诊断设备最真实运行状态。

参考文献

[1]国家电网公司运维检修部.电网设备带电检测技术[M].北京：中国电力出版社,2014．

[2]孙明威,李勇,谷爱玲.带电检测技术在配电设备状态检修中的应用探究[J].电子制作,2018(2):95-96.

[3]李晓江,李俊岭.论带电检测技术在配电设备状态检修中的应用[J].电工文摘,2017(6):35-36,41.

[4]张小飚.带电检测技术在状态检修中的作用研究[J].低碳世界,2017(27):77-78.

[5]王志伟，陈祥，王龙龙．关于输变电设备带电检测技术的相关研究[J].山东工业技术，2015，（22）.

论文作者:杨皓文,宋晔,杨彬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c35ba2a84ea5b3a4b937ebb6.html