# 220千伏信秋变电站252kVGIS设备异常情况分析论文_张晏铭

(国网河北省电力公司邢台供电分公司)

一、现场情况简述：

根据现场反馈信息，2016年1月19日17:00左右，邢台信秋220kV变电站252kV组合电器设备Ⅰ母线C相耐压试验时Ⅰ母线设备间隔C相母线快速接地开关出现异常：现场进行3次耐压，发现该Ⅰ母线快速接地开关处分别在153kV、147 kV、120 kV电压时放电。

二、排查情况：

经现场拆解检查该间隔Ⅰ母线快速接地开关C相气室，发现C相快速接地开关静触头绝缘子（编号S130428H372551）从嵌件到法兰处附近有放电痕迹（见图2），未发现明显异物；中间触头和接地拐臂盒等其他零部件未见异常。

三、现场返回件的分析试验情况：

1、出厂试验记录情况：

异常绝缘子编号为S130428H372551，我公司调取了该件的试验记录，详见附页。试验记录显示：

a)该绝缘子工频耐压合格（460kV 5min），局部放电合格（实测2.3pc，标准要求≤3pc）；

b)X射线检测内部无可视缺陷，合格；

c)水压试验合格。

2、返厂后试验情况：

(1)绝缘子表面检查情况

用无毛纸蘸取酒精将绝缘子（S130428H372551）表面擦洗干净，发现该绝缘子上表面原闪络放电部位依然有放电造成的颜色变化，低电位区（靠近壳体位置）颜色变化较明显（见图4、5）。

图4 绝缘子表面处理前 图5绝缘子表面清理后

(2)绝缘子“X”射线探伤试验

对该绝缘子（编号S130428H372551）进行“X” 射线探伤（见图13、14），试验结论：经“X”射线检测，内部无可视缺陷，合格（“X”光片见图6、7、8、9、10、11）。

(3)绝缘子耐压、局放试验

该绝缘子（编号S130428H372551）表面擦洗干净后，置入试验工装，进行耐压、局放试验。结果表明，工频耐压460kV保压5min无异常(见图12)，175kV（1.2倍额定相电压）下局放值2.21 pc，符合标准要求（≤3pc）(见图13)。

四、异常原因分析

由以上试验结果可以判断：

通过以上检测试验，可以判定静触头绝缘子（编号S130428H372551）质量合格。观察其表面放电痕迹，认为设备异常应是由以下原因造成：在触座装配时存在异物，存在于某个零件上，厂内安装试验时均未发现，在现场操作过程中，受到震动的影响，掉落到气室下部的绝缘子表面，在工频电压下，异物在绝缘子表面发生移动，导致该绝缘子表面局部电场畸变，造成放电，在电弧的作用下，绝缘子表面被烧蚀。

因该快速接地开关动触头和静触头座等运动部件无损伤，可以排除内部原因。我们认为，该异物应是在某一环节混入零部件内，后续工序未发现，且在设备前期耐压和运行时还处于屏蔽范围内，所以设备耐压时未见异常。

五、处理措施：

对出现异常的C相快速接地开关绝缘子、接地静触头及相关零部件更换，并重新进行耐压试验，试验电压为368kV 1min（0.8倍工频相电压），试验合格，可恢复运行。

为保证设备的安全运行，提高产品质量，计划采取以下措施提高并保证产品质量：

1、加强设备生产环节管控，加工完成后必须去尖角毛刺，清洁干净后转序；进入表面处理工序（镀银、镀锌等）的零件在接收及工序完成入库前必须检查有无毛刺，保证零件清洁；进入装配车间的零件，必须先检查清洁度，有毛刺、不清洁的可以拒收；

2、根据国家电网公司2011年8月23日下发《关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施》第23条的要求，对厂家内装配开关的断路器、隔离开关、接地开关，首先进行200次操作试验，使配合件充分磨合，操作完成后彻底清理壳体内部，如果发现异物，查找原因并彻底解决，完善记录。

3、严格控制现场装配质量，对需要打开的对接面，缩短暴露时间，避免异物进入设备内部。

4、待设备投运后，组织对全站设备进行超高频局放检测，排除绝缘隐患。

附页

论文作者:张晏铭

论文发表刊物:《电力设备》2016年第2期

论文发表时间:2016/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c4ce1fe6ae74988f011da5d6.html