# 水上乐园水处理系统的设计探讨论文_李云飞

深圳市东方祺胜实业有限公司 广东深圳 518053

摘要：随着国民经济的发展，兴建高档次的室内水上乐园已成为一种时尚，大大小小的水上乐园从南到北已有上百处。本文结合多个工程的设计实例，提出在其水处理循环系统中应采用高滤速的压力式过滤器，控制滤速应在合理范围内。

关键词：水上乐园；压力过滤器；控制系统

随着国民经济的发展，各种水上乐园大大小小已有几十处，当前正在筹划和在建的各种水上乐园还有二十多家。水上乐园主要包括戏水池，各种形式的滑道，还有冲浪池、温水按摩池、水上芭蕾池等水上娱乐活动池。根据不同水池功能，其水温要求、循环周期也不一样。

一、水处理系统循环周期的确定

循环周期的确定，是水处理设计的前提，它决定系统处理能力的大小，总造价的高低和年运营费用的多少。因此，它是水上乐园水处理系统设计很重要的数据。虽然在相关规范中已明确规定了各种池体的循环周期，可许多专家及专业设备厂家，在这个问题上分歧仍然很大。硬性规定循环周期是不恰当的。不同季节，不同地区，不同的服务对象，应有不同的循环周期。在设计中，应分析各种情况及所购设备参数综合确定其循环周期。例如，本人某工程的设计中，按规范中要求最高一挡的循环周期匹配了水处理设备，结果运行不到一周，现场告急，水处理设备匹配严重不足。到现场勘查后发现，许多本地人将水上乐园当作公共澡堂使用了，很多人在两至三小时的戏水过程中，连澡也撮了。以致水质严重变坏，最后不得不将所有配套设备翻倍，才使水质达标。

二、过滤设备的选型

水上乐园的循环处理水为低浊度水，因此一般采用直接加药接触过滤工艺技术。重力式过滤由于受地形﹑施工工期的限制，及在调试运行中供配水不灵活﹑ 不可靠，已被淘汰。而压力式过滤恰恰弥补了这些缺点，同时设备占地面积大为减小，目前被广泛采用。在水上乐园的水处理系统中，过滤设备的选型对整个工程的造价及水质处理状况至关重要。采用压力式过滤器基本被认同，争议较大的是：过滤器的过滤速度控制在多大范围内比较经济合理。近几年，随着涉外工程的增多，在与众多公司工程合作，研究和考察了大量国外进口高滤速过滤器及其运行状况，现将其与国产传统过滤器进行比较，通过比较，不难看出高滤速过滤产品取代传统型的低滤速过滤产品是最终的趋势。由我公司设计的多项国内水上乐园工程中，大胆采用高滤速过滤器，经过两年多的运行实践，证明过滤速度取35 m /h一45 m / h是可行的。同时建议国内此类产品生产厂家应及早进行设备改造，以适应市场需求。

三、循环供、回水管路的设计

在压力过滤系统中的供﹑回水管路设计中，有并联供水和独立供水两种方式。并联供水通常指由泵房﹑过滤器和管道组成的压力供水流程，一根母管先后多头分出，成树枝状接入各池，管材省，占地少，管路流程简单。但配水水力计算和实际供水效果存在差异，配水量调节时各池间相互影响大，配水调节较困难。一般很难保证各池池体水质。第二种是独立供水方式，即每个池体或多个池体的水量由循环水泵﹑ 过滤器和供水管路组成独立的，专一的供水系统。在大中型水上乐园内，项目多﹑ 分布广，考虑水质管理简单，水量调节方便，采用此供水方式者居多，工程实例均采用独立供水系统。这种方式系统单元多，管路复杂，但池体的水质能够得到有效控制和可靠保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、投药系统的控制

水上乐园的水处理系统中，混凝剂﹑ 消毒剂的投加有人工和自动控制几种方式。

1、混凝剂投加。水上乐园的水污染，室内池主要来自游客人体的分泌物，室外池还包括大气中带入尘土及其它杂物。为了能去除直径只有几个μｍ 的细小人体分泌物及细小尘土等污物，需连续或间断向处理水中投加混凝剂。混凝剂一般投加精制或粗制硫酸铝、明矾、三氯化铁。但从现场使用经验及混凝剂化学物理性能得知，混凝剂采用碱式氯化铝效果较好。在初步投加时，按正常加药量加倍投入约10ｍｇ/ Ｌ，以后按正常加药量投加。最经济投入量按实际水质情况在运行中调整。混凝剂加入点一种在毛发聚集器之前，这种方法一药剂消耗大、二时间一长毛发聚集器容易产生堵塞；一种在毛发聚集器之后的水泵吸水管上，这种方法采用较多，药剂混合充分，投药量较省；还有一种是在水泵出水管道上投加，这种投药方式要求投药泵的压力较高，水泵出水管道短的话还需安装管道混合器。上海热带海宫工程中，采用第二种加药方法。

2、过滤。水上乐园的循环水中，浊度主要来源于人体分泌物，污物颗粒度较小，比重较轻。进过滤器之前，悬浮物一般在10ｍｇ/ Ｌ左右，出水要求<3ｍｇ/ Ｌ。一般都选用压力式过滤器，因其滤速较高，一般可达20 ～ 25ｍ/ ｈ，适宜安装在地下室的机房内。过滤器的滤料一般选用石英砂或聚苯乙烯塑料珠。从国内的调查情况来看，两种滤料只要设计合理，精心操作，均能达到使用要求。聚苯乙烯塑料滤料的过滤器，是一种逆流式过滤器。脏水从过滤器底部进入，经稳流装置均匀分布到过滤层上，出水经排水帽排出。过滤层厚度约700ｍｍ，粒径1.2 ～ 2ｍｍ，不均匀系数小于2 。这种过滤器水头损失仅1 ～ 3ｍ，比石英砂过滤器（3～ 6ｍ）小得多，滤速可达20 ～ 25ｍ/ ｈ，因此塑珠过滤器设备比石英砂的数量相应减少，投资下降。从操作管理上看，塑珠过滤器采用限位降水擦洗和正洗工艺，不需设专用反洗水泵，节约反洗水量，降低工程造价和运行费用。

3、消毒。水池消毒剂主要有液氯、次氯酸钠、臭氧、二氧化氯综合消毒剂等。在人员众多的水上乐园，其消毒设备的选用应从设备可靠、运行安全、价格便宜、操作管理方便等方面来考虑。某体育中心采用进口臭氧消毒器，由于在引进臭氧发生装置时，空气的前处理机未配套引进，因此两套设备均无法正常运行，采用二氧化氯综合消毒剂是比较合适的。在人员众多的游乐场所使用液氯不安全，特别是安装在游乐设施或泳池的地下室使用更应谨慎。当选用电解食盐制备二氧化氯综合消毒剂设备时，其站房设计应注意以下几个问题：（1）盐的集中溶解溶解盐液希望在集中溶解槽中溶解。经沉淀、过滤处理后的盐溶解液，均匀输入二氧化氯发生器，可延长发生器使用寿命，还可使发生器产气量稳定。（2）推荐硅整流器尽量选用风冷式可控硅整流器，对于集中多台大容量硅整流器的设备场所，环境温度≤30℃，设备运行更可靠。（3）防止硅整流设备产生腐蚀整流器与二氧化氯发生器室之间，应完全隔开。整流器室应正压送风，发生器室应负压排风，室内换气次数不应小于15次/d，防止溢出的氯气对整流设备产生腐蚀。（4）设专用排氢管道电解盐液制取二氧化氯综合消毒剂的同时会产生氢气。因此必须设有专用管道将氢气排出，以免室内空气中氢气聚集过多有发生爆炸的危险。

目前为止，娱乐性冲浪游泳池、各种水上乐园的水处理实例较多，编制这方面技术规定已具备条件，笔者希望有关部门及时组织编写工作，为更加合理、健康地发展水上娱乐休闲活动作出贡献。

参考文献：

[1] 向成彬. 浅谈水上乐园实例结构计算中的应用[J]. 科学技术通讯，2014（4）.

[2] 张成国，彭华峰. 水上乐园的水处理结构计算中的体会[J]. 现代技术通讯，2015（07）.

[3] 潘长刚. 浅谈乐园的结构计算中的应用和体会[J]. 科学技术通讯，2014（12）.

论文作者:李云飞

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c84155ef7b7484aa738c035c.html