# 浅析集中供热换热站安装技术的应用论文_ 张俣亮

摘要：集中供热换热站安装是一项技术难度比较高的工作，施工人员需要了解安装的流程，还要选择适合的安装技术，保证集中供热的效果。基于此，本文概述了集中供热换热站，简述了集中供热换热站的性能作用，对集中供热换热站安装技术的应用进行了探讨分析。

关键词：集中供热；换热站；性能作用；安装技术；应用

集中供热是一种节能、环保的供热方式，其合理应用不仅产生的污染比较小，还提高了对能源的利用率，因此为了发挥其作用，以下就集中供热换热站安装技术的应用进行了探讨分析。

一、集中供热换热站的概述

集中供热换热站分为大规模换热站和小规模热换站。大规模的热换站是指面积在20万平米以上供热站，大型供热站的优点是：在运行过程中减少设备数量，避免在设备运行时对资源过消耗；减少相关操作人员，这样可以便于统一管理；但是在设备的运行中，由于供热半径较长，水力平衡调节相对比较困难，而且由于换热站内系统相对较为复杂，故障率相对较高。小规模的换热站面积一般都在一万平米左右，像这样的换热站相对容易调节，这种换热站在我们生活中是很常见的，相对容易进行管理，但无法保证有效的热能也不能保证供热的稳定性，而且对能源的消耗也很大。

二、集中供热换热站的性能作用分析

随着人们生活水平的不断提升，对供热质量也提出了全新的要求，既要满足人们所需的热量要求，还需要符合国家倡导的节能减排要求，集中供热技术就是在这种形势下产生的，能够有效提升能源利用率和供热质量的新技术。从我国现阶段的能源利用情况来看，供热和水电工程是消耗能源最多的两大工程，供热工程之所以消耗大量的能源，究其原因就是长期发展以来没有形成良好的节能生产观念。集中供热技术的提出即可以保证为人们提供高质量的供热服务，在能源消耗方面也有了一定程度的改善，与此同时，还有效降低了供热工程对周边环境的影响，完全符合我国节能减排的政策要求，为此，可以在后续发展的过程中，将其作为主要供热技术。

三、集中供热换热站安装技术的应用分析

1、换热站安装流程。换热站安装是一项流程比较复杂的工作，安装人员需要了解每项安装环节，还要采用正确的安装技术，这样才能保证安装的质量。安装技术流程主要表现为： 测量放线→设备及容器的安装→管道及配件安装→管道水压试验及冲刷→外表安装→管道防腐保温→试运行→交工检验。

2、测量放线。测量放线是指在安装前，施工单位首先需要对安装设备的性能进行检查，保证设备质量合格，然后在采用适合的技术进行安装。施工人员需要严格按照设计图的要求进行操作，并对几何尺度、标高进行检查与核对，还要做好记录工作，以便复测。在平面方位放线时，应根据施工图上标注的柱轴线等基准线做好标记，然后再划定好设备基础的横向、纵向中心线，以便安装的准确性。

3、换热器安装。安装换热器时，应保证管路布置的合理性，还要对设备的外观进行检查，对管道的通畅性进行检查，保证检修的方便性，还要保证换热器观测的方便性。选择机组的底座以及支撑结构时，应保证其具有足够的强度以及稳定性，换热器的两侧应预留出维修的空间。施工人员应采用有效的技术避免换热器下沉，而且不能将管道的变形转移到传热器接管上。安装水-水换热机组时，可以在管道上安装阀门，这可以为日后的维修带来很多便利。安装完成后，施工人员需要进行1.5倍水压试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、水泵及设备安装。集中供热换热站中采用的水泵一般尺寸比较大，为了保证安装质量，施工人员需要借助三脚架以及倒链吊装设备，一般钢丝不能直接系在泵体上，这容易引起危险事故。吊装完成后就需要做好找正，保证水泵底座的位置与划定的纵横中心线保持一致。如果泵机的放置不够平稳，则需要做好调整。对于循环水泵，应避免其出口直接对着板式换热器，可以在管道上安装阀门。另外，如果安装工程中设置了带止回阀的旁通管，则需要保证管道的直径与循环水泵出口的管径一致。软水箱应严格按照施工图纸以及标准图集进行现场制作，制作应符合规范要求，并做满水试验。试验合格后，按图纸要求安装进出水管道、排污管道、溢水管、水位计等，最后内、外表面除锈、刷油。由于地下室比较潮湿，对水箱有一定的腐蚀，我们正考虑将传统的铁质水箱更换为玻璃钢水箱，在一定程度上会增加建设成本。

5、技术管道及附件安装。（1）支吊架制造和安装。第一、支吊架制造按91SB1-暖通图集进行制造。第二、支吊架安装严格执行GB50236-2011规范，现场设备、工业管道焊接工程施工验收应按规范进行。（2）管道安装。第一、施工次序为：先大管后小管，先主管后支管，先隐蔽后明管。躲避准则为：小管让大管，低压管让高压管，低温管让高温管，支管道让主管道。第二、管道与设备、阀门的衔接选用法兰衔接，别的有些的衔接均选用焊接衔接，管径DN≤50mm的二次侧管道也可选用螺纹衔接。第三、机组内的弯管宜选用曲折半径等于1.5D的热推弯管，异径管、焊制三通的制造应契合GB12459规范的规定。第四、换热机组管路及设备的压力降一次侧不得超越100KPa，二次侧不得超越120KPa。（3）阀门安装。第一、阀门安装前，应按施工图纸核对阀门类型。第二、阀门安装前，应对传动组织及操作组织进行查看、清洁和调整，要求其滚动灵敏，开关程度与指示象征应精确，而且按图纸断定安装方位，按介质流向断定其安装方向。第三、查看阀门填料，压盖螺栓，但应留有调理余量。第四、阀门与管道用法兰或螺纹衔接时，阀门应在封闭状态下安装，但在以焊接方式衔接时，阀门不得封闭。第五、成组安顿的阀门应按整齐漂亮、便于操作的准则进行摆放安装。

6、法兰安装。第一、安装法兰时，法兰密封面与接管中心线平面垂直度的偏差不应大于法兰外径的1%，且不大于3mm。第二、采暖和空调管道的法兰垫片应使用石棉橡胶垫片。 第三、法兰连接应使用同一规格螺栓，且安装方向一致。如需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。紧固螺栓应按十字对称紧固，螺杆以露出螺母2～3扣螺纹为宜，最长不超过螺杆直径。

7、管道系统试压和清洁。（1）试压前预备。第一、将镇压泵、压力表、排水、放气以及隔断设备安装妥善，并经核验承认安全可靠。第二、焊缝外观查看合格，支吊架已安装结束，暂时加固措施已预备，系统施工到达合格。第三、压力表已效验，且精度不低于1.5级，表盘满刻度应到达实验压力的1.5倍～2倍，数量不少于2个。（2）管道试压管道水压试验压力Ps应等于1.5P（P-工作压力，按热交换站循环泵扬程值确定），不得少于0.6MPa。水压试验时刻不少于10分钟，压力降不大于0.05MPa。在工作压力下，管道不渗水、不漏水。（3）系统冲刷管道试压合格后，应进行冲刷。冲刷管道时，以系统内也许到达的最大压力和流量进行，并确保水的流速不小于1-1.5m/s，冲刷应接连进行。

结束语

综上所述，集中供热是当前城市房屋建筑中常用的供热方式，其具有节能、环保等优点，在应用的过程中收到了良好的效果。本文对集中供热换热站的安装技术应用进行了探讨，只有保证安装质量，才能避免采用集中供热方式带来的安全隐患。

参考文献

[1]迟扬. 浅谈楼宇换热站供热技术[J]. 黑龙江科技信息. 2016（05）

[2]张志红等. HAnalyser供热信息分析系统在无人值守换热站的应用[J].河北建筑工程学院学报. 2015（03）

[3]李建彬.集中供热换热站安装技术[J].工程建设与设计，2016（18）

论文作者: 张俣亮

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8439714cc9bf70d490378b5.html