# 燃煤锅炉房噪声的污染防治措施论文_朱本涛

胜利油田技术检测中心 山东东营 257000

摘要：噪声污染是一种公害，通过对锅炉房噪声源的分析，找出了噪声超标的原因，并对噪声超标问题提出了防治措施。

关键词：锅炉房；噪声污染；鼓风机；引风机

噪声污染不但能够影响人的听力，而且能导致高血压、心脏病、记忆力减退、注意力不集中及其它精神综合症。研究表明，人的听力最高可以接收30dB的音量，当室内的持续噪声污染超过30dB时，人的正常睡眠就会受到干扰，而持续生活在70dB以上的噪声环境中，人的听力及身体健康将会受到影响。

随着国民生产水平的提高，城市建设的发展，燃煤锅炉房规模及数量不断增多，锅炉房噪声的危害也随之加大，不仅直接使生产人员受害，而且对周围环境产生的长期干扰往往更加严重。故要对锅炉房进行有效的噪声控制。

1 锅炉房的噪声源

锅炉正常工作时，锅炉鼓风机负责向锅炉内送风，使燃煤尽可能的和空气中的氧分子接触，起到助燃的作用，锅炉引风机是将锅炉的燃烧废气通过风机造成的负压送至除尘器中除去废气中的粉尘，然后通过排烟管道和烟筒排到大气中。锅炉的循环泵一是负责将冷水输送到炉体中加热，其次是将加热后的热水输送到用户的取暖设备中，以保证冬季居民取暖的要求。

在锅炉房产生的噪声有引风机噪声、鼓风机噪声、泵房噪声、锅炉燃烧噪声及除尘器噪声等。

（1）鼓风机、引风机噪声又分为进、出口辐射的空气动力性噪声、机壳、管壁、电动机轴承等机械性噪声以及基础振动辐射的固体声。鼓风机和引风机两者均为离心式风机，一般锅炉房鼓风机和引风机的噪声约为90-100dB。

（2）泵房噪声又分为水泵泵体的振动辐射噪声、电机噪声以及由于脉动压力使管道振动辐射的噪声。

（3）锅炉排汽噪声，锅炉在启动过程和安全阀动作时，需向外排放蒸汽，当高温、高压蒸汽由排放管口排向大气时，产生喷注噪声，可高达120dB或130dB以上。

（4）煤粉锅炉房钢球磨煤机噪声，主要是由于滚筒在转动时，其强度根据磨煤机的钢球装载量和磨煤量而定，噪声级约在100-110dB之间，频谱呈宽带高频特性

在这几种噪声源中，又以引风机和鼓风机产生的噪声为最强，其中风机出气口部位辐射的空气动力性噪声最大，风机的空气动力性噪声比其它部位辐射的噪声要高出10dB左右。由出风口、进风口和电机噪声的叠加是造成锅炉房外环境噪声超标的主要因素。其次是泵房噪声和锅炉燃烧噪声，因除尘器噪声主要是涡流噪声，和其它噪声相比音量较小，可忽略不计。

2 噪声治理的基本原理

形成噪声污染主要是三个因素，即：声源、传播媒介和接收体。只有这三者同时存在，才能对听者形成干扰。从这三方面入手，通过降低声源、限制噪声传播、阻断噪声的接收等手段，来达到控制噪声的目的，在具体的噪声控制技术上，可采用吸声、隔声和消声三种措施。

2.1吸声

当声波入射到物体表面时，部分声能要被物体吸收转化为其他形式的能量，称为吸声。材料的吸声性能用吸收系数来表示，吸声系数越大，则表示材料的吸声性能越好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆性能良好的吸声材料要多孔，孔与孔之间互相贯通，并且贯通的孔洞要与外界连通，使声波能进入材料内部。如对应1000赫兹声波，10cm厚的超细玻璃棉的吸声系数是0.87。

2.2隔声

隔声所采用的方法是将噪声源封闭起来，使噪声控制在一个小的空间内，这种隔声结构称为隔声罩。在声波遇到屏蔽物时，由于界面特性阻抗的改变，入射声能的一部分被反射，一部分被吸收，一部分声能透进屏蔽物继续传播。材料的隔声性能可用透声系数来表示。透声系数越小，表示透进去的声能越少，材料的隔声性能越好。材料的隔声性能与隔声体的结构、性质和入射声波的频率有关。

2.3消声

消声是将多孔吸声材料固定在气流通道内壁，或按一定方式固定在管道中，以达到削弱空气动力性噪声的目的，消声量一般可达到10-50 dB。

3 锅炉房噪声污染防治措施

3.1水泵间的噪声治理

水泵间的噪声治理是利用锅炉房的墙体和现浇混凝土屋顶本身的隔声性能解决的。只要厚度满足要求，无须采取其他措施。另外，用隔声门解决人员进出问题。用消声器解决室内散热问题。用减振软管预防水泵振动的外传。在以上综合措施控制下，水泵间的噪声（振动）能得到非常满意的控制。

3.2风机间的噪声治理

风机间的噪声是由鼓风机、引风机和除尘器共同产生的。因此，其噪声控制主要是利用风机间的墙体和现浇混凝土屋顶的隔声性能解决的。给锅炉房鼓、引风机等噪声源设备安装隔声罩或隔声间；隔声罩或隔声间主要是对锅炉房内墙、顶、地做隔音处理。包括⑴在风机间的外墙上安装足够数量的消声器。在保证不影响噪声控制效果的前提下，为鼓风机进风提供足够的通风面积；⑵ 为风机间安装隔声门。在不影响噪声控制效果的前提下，为人员进出和设备维修提供通道；⑶由于烟囱排气气流噪声和气体流速有关。因此，用加大烟囱直径的办法降低气体流动速度解决烟囱出口的噪声问题；

3.3减振处理

减振是通过在机器与基础之间安装弹性支承隔离机械振动而达到抑制噪声和降低固体传声的方法；对鼓、引风机等机器设备可在机座上安装澳飞驰减震器和减震垫（减振垫上放置减振器），减少机器振动向基础的传递量，使机器的振动得已有效的隔离，抑制噪声和降低固体传声。同时对锅炉房内管路系统进行减振处理，将其他进出隔声房的管道外壁上做隔声处理，以降低风管振动引起的低频轰鸣声。

3.4锅炉房边界噪声控制

锅炉房的维护结构进行隔振吸声处理，锅炉房的噪声治理往往重要的为整个循环系统的隔振处理，以阻止机电设备振动通过建筑维护结构进行“固体传声”。

将锅炉的鼓、引风机集中布置在同一隔声风机房内，鼓风机在室内吸风、同时带走由鼓、引风机和烟管散发在室内的热量，房间内补人的冷空气通过进风消声器（消声风道）进人室内，可降噪约30-40dB。风机间的噪声是由鼓风机、引风机和除尘器共同产生的。因此，其噪声控制也是利用风机间的墙体和现浇混凝土屋顶的隔声性能解决的。

3.5锅炉排汽管装设消声器。

一般采用小孔消声器或多层孔板的节流降压与小孔喷注复合消声器、扩容减压与微孔板引射掺冷复合消声器，可降噪约30-45dB。钢球磨煤机根据生产条件和要求，采用高温耐磨橡胶衬板代替传统的锰钢衬板；或将磨煤 机房建成单独的防爆隔声室，可隔声30dB（A）左右；也可用活动密封型隔声罩，可降噪声15-20dB。

4 总结

随着人们对居住环境质量要求的提高，国家对环境保护工作的重视。锅炉房的噪声污染防治工作也变得日益重要，采取合理的措施，因地制宜对锅炉房噪声进行有效的治理具有普遍的现实意义。燃煤锅炉房采用的降噪设备包括隔声和消声，均为金属结构，具有牢固可靠、抗老化、使用寿命长等特点，以保证噪声达标排放，为附近居民提供一个良好的生活环境。

论文作者:朱本涛

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8aadbc91a5407e0e8a5e3bf.html