# 关于城市综合体燃气管井内燃气管道设计的探讨董志伟论文_董志伟 周凤柏

摘要：本文针对城市综合体燃气管井内的燃气管道设计与施工展开分析探究，主要分析了城市综合体燃气供应产生相关问题的原因，探究解决城市综合体燃气管井燃气管道常见问题的方法。

关键词：综合体；燃气管井内；设计；安装

前言

在城市化建设过程中，城市综合体数量与规模正不断的增加和扩大，城市综合体燃气管道设计和施工也越来越困难。所以，必须要解决城市综合体燃气管井内燃气管道的设计与施工等问题，才能使城市综合体正常用气。因此，下文将针对城市综合体燃气管井内的燃气管道设计展开分析探究。

1.城市综合体燃气供气产生问题的原因

城市综合体建筑内的燃气管道相较于其他的配套设施，燃气管道系统的工程量不大，在设计的过程中往往没有得到足够的重视。燃气管道设计人员在设计的时候对城市综合体建筑结构图纸没有进行深入研究，与燃气管井设计人员没有进行有效沟通，导致城市综合体燃气管道施工及验收过程中出现了各种问题。

城市综合体建筑功能、种类、结构都具有差异性，对于燃气系统设计及施工的要求也不一样。城市综合体建设单位在报装燃气设计的时候，城市综合体主体结构已经差不多建设完成，但是由于建筑面积大，餐饮区分布在多个防火区内，燃气管又不能跨越防火分区，只能在分区的外墙面位置进行竖向燃气管道的设置，进行分层引入[1]。这样就导致部分燃气管道敷设在城市综合体外墙面，使燃气管道施工变得复杂困难，存在隐患，并影响城市综合体的外观形象。

2.解决城市综合体燃气管井供气管道常见问题的方法

2.1燃气管井设计的要求

在综合体设置燃气管井的时候，所使用的管井必须是燃气管道专用的，确保燃气管道高于建筑屋面，同时做好防雨防水等处理，并保持一定量自然通风。燃气管井内应采用砖混结构或钢筋混凝土结构，井内空面积不能大于100cm×100cm。需要注意的是，管井不能过大，否则会影响到建筑面积。燃气管井墙体的耐火极限务必要高于1.0h的不燃烧体，设置甲级防火门在每层井壁，才能方便开展检修和维护燃气设备的工作。相较于在建筑外墙面纵向敷设燃气管道，对于城市综合体供气来说，采用燃气管井内敷设燃气管道的供气方式更为合适一些 [2]。

如果将燃气管道敷设在燃气管井内，就需要解决管井内送排风的问题。燃气管井为受限空间，若通风条件不好，会存在较大安全隐患。在燃气管井设计的时候，就必须要充分考虑到城镇燃气系统的要求，然后与燃气管道设计科学合理的结合起来 [3]。

2.2燃气管道管材、阀门设计要求

采用同等以上性能及同等的金属钢管，或者选用钢号为10、20的无缝钢管。在最大程度上减少钢管的焊缝数量，针对钢管道中的活动焊口及固定焊口进行100%的射线照相检验，质量不能低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011中的Ⅲ级。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于燃气管道引入管，要进行紧急自动切断阀和手动快速切断阀的设施，当紧急自动切断阀停电的时候，要确保处于关闭的状态。

2.3燃气管井内检测系统设计要求

安设一氧化碳浓度监测报警器在燃气管井内，并能远传报警[4]。安设一燃气浓度检测报警器在每层燃气管井内，报警器的高度差保持在20m左右，不能低于20m。设计在室外的总电磁阀需要与燃气报警器联动，同时设置相应的监控系统。在消防控制室安装可燃气体报警控制器，将可燃气体探测器布置在每层厨房内的公共管道区域及公共管道区域，通过数据总线，可以将可燃气体的报警状态、燃气检测浓度数据、运行状态都传输到消防控制室的报警控制器中。要是报警监测回路在泄露量达到15%LEL的时候，报警器在这个时候便会报警，同时还会启动位于燃气管井内的通风风机，要是报警监测回路在泄露量达到20%LEL的时候，报警器在报警之后也会启动位于燃气管井内的通风风机，同时还会将室外的总进气电磁阀关断，使燃气供应中断[5]。需要注意的是，燃气浓度检测报警器系统必须要有备用的电源，而且要将其与永久带电电路连接，不能使用照明开关进行控制的电路。

2.4燃气管道试验压力要求

压力和运行压力的设计：按照提高一个设计压力等级来设计燃气管井内阀件、阀门、管件、管材的公称压力，0.1MPa为设计压力，3kPa为运行压力，其中2kPa为燃气设备额定的使用压力。

强度试验：在进行燃气管井内燃气系统的强度试验之前，要吹扫干净管内，采用氮气或者空气作为吹扫介质，切记不能使用可燃气体。强度试验压力为设计压力的1.5倍，必须高于0.1MPa，0.15MP为燃气管井内的强度试验压力。当燃气管道的系统的试验压力达到之后，待稳压超出0.5h之后，使用发泡剂进行所有接口的检查，要是没有渗漏出现，且压力计量装置没有压力降，即为合格。

严密性试验：在完成燃气管井内燃气系统的强度试验之后再来进行严密性试验。设计压力就是试验压力，且必须高于0.1MPa，0.1MP为燃气管井内的严密性试验压力。当稳压处于试验压力下，不能低于2h，在检查全部连接点的时候使用发泡剂，若无渗漏现象出现，压力计量装置也没有压力降出现，即为合格。

结束语

通过上文的分析探究，我们知道城市综合体标志着城市的发展。所以，在综合体燃气系统设计的时候，必须要做好全方面的设计与沟通工作，才能使燃气系统的设计及施工具有可靠性和规定性，燃气的运行也能具有安全性。

参考文献

[1]陈晓萌. 关于城市综合体燃气管井内的燃气设计的探讨[J]. 化工管理, 2019(23):177-178.

[2]夏楠.城市燃气管道设计若干问题的探讨[J].科学技术创新,2019(15):115-116.

[3]杜贞爱.探析城市燃气管道防腐设计[J].科技视界,2019,260(02):207-208.

[4]伍景胜.关于燃气设计在城市综合体中的运用探讨[J].文摘版：工程技术（建筑）,2016:218.

[5]王政新.城市燃气管道设计施工中的常见问题探究[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(03):168-169.

论文作者:董志伟 周凤柏

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8ac664eb190595090d2b343.html