# 论起重机械接地保护检验重要性论文_常昊

江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院 江苏南通 226500

摘要：社会经济的不断发展，使得起重机械在各个领域都得到了广泛的应用。生产生活当中越来越多的工作走向了机械化和自动化，极大的减轻了人们的劳动强度，节省了大量的劳动力，提高了生产的效率。但是起重机械在使用的过程中往往容易发生意外事故，尤其是一些起重机械在进行作业时都需要连接电源，所以触电事故也成为了起重机械事故当中比较常见的事故类型。为了能够更好地保护施工人员的人身安全，对起重机械进行接地保护工作势在必行。

关键词：起重机；保护接地；检验检测

1.接地保护的重要性与相关检规要求。

（1）接地保护的重要性：简单来说就是防止人员触电，保障人身安全。起重机械通常以整体金属结构作为接地干线，而起重机械上正常是不带电的电气设备金属外壳与整体金属结构相连接，构成一体；当设备金属外壳非正常带电时，电流能够通过接地回路导入大地，从而对工作人员起到保护作用。

（2）根据TSGQ7016-2008《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》B8.2项“电气保护装置”中规定电气接线应符合GB/T 6067-1985 中《起重机械安全规程》要求，其中包括了接地保护；而根据GB6067.1-2010《起重机械安全规程- 第1部分：总则》8.8项“接地与防雷”中相关条款规定：起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接；起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地（保护接地或保护接零）。

2.接地保护系统检验的重要性分析。

起重机械在工作中使用的电力电压较高，所以一旦发生危险，将造成不可挽回的损失，所以我们采取接地保护的方法，来对起重机械的工作安全加以保证，对施工人员的生命财产安全加以保障。一般情况下，当人体接触到的电压低于36V，那么通过人体的电流也不会高于.05A，我们将这种情况下的电压成为安全电压，将这种电流称为安全电流。在通过人体的电流大于0.05A 时，就会对人体造成伤害，造成生命危险。其次，决定电流危险性的另外一个因素就是通电的时间，如果电流通过人体的时间过长的话，那么对人体造成的危害也就越大，长时间的话就很可能引起人员的伤亡。我们在进行起重机械接地保护装置的检验工作时，一般检验的是短路保护装置当中的漏电保护装置是否符合安装的相关要求以及接地电阻的大小和接地系统的合格性等等。要结合实际的施工需求，选择合适的起重机械供电系统，接地形式等等，这样才能够保证接地系统起到有效的作用。

3.起重机械电源的主要供电方式详述。

起重机械电源在采用供电方法时主要采用的是三相电源供电的方法，三相电源的接线方式可以分为三根相线，三相四线、三相五线几种主要的方式。应用的比较广泛的当属三相四线和三相五线。采用的不同的接线方式就会形成不同的接地保护系统，主要包括IT、TT、TN 三大类，首字母表示的是变压器端的接地形式，尾字母表现的是用电设备端的接地形式，其中I 表示变压器中性点未接地，N表示电源中性线或零线，T 表示变压器中性点接地或者设备不带电金属结构接地。

3.1 接地保护概念接地保护是指设备在正常的工作当中，不带电的金属结构与接地装置相连接的情况。如果起重机械的不带电金属结构带电以后，接地的电阻就会减小，人体的阻值会比接地电阻的阻值大上许多，较大的短路电流就会根据接地装置引入到大地，这时通过人体的电流就会相应减小，这样就起到了保护工作人员的目的。

3.2 保护接零概念

保护接零正在工作的设备将他的金属结构通过保护线的作用与电源的中性点相连接，中间不再具有其他的连接装置的连接状态。如果起重机械不带电的金属结构因为某种原因带上电以后，就能够形成单相的短路电流，使得线路上的保护装置能够迅速的进行反应，将故障出电源进行切断处理，从而保障工作人员的人身安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3IT系统

IT 系统是指在使用三相三线接地的供电方式时，变压器的中性点没有接地，在起重机械设备的外壳有接地。这种系统主要是应用与常年使用的厂房，接地时对于电阻有严格的要求。

3.4 TT 系统

这种系统一般也出现在三相三线的供电方式当中，比较常见的应用与老旧的厂房当中，变压器的中性点以及起重机械的外壳均接地。这种系统在应用时需要保证起重机采用漏电保护的开关，漏电电流以及电压都有比较严格的要求。

3.5TN系统

TN 系统在三相四线以及三相五线的供电方式当中应用的比较多，变压器的中性点一般接地，设备的外壳与电源相连接。

3 接地保护的相关检验要求

4.金属结构接地检验要求。

4.1目前我国对于起重机械安装改造以及重大维修工作出台了相关的检验要求。规定起重机械本体的金属结构要与供电线路的保护导线相连接。要保证起重机械的所有电气设备的外壳以及金属导线管和金属支架等一切具有金属的设备要结合配电网的实际情况来进行接地保护。对于保护接地系统，起重机械的重复接地或者防雷接地的电阻应该控制在10Ω以内，保护接地系统的接地电阻要控制在4Ω以内。因为起重机械金属结构的决定性条件是供电电网的条件，所以要结合不同的电网需求，选择合理的保护方式。

4.2电气设备接地检验要求

当接地的过程中以整个起重机械的金属结构作为接地干线，那么我们需要对结构之间的焊接位点进行检查，查看这些焊接点是否存在着连接其他接地干线的现象。起重机械整体金属结构接地，就是使电气设备的正常使用时，那些不带电的金属外来与起重机械的整体金属结构相连接，这样就可以实现对外壳的保护。如果金属结构出现了严重的腐蚀现象的话，那么救护造成电气连接情况不稳定，这时需要在电气设备的外壳部分另接一条接地的支线进行连接。在检验的过程中主要有两种设备应用于检验，一种是万用式的电能表来进行电阻的测量，这种测量方式其结果如果为零，那么则表示接地电阻的连接使可靠的。另外一种方式是接触电阻测以来进行测量，如果是可靠的电阻连接，那么基础电阻的大小将控制在0.1Ω以内。在检验的过程当中我们需要对起重机械的电动机、配电箱、控制箱、控制柜、变压器等金属外壳进行接地检验。如果是电磁式的起重机那么还需要对直接采用交流电网整流供电的其中电磁铁的外壳进行接地检验。

结语：接地保护是起重机械安全保护系统中必不可少的重要组成部分，对电气设备和作业人员的安全有着非常重要的作用。由于接地保护的缺失或失效而导致的电气控制系统故障不胜枚举，引发的安全事故屡见不鲜，造成的人员伤亡及经济损失非常重大，因此需要引起我们的高度重视。本文简要介绍了起重机保护接地系统的原理，对常见的几种保护接地方法进行了深入研究。并根据多年来起重机械检验的经验，结合起重机械检验规则的要求，就起重机械保护接地系统的检验检测进行了探讨。

参考文献：

[1]李有根.起重机械的供电方式与接地故障保护[J].科技与生活，2011(20):109-110.

[2]尤悦,吕正.有关电梯、起重机械的接地系统分析与探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2015(21):1039-1039.

[3]起重机设计规范（GB3811-83）.北京：中国标准出版社，1984.

[4]起重机械定期检验规则（TSGQ7015-2010）[S].

[5]连海文.起重机械保护接地的意义及其检验方法[J].科技创新与应用，2013，（5）：90.

论文作者:常昊

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8e78320b3e7fb702e96be19.html