# 火灾自动报警系统的施工技术论文_羽晓云

羽晓云

中山市小榄镇消防工程有限公司 528415

摘要：作为现代建筑重要消防设施的火灾自动报警系统，受到日益推广和普及，以致有关的生产厂家也应运而生，境外的产品也不断进入国内。因此火灾自动报警系统施工安装的项目质量问题，也成为了影响自动报警系统的可靠运行和功能正常发挥的主要因素之一。

关键词：火灾；报警系统；施工技术

引言：随着中国社会建设的全面发展，各类商住楼、大型公共建筑、大型体育场馆以及重要的工业建筑等都得到了迅速的发展。由于火灾自动报警系统不同于其他消防系统，在施工安装方面存在很多需要注意的事项，且不同的控制方式有不同的安装要求。事实证明，标准的施工安装和妥善维护保养，可以使火灾自动报警系统发挥重要的作用，为现代消防不可缺少的安全技术措施，且在安全防火事务中已经显示出举足轻重的作用。

1.火灾自动报警系统结构和工作原理

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和其它具有辅助功能的装置构成。它可以在火灾初期将燃烧产生现的烟雾、热量和火焰辐射等物理量，通过感温、感烟、感光等火灾探测器转换成为电信号，并传输到火灾报警控制器，同时显示出火灾发生的位置，记录火灾发生的时间。

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏，是分析、判断、记录与显示火灾位置的部件。它通过火灾探测器，不断向监视现场发出脉冲巡查信号，监视现场的烟雾浓度、温度和温度变化等火灾指标，由探测器把信息反馈给控制器，控制器把反馈回的信号与控制器内存储的现场整定值作对比，判断是不是存在火灾，当确认出现火灾后，控制器最先发出声光报警信号，并显示烟雾浓度或温度、火灾区域部位，打印、记录报警时间等，启动消防广播、应急照明，组织疏散人员，随后报警信号驱动联动控制装置工作，启动防火门封闭火灾范围，并打开消火栓泵、自动喷淋泵等其他消防系统，进行灭火。

2.主要工序技术和质量控制保证措施

2.1施工前准备：

2.1.1在施工前要仔细并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图

2.1.2安装人员要熟悉有关施工和验收标准。

2.2管线敷设

火灾自动报警系统对设备布线的要求比较高，这也是火灾自动报警系统及联动设施在现代建筑中重要性的体现。在施工中一定要引起高度重视，不能以任何理由擅自降低设计标准，施工过程中更不允许偷工减料、以次充好。只有这样才能更有效发挥火灾自动报警系统的作用。

火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠（金属）电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽等保护。敷设方式有明敷或暗敷。由于火灾自动报警系统线路的重要性，对线管选择要较高，只有暗敷时才允许采用B1级以上的钢性塑料管。线路暗敷时，应敷设在非燃烧体的结构层内，其保护层厚度不宜小于30mm。明敷时，应穿金属管或封闭式线槽，并采取相应的防火保护措施，一般情况下为防火涂料保护。

在管内或线槽内的穿线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。穿线前一定要清除干净管槽中的积水和杂物，在多尘或潮湿的地方，为避免灰尘与水汽进入管内引发导电，影响项目质量，要对管子的连接处和出线口做密封处理。各管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应装设两端固定的补偿装置，并针对变形缝的特性，满足其水平向变形和竖向变形，留有适当余量，防止由于变形缝的转变而影响系统的可靠运行。管内或线槽内有接头或扭结，容易影响线路的强度，所以，一定要在接线盒内连接。为满足火灾时连续供电或传输信号的需要，系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆，火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面除应满足自动报警装置技术条件的要求外，还应满足机械强度的要求。穿管、线槽内敷设的铜芯绝缘导线线芯的最小截面面积分别为1.00mm2和0.75mm2，多芯电缆线芯的最小截面面积则不应小于0.50mm2。

2.3火灾自动报警系统的线管安装

2.3.1明管施工顺序：测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3.2暗管敷设施工顺序：测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接→刷漆。

2.3.3管内穿线施工顺序：选择导线→清管→穿引线→放线及断线→导线与引线的绑扎→放护圈→穿导线→导线并头→压接压接幢→线路检查→绝缘测试。

2.4线槽及线槽内配线施工程序

2.4.1 工艺流程：测量定位→支架制作→支架安装→线槽安装→接地线连接→槽内配线→线路测试。

2.4.2在配线前要清除线槽内的积水与污物。

2.4.3 在同一线槽内（包括绝缘在内）的导线截面积总和不应超过内部截面积的40%。

2.4.4应该使用专用护□保护出入线槽的导线，如无专用护□时，应采取其他保护措施。

2.4.5线槽底部向下配线时，应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束，并固定在线槽底板下，以防导线下坠。

2.4.6同一线槽内的不同电压、回路、频率的导线之间应加隔板分隔。

2.5探测器的安装

现场施工时，一旦出现火灾探测器不依照设计图纸、规范安装，或安装时没有处理好探测器的底座与导线，容易造成探测器不报警，使主机得不到相应的传感火灾信息，无法获取监护对象的现场情况。因此，在施工过程中对于点型火灾探测器和底座的安装有以下要求：

探测器周围0.5米内不应有遮拦物；探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5米；探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米，并宜接近回风口安装，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米；在宽度小于3米的内走道棚顶上安装置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10米，感烟探测器的安装间距不应该超过15米；探测器至端墙的间距不应大于安装间距的一半。探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。探测器的底座应安装牢固，以免工程完工后出现脱落现象，影响使用；与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不应使用带腐蚀性的助焊剂，否则接头处腐蚀脱开或增加线路电阻，将会影响正常报警。底座的穿线孔宜封堵，防止潮气、灰尘进管，影响绝缘；对安装后的底座应采取保护措施，避免因施工时各工种交叉进行而损坏底座。探测器底座的连接导线应留有不不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

2.6火灾警报器的安装

施工过程中，火灾光警报器安装需要注意以下事项：

a.火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等明显位置，且不宜与安全出口指示标志灯具安装在同一面墙上，以免影响疏散设施的有效性。

b.每个报警区域内的火灾光警报器其声压等不应小于60dB；如在环境噪声大于60dB的场所，其声压等级应高于背景噪声15dB。不同的声压等级要求，可以在任一报警区域内都能听到报警信号，以便告知所有人员发生了火灾。

3.结语

解决施工过程中遇到的各类问题，需要加强施工单位的技术和人员素质的提升与管理，增强建设管理部门的安全管理意识，安全责任落实。从提升火灾自动报警系统项目设计和施工质量的角度出发，主要对现在火灾自动报警系统在项目施工中存在的一些问题与情况实施了剖析，并提出一些改进建议以及解决办法。

参考文献：

[1]GB50116-2013，《火灾自动报警系统设计规范》。

[2]GB50166-2007，《火灾自动报警系统施工及验收规范》。

[3]《消防工程施工安装质量管理要点》（2000年）。

[4]《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186-1998）。

论文作者:羽晓云

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c91fcb3a567deafc6745b378.html