# 对仪表自动化设备故障与维护技术探讨论文_张怀金

中海油能源发展装备技术有限公司机电中心 天津市 300452

摘要：只有仪表自动化设备紧随现代化科学技术的发展，才能够逐渐的向智能化、自动化的方向进一步发展。现如今仪表自动化设备已经应用到社会的各个领域中，成为现代化企业的新宠。因此现代化企业要高度注重仪表自动化设备所发生的故障和维护工作。只有这样才能使仪表自动化设备的质量和使用性能得到保障，更好地促进现代化企业的稳定发展。

关键词：仪表自动化设备；故障；维护技术

1仪表自动化运行中常见的故障

1.1温度控制仪表故障类型

温度控制仪表是最常见的自动化仪表，对于温控仪表，常出现的故障是温控仪滞后性严重。对此，我们首先应该监测仪表显示值的变化，如果显示值突然不稳定，常是因为其内部发生了故障。其次，如果温控仪表的显示值出现较快频率的震荡，往往是因为PID调整不合理所引起的。而如果温控仪表出现较慢频率的震荡，则常是因为生产工艺设计不合理而引发温度测量不准。

1.2压力控制仪表故障类型

压力控制仪表也是一种常见的自动化仪表，压力控制仪表显示值出现波动性震荡一般是生产工艺不合理导致的故障，而当压力仪表出现死线变化，调整了生产工艺和操作后也没有发生改变，这种故障一般发生在压力自动化仪表系统的内部，对此，我们需要重点检查引压管的疏通情况，如果引压管没有发生堵漏，则故障点一般出现在测量指示系统内部，要提出合理有效的方案，对检测系统进行有针对性的调整和维修。

1.3流量控制仪表故障类型

对于流量控制仪表，如果发现流量示数指示在流量最小的位置，首先应对现场的仪表进行排查，如果其他仪表未出现异常，则故障可能出现在仪表的内部。如果还是不能检查出故障仪表的故障，那么故障还有可能是系统压力不足或系统内部堵塞导致的，系统压力不足和系统内部堵塞的故障多是因为操作不当或是生产工艺设计不合理引起的。这时，如果是因为管路堵塞导致的流量过小，一般这样的堵塞常发生在孔板差压流量计、正压引压管，也可能是机械式仪表的流量计齿轮卡死或是过滤网发生堵塞。发现了故障发生的位置，有针对性地进行检修，即可排除故障，解决问题。其次，流量控制仪表的故障还可能是仪表示数指向最大值，这时可以手动调节流量控制阀，将流量降下来。如果手动调节也未能将流量示数调至合适的范围，则需要检查引压系统是否正常运行，信号是否正常传输。如果流量仪表指示值快速波动，则可转自动控制为手动控制，同时调节控制参数PID或改变工艺流程来排除故障。

1.4液位控制仪表可能出现的故障

如果液位控制仪表的示数出现最大值或是最小值的情况，也要对仪表的运行情况进行检查，紧密关注操作过程中液位控制仪表示数的变化，同时可采用手动调整液位来检查液位发生突变的故障点所在。观察液位在固定范围内的变化情况，如果液位可以在固定范围内变化，则故障点应该是在自动化控制系统中，如果液位显示值发生快速波动，示数不稳，则可能是工艺系统设计不合理引起的故障，此时需结合工艺设计进行逐一排查。当液位控制仪表和现场的仪表的示数匹配不上，那么有很大的可能是负压导压管出现了侧漏和渗漏，如果有侧漏发生，只需重新灌注进行液封即可。最后，与其他自动化仪表类似，如果是液位仪表示数不稳定，示数以高频率波动，则可能是因为生产工艺设计不合理产生的故障，此时应完善生产工艺，找出故障发生的原因并进行有针对性的解决。

2仪表自动化设备维护措施

2.1仪表设备生命周期维护

对仪表自动化设备进行维护，不单是要确保设备正常运行，更重要的是要在正常运行的基础上最大限度的延长设备寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在运行过程中由于仪表自动化设备的功能存在着不同，因此所使用的生产流程、环境也存在着很大的差异。由于受到生产流程和生产环境的影响，导致仪表自动化设备的生命周期也存在着差异，主要是生命周期长与短的问题。对于生命周期较短的仪表自动化设备来讲，要通过进行相应的维护措施来延长其生命周期。这就需要从仪表自动化设备的实际使用环境入手，才能够保证所制定的维护措施对仪表自动化设备具有实际意义。

在对仪表自动化设备的生命周期进行分析时，要从经济和技术的角度出发，把维修成本以及生命周期的预算作为设备维护管理的参考依据。检修人员还可以对仪表自动化设备故障制定紧急预案和相应的防护措施来提高仪表自动化设备的生命使用周期。对于任何一种设备而言，其内部结构出现问题都会导致设备发生故障。因此，要对仪表设备的内部结构进行划分，通过把内部结构进行划分来把故障进行划分，以便更好地保障仪表自动化设备的正常运行。在对结构进行划分时，主要是对测量仪表控制系统以及执行机构进行单个机构的预防维护。首先，维护测量仪表。在了解仪表的基本信息和掌握功能原理的基础上，对仪表的运行情况进行观察，并对常见的故障和经常发生的故障进行记录，然后通过分析找出该仪表易发生故障的点，然后制定有针对性的预防策略。其次，控制系统类维护措施。分布式控制系统设备是自动化设备中的控制单元，因此在对控制系统进行检修时，必须要将分布式控制系统作为重点对象。并保证分布式控制系统的运行情况良好，然后使用冗余装置确保回路受控。最后，维护执行机构的措施。维护执行机构是通过控制阀的调节来控制仪表元件的运行状况。控制阀是一个具有多元化功能元件，应用的比较广泛。这也使其发生故障的概率增加，因此在维护工作中调节控制阀也是重点维护对象，必须要对阀门的故障进行预防性措施处理。

2.2仪表设备预防性维护措施

在仪表设备管理上，可以利用安全生产来对仪表自动化设备所发生的故障进行预防与维护。安全生产维护是通过实践和观察，不断地对仪表自动化设备的正常运行和故障的类型进行的总结，只有当工作人员对于仪表自动化设备的情况了如指掌时，才能够对其发生的故障进行有效的处理，不断发挥防护作用。

2.3规范化管理

在仪表自动化设备故障与维修中，采用规范化的管理可以对故障进行有效的控制。规范化管理是指对仪表的采购、安全等工作的一种综合性的管理。规范化的管理不仅能够保证仪表自动化设备的运维工作成效，还对仪表自动化设备的规范化发展有所助益。首先，在采购仪表时，要对企业的生产规模、流程、环境等因素进行充分的考虑之后，再对考察和分析供应商提供仪表设备的相关信息，选择出最适合企业使用的仪表类型。然后在对多家供应商的价格和质量进行对比，选择出性价比最高的进行采购。其次，在安装过程中必须严格执行标准和要求。仪表自动化设备的安装是否正确和规范也会影响其运行时发生故障的几率。通过采购、安装等过程对仪表设备进行故障防空也能实现减少故障的发生和维修的工作量，使仪表长期处于正常状态。

结束语

目前，在我国的工业企业中，仪表自动化设备已经发展成为重要组成部分，对企业生产管理和正常运行有着重要的影响。但就我国的现阶段的仪表自动化设备发展情况来看，虽然取得了一定的成果，但是还存在着一定的不足，导致仪表自动化设备在使用过程中会出现一系列的故障，对企业的经济发展产生影响。因此，企业必须加强对仪表自动化设备故障维修的重视程度，在日常使用过程中必须加强对设备的维修、护理工作，一旦出现故障问题要及时进行有效的处理，这将对仪表自动化设备的使用和企业的发展有着重要意义。

参考文献：

[1]唐海军.探析仪表自动化设备故障与维护技术[J].当代化工研究，2018（11）：155-156.

[2]陈淮斌.石油化工企业仪表自动化设备的故障预防与维护措施[J].化工管理，2018（31）：160-161.

[3]李丹.仪表自动化设备故障与维护技术[J].化工管理，2018（27）：149-150.

[4]张爱军，刘超，孔祥鑫.仪表自动化设备的故障分析与维护技术[J].化工设计通讯，2018，44（07）：120.

论文作者:张怀金

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9fe89a56d18a308645d510d.html