# 变电站独立通信电源动环监控系统简要介绍论文_张聪 黄书强 黄晶晶

摘要：随着科技迅速发展，变电站装设的保护安控设备和通信设备越来越多，像通信设备上承载的有调度数据网、调度电话、保护安控等重要业务，给通信设备提供安全稳定的供电具有重要意义。一般220kV及以上变电站配备的有独立通信电源，但是现今变电站实行无人值守制度，若无法监控通信电源运行情况，一旦通信电源电源设备发生故障，将造成变电站内通信设备掉电，不仅是对变电站安全运行更是对供电安全巨大威胁。因此需要对变电站独立通信电源运行情况进行监控，本文就变电站独立通信电源动环监控系统进行简要介绍。

关键词：电力；通信电源；动环监控；

为了确保变电站独立通信电源安全，能实时监测通信电源状态，第一时间发现通信电源存在的隐患或故障，可以建设通信电源动环监控系统，主要用于监测变电站通信电源的交流输入电压、母线电压、输出电压、电流以及模块运行等信息，还可以检测通信电源柜乃至变电站控制室的温湿度，并上传汇总至主站，方便运维人员远程查看，便于维护。因此，通信电源动环监控系统有利于保障通信设备安全稳定运行，对电网安全具有重大意义。

1 变电站独立通信电源现状分析

阜阳供电公司现有7个市县公司中心站、18座220kV、47座110kV、136座35kV变电站，其中独立通信电源35套，通信蓄电池组42组，为了更好地监测通信电源运行情况，已对市县公司中心站、220kV及以上变电站、独立通信站等重要通信站点装设独立通信动环监控系统，实现对通信电源输入电压、母线电压、输出电压、电流、整流模块运行、蓄电池组电压、内阻等参数进行监控。

2 通信电源动环监控系统的意义

变电站通信电源及逆变电源发生故障时，可能发生交流输入电压异常（如交流掉电）负载电流变大，电压降低、设备运行稳定过高、风扇异常等现象，极易造成电源设备的损坏，又远程无告警装置，导致维护人员总是在电源损坏通信设备断电之后，才能得知故障的出现，然后再组织人员到现场进行检修工作，这不仅对变电站通信安全不利，更使信通人员工作陷入被动。而对通信电源进行监控，就是变被动工作为主动工作，通过上传回来的通信电源输入电压、母线电压、输出电压、电流、整流模块运行、蓄电池组电压、内阻变化等告警信息，及时地发现通信电源故障信息，提前处理故障，以保证通信设备的安全稳定运行。

3变电站通信电源动环监控系统的实现

通信电源监控系统接入变电站通信电源以及监控逆变电源的遥测、遥信数据。系统主要分为前置采集层、中间数据处理层、上层应用层。在每个变电站安装有一台串口服务器将RS485信号转换成以太网信号接入信息内网。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主站前置采集服务通过通信电源、逆变电源的协议接口由信息内网实时采集各个变电站通信电源、逆变电源的实时电压、电流及报警，并将实时数据转发至系统实时库，由报警处理服务对数据进行分析处理，由数据存储服务对历史数据进行存储。应用层软件采用B/S架构，对数据和报警进行集中处理和展示。数据异常、遥信报警等实时上送，从而达到自动化管理，提供对通信设备供电的可靠性。

电源监控系统通过分布在各监控区域内和设备中的传感器搜集数据。对会影响系统运行的因素，包括通信DC48V电源、AC220V逆变电源等电源设备。在监控网络中，操作者设定所需监测的电压、电流、功率等监测数据的正常值，当某一部分某个参数的输入值超出设定的正常范围，监控系统就会发出报警信号，提醒操作者注意，使其及时采用相应的措施。

（1）对整流模块、逆变模块进行监控

通信电源、逆变电源等设备自身监控系统将整理模块、逆变模块检测信息数据采集，通过站端数据通道传送至中心站数据库服务器；然后电源监控系统就可以在中心站平台访问数据库，从而检测到整流模块、逆变模块相关信息，如整流模块有无开机/关机，模块输入输出电压、电流、风机速度、故障状态；系统输出的母排电压，负载电流，电池的电流、温度及其熔丝状态；逆变电源的交直流输入输出电压、负载电流，输出频率以及故障状态等

（2）实时检测任何站点

通过中心站电源监控系统平台，选中某个站点，点击实时状态，中心站数据库就会发送访问数据给指定的站端电源设备，从而实现中心站电源监控系统和指定站端电源设备实时监控，更加直接详细的了解现场电源设备运行信息，如实时电压电流的波动，模块详细信息数据、数据异常实时报警等；

（3）故障报警、历史故障以及历史事件记录的实现

电源设备输入输出电压、电流、模块运行、设备运行温度、风扇转速等都是有个正常工作值范围，当实际数值或高或低于正常值，将会影响设备正常运行，危及到后端通讯设备正常工作，所以当实际运行的数值高或低于正常值的时候，系统将会出现告警并将告警信息及时间记录，便于后面维护人员检查；如果是维护人员在现场进行维护或者因工作需要操作设备，如输入交直流切换、电池均浮充转换、逆变转旁路输出等操作，系统将会记录相关事件，便于后期运维人员查看。

4 结语

变电站独立通信电源在运行过程中，由于输入掉电、输出异常、模块故障、模块风扇故障、蓄电池组故障等一些原因，可能会影响通信电源给所带通信设备、保护安控设备提供稳定的供电。而通信电源动环监控系统就是在故障发生时，可以通过该系统及时发现故障以及故障站点，提醒运维人员及时发现问题，可以提前对故障进行抢修，可将损失降到最小。大大减轻了运维检修工作，防患于未然，为变电站运行安全提供保障。

参考文献：

[1]姚志生.通信电源中动力环境监控系统的应用[J].大科技. 2019(35)：243-244

[2]田政国.通信机房动力环境监控系统应用[J].通信电源技术.2019(36):194-195.

论文作者:张聪 黄书强 黄晶晶

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca78ba970d5265b4337fbfad.html