# 电力系统高压电气试验技术问题的重要性研究论文_褚立明

（河北省沧州中西医结合医院 061000）

摘要：近些年来，经济不断发展，社会持续进步，科学技术也得到不断的更新，电力行业的发展也得到了显著的提升。电力行业中，电力供应技术资源的高效应用得到了进一步的完善和发展。另外，社会的关注度不断提升，电力供应的安全也成为新的关注热点，在这样的时代背景下，有必要对电力资源的结构进行深入的研究，通过将高压电气试验技术作为研究对象，进一步分析电力行业中高压电气实验技术的重要性。

关键词：电力系统；高压电气；重要性

一、影响电力系统高压电气试验技术的因素

1、避雷器问题

通常，在实施电力系统高压电气试验阶段，因为受到避雷器问题的影响，而影响到高压电气试验的结果。某企业在进行电力系统高压电气的避雷器试验过程中，检修人员在工作时只是断开了某台500kV主变中性点避雷器的引线，但引起了高压电气设备泄漏电流。分析该故障，主要是避雷器的原因，因为引线依然保留在避雷器上。通过测量，泄漏电流在70～80μA，继而产生了故障。因此，在对避雷器进行试验期间，一定要拆除全部引线，将避雷器高压器和高压直流发生器的屏蔽线直接连接。如果只是断开500kV主变中性点避雷器的引线主变侧，则在避雷器上保留着引线，然后将其固定在塑料绝缘带上。此时，在一半以上的直流参考电压下，泄漏电流保持在一定范围，影响电力系统的高压电气试验。

2、绝缘带问题

在电力系统高压电气试验时，需要检测断口电容器的介质损耗因数。但是，对于实际检测结果，经常与标准值存在很大差异。为了找到造成该问题的原因，试验人员采取多种试验手段实施检测。当去掉试验引线的绝缘带后，试验结果与标准值的合格检测结果更加接近。借助兆欧表，检测引线塑料带的绝缘电阻，得到的结果小于300Ω。然而，被试验的设备绝缘电阻却高于1000MΩ。在实施高压试验时，如果技术不到位，设备长时间运行，将产生高频率的局部放电情况。微小的放电逐渐扩大时，导致电气设备的绝缘带故障，造成电气设备绝缘功能失效，干扰电源信号，从而引起电力系统高压电气试验技术问题。由此表明，因为固定试验引线的绝缘带的电阻值较低，因而在电力系统高压电气试验过程中，试验设备的介质损耗明显增加，对试验结果的正确性产生了一定影响。为了解决该问题，必须认真做好塑料绝缘带电阻的测量工作，继而提升电力系统高压电气试验结果的精确度。

3、设备接地不合理

当前，在电力系统高压电气试验中，常见的问题是大型容量设备配置问题。比如，设备接地不合理，将存在介质损耗问题。耦合电容器等设备和线路直接相连，为了保证线路检修工作的环境具有安全性，将耦合电容器等设施与线路和地面直接连接，方便工作人员开展检修工作。然而，当采取电容式的电压互感器，同时使用耦合电容器，会很难控制连电现象，会引起大型容量设备问题。为了向检修人员提供安全的作业环境，因而这些大型电容量设施的顶端部位应当和地面直接相连。检修人员在工作时操作相关内容，都应当依据临时接到工具与电路接地开关，继而促进维修工作顺利进行。然而，对于电容形式的电压互感器，如果与耦合电容器联合运用将产生难以控制的连电现象。当电气设施的电容量逐渐增多，电阻值保持不变，将存在大量的能量损耗，因而产生了介质损耗现象。

二、高压电气试验技术在电力系统中的重要性

1、促进对电气设备运行参数的科学调整

现阶段，在进行电力系统高压电气试验技术阶段，整体系统中的各个部分高压电气设备运行时，技术人员能够获取相关的资料。通过对这些资料进行分析，能够促进对电气设备运行参数的科学调整，保障电气设备稳定运行。当电力系统实现了可靠运行，能够为电力企业提供高质量的供电服务创造有利条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、有助于提高电力系统中设备检修的整体水平

在电力系统中，为了促进电力系统中设备检修的整体水平，使得电力系统能够安全与稳定运行，通过实施高压电气试验，对提高电力系统中设备检修的整体水平具有重要意义。通过进行电力系统高压电气试验，可以检修电力系统中的设备状态，对确保电力设备正常运转发挥了关键作用。对电力系统中的设备实施高效率与高标准检测，可以及时发现潜在的问题。另外，高压电气试验有利于判断影响电力系统设备性能的因素，促进设备检修工作有效开展，为提高电力系统高压电气试验的质量打下坚实基础。

3、有助于健全电力系统的服务功能

电力企业为了增强经济效益，需要不断完善电力系统服务功能。在电力系统实际运行过程中，加大高压电气试验技术的运用，加大了高压电气试验的力度，可以为优化电力系统中设备的性能提供可靠的技术支持，降低安全隐患存在的几率。可见，电力系统服务功能越来越完善，有助于控制电力设备成本，提升电力企业经济效益。

三、提升电力系统高压电气试验技术的有效措施

1、做好试验前的准备工作

在电力系统运行过程中，为了增强系统运行的稳定性，需通过实施电力系统高压电气试验，为电力系统的可靠运行创造良好条件。为了实现电力系统高压电气试验技术水平，需要做好试验前的准备工作，最大限度降低问题的发生几率。在实施电力系统高压电气试验阶段，因为技术人员与试验技术息息相关，所以对技术人员提出了严格要求。技术人员应当掌握丰富的相关知识，具备扎实的技术，以便为试验的顺利开展提供坚实保障。实施试验前，技术人员必须深入现场进行观察，检查不安全因素，全面了解设备与线路等。做好试验前的准备工作，对电力系统高压电气试验的有效进行至关重要。

2、重视引线的作用

在实际实施电力系统高压电气试验过程中，经常受到诸多因素的影响，无法保证试验质量，也增加了安全隐患。所以，必须采取合理措施解决问题，从而提高电力系统高压电气实验技术的整体质量。为了进一步提升试验效果，应当重视引线的作用，尤其是一定要拆除电阻值达到了几百兆欧的绝缘带，否则将在介质上增大几百兆欧的电阻，增加介质的损耗程度。因此，为了最大程度地提高电力系统高压电气试验技术的质量，应当高度重视引线，通过采取合理措施解决绝缘带问题。技术人员在实施常规性绝缘试验期间，运用兆欧表测量高压电气设备的绝缘电阻，然后根据测量结果判断设备的绝缘故障，并采用科学的措施处理问题，从而提升高压电气试验的效果，促进电力系统稳定运行。

3、缩短电气启动试验的时间

为了进一步提升电力系统高压电气试验质量，应当采取有效措施。缩短电气启动试验的时间，是一种比较可靠的方法。在满足有关目标要求的条件下，在机组空转时，最大可能降低对燃油的损耗，有利于减少电力系统高压电气试验的经费投入，同时提升了试验效率，确保了机组的安全运行。为了最大程度提高电力系统高压电气试验的质量与效率，在实施短路试验过程中，应当准备好母线，重新设置母线。当短路试验结束后，需要针对母线实施有关操作，再对发动机展开空载试验，然后实施有序的后续试验。实施试验过程中，对母线重新充电，注意电气设备一定要合理接地。试验完成后，保证母线保持带电状态，才能进行并列试验，从而缩短电气启动试验时间，从而达到提升电力系统高压电气试验质量的效果。

结束语

在电力系统运行过程中，为了增强系统运行的稳定性，实施高压电气试验显得尤为重要。但是，在实际实施试验阶段，因为容易受到诸多因素的影响，导致试验存在风险，降低了电力系统高压电气试验的质量。因此，必须采取合理的措施解决该问题，提升试验效果，从而确保人身安全，为电力系统的可靠运行打下坚实基础，促进电力行业实现可持续发展。

参考文献

[1]周鹏，赵丹.关于电力系统中高压电气试验探讨[J].中国新通信，2017，（17）：150.

[2]高心怡.高压电气试验设备现状及技术优化[J].电子测试，2018，（16）：103.

论文作者:褚立明

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca8a9cc4493cfc3c1400d10b.html