# 有关火电厂热能动力装置的日常运行研究论文_郝尚勇

郝尚勇

（内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 内蒙古乌海 016000）

摘要：中国的煤炭资源丰富，火力发电有着巨大潜力。火力发电是将热能通过发电动力装置转换成电能的发电方式。本文分析了火力发电系统中热能动力装置的组成部分，针对火力发电中热能动力装置的维护及检测措施进行了全面性的探讨。

关键词：火力发电；锅炉设备；给水泵；维护检修

电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来，世界发生的三次科技革命之一。火力发电是我国重要的发电方式之一，为提高火力发电效率，应注重改善发电设备运行工况。在利用火力生产电力的过程中，热能动力装置能起到非常重要的作用，只有保证热能动力装置处于正常运行状态，才能顺利生产电力能源。

一、热能动力装置的组成部分

火电厂中的热能动力装置由燃烧系统、汽水系统及控制系统组成。燃烧系统中的装置为锅炉，锅炉由烟气系统、通风系统、排灰系统构成。汽水系统中的装置包括除氧器、凝汽器、给水泵及凝结水泵等。汽水系统中重点维护及检测的装置为给水泵。热能动力装置中控制系统由自动化控制装置组成，主要功能为切除电气设备故障、自动调节汽轮机转速及锅炉排灰流程等。图1为热能动力装置结构简所示。

二、火力发电中热能动力装置的维护分析

1、锅炉设备的维护。为了有效维护火电厂中的锅炉设备，应做好以下工作：① 常规维护。每天应检查水位调节装置是否能正常运转、锅炉火焰是否正常，将润滑油擦拭于锅炉的凸轮、滑动及转动部位。每天都应对水位计进行冲洗，冲洗次数为1次～2次，确保水位计处于干净状态。此外，还应定期检查锅炉螺栓是否紧固、阀门盘根是否跑冒滴漏、电眼及过热器是否正常工作，及时紧固螺栓。更换存在跑冒滴漏现象的阀门盘根，同时要定期擦拭电眼。对于燃气管路中的过滤器，应每隔30d清洗一次；②特殊部位的维护。每隔半年要对表管及压力表进行清理、校验，并利用蒸馏水进行复位。在对水位电极进行保养时，先将电极抽出，随后利用细砂纸对水位电极表面进行打磨即可。在清理烟道之前应考虑锅炉排烟温度，如排烟温度＞350℃，则说明烟道积垢严重，应及时清理，以免影响锅炉效率。在清理烟道时注意错口搭接石棉衬垫，以避免烟气跑出，清理烟道后应禁止涂润滑油，直接涂石墨即可。在维护锅炉后，要确保手孔、头孔及入孔螺母处于牢固状态，电机转动方向为逆时针方向；③停炉保养。停炉保养是锅炉维护工作中的重要内容。停炉后首先要全面清扫锅炉外部及内部结构，清扫后再次检查是否存在残留物，发现残留物时及时清理。

2、给水泵的维护。热能动力装置中的给水泵多为1台以上，一般为3台～4台给水泵共同构成给水泵系统。在维护给水泵时应注意以下问题：①在热能动力装置运行过程中通常只启动2台～3台给水泵，其余1台～2台为备用给水泵，以便保证整个给水系统运行的稳定性与持续性。在维护给水泵过程中应将防止电机过热作为工作重点。为了避免电机过热，可定期更换给水泵运行方式，同时停机进行维修处理。在更换运行方式的过程中应注意尽量减小电压波动，如传动系统的轴承出现缺油问题或轴承部件已损坏，则及时进行相应维护，如加润滑油及更换新零部件等；②在维护600 MW机组给水泵时应注意有效处理及预防电机绝缘故障。为了预防绝缘故障发生，可采用增容技术或变频技术改造给水泵。

例如可将3台3×35%给水泵的运行方式变为2台2×50%给水泵同时运行的方式，同时对耦合器进行调节，确保给水泵出力最大值能满足调峰需要，切换启停操作间隔时间可设置为15 d～30 d。在变频改造方面，可以将3台3×35%给水泵变为2台2×50%及1台1×35%共同运行的方式，从而使电机绝缘系统得到有效保护。此外，在维护给水泵的过程中可烘焙或浸渍电机定子，从而使电机绝缘能力得到改善。在处理电机故障时可采用以下维护措施：①应及时清理故障部位。将故障部位杂物如碳化绝缘等清理干净；②随后剥开铜线，故障部位剥开长度为150 mm左右即可；③剥开铜线后及时隔断绑扎相邻绝缘线圈的细线，并及时寻找故障点；④找出故障点后采用HYAg45d4×450银焊条或B-Ag45CuZn银焊条及焊粉焊接好烧损部位；⑤焊接好烧损部位后将环氧树脂涂抹于焊接部位，以改善电机绝缘性能；⑥涂抹环氧树脂1d后进行电气试验，如通过试验，则可正式启用给水泵。

三、火力发电中热能动力装置的检测分析

1、锅炉设备的检测。锅炉设备是热能动力装置的重要组成部分，如锅炉设备出现故障，将会导致电厂无法正常发电，所以应重点检测锅炉设备性能。在检测锅炉设备时可从以下几个方面入手：①检测锅炉中各类管道是否处于通畅状态，入孔、手孔的排泄情况也要定期检测。如锅炉处于运行状态，则必须保证入孔及手孔的密封性，如在检测中发现存在泄漏问题，则必须停运检修，在维护及保证入孔、手孔处于密封状态时才能继续使用；②检测一次鼓风系统及二次鼓风系统是否存在漏风问题，确保鼓风系统能为炉膛送入足够风量，从而提高锅炉燃烧率及提高锅炉运行经济效益。要检测锅炉阀门、排污管道、冷却系统及蒸汽系统是否漏气或漏水，以便为锅炉设备平稳运行状态的保持提供有力依据。此外，还应注重检测锅炉排转动速度，如转动速度过慢，则及时为锅炉转动系统补充能源；③注意检查锅炉内部压力大小，如压力＞12MPa，则应停炉检修。当锅炉内部压力为10MPa左右时，如炉内温度＞250 ℃，则也应停炉进行检修。

2、给水泵检测。为了保证给水泵能维持正常运行状态，应做好以检测工作：①检测轴头长度、转子总窜动量及平衡盘窜动量。检测轴头长度时可先将轴承端盖取下，随后采用游标卡尺对轴端与轴套螺帽之间距离进行测量即可。如发现平衡环与平衡盘之间磨合的印迹＜70%，则说明平衡盘磨损严重，需要及时检修；②检测轴颈及轴瓦。检测轴瓦洼窝与轴瓦之间是否密实，如无法塞进0.5cm的塞尺，则说明密实性达到要求。如下瓦与轴颈之间接触良好，则可将下瓦两侧间隙进行检测，在检测时可采用塞尺，如间隙为0.1mm～0.15mm，则可通过检测。检测轴瓦顶部之间间隙时通常采用压铅丝工艺；③检测轴弯曲度。检测给水泵内部轴弯曲度时应先将轴套及叶轮等部件拆下，拆下轴套、叶轮等后分段对轴弯曲度进行检查。检测时先转动泵轴，随后再用百分表对泵轴晃动度进行测量，记录最大晃度值，以便分析轴弯曲度最大值。如在检测中发现轴弯曲值＜0.2mm，则说明轴弯曲度符合相关标注。

四、结语

综上所述，本文主要针对锅炉设备和给水泵做了重点分析，具体研究其检测和维护工作，进而提升整个火力发电厂热能动力装置的运行效果，确保设备运行质量和水平。

参考文献：

[1]蒋林.浅谈火力发电厂锅炉引风机运行中故障的原因与处理方法［J］.数字化用户，2013（31）.

[2]高洋.现代火力发电机组的集控运行技术探讨[J].科技致富向导 2012年18期.

作者简介：

郝尚勇：男；汉；工程师；大专；研究方向：电厂热能动力工程；供职单位：内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司。

论文作者:郝尚勇

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cae81993b36c7ffa9a279ec3.html