# 电力企业备品配件管理论文_李风菊,李香玲

濮阳龙源电力集团有限公司 河南濮阳 457000

摘要：供电所备品备件专业管理要做到现场标准规范统一，存放物资通用且合理周转，作业流程规范，从而实现供电所物力资源最优化。文章按照专业化管理的具体目标，提出对供电所备品备件库进行管理的办法，并对运行状况进行评估。

关键词：电力企业；备品配件；定期检验

1导言

随着国网公司“你用电、我用心”服务开展，用户对供电服务质量的要求不断提高，在当前物力集约化的背景下，要做到现场标准规范统一，存放物资通用且合理周转，作业流程规范，从而实现供电所物力资源最优化，切实保障生产运维物资需求，助力基层供电所规范化建设。

2备品配件管理的目标

2.1专业管理的理念

现场标准：参照国网公司仓储现场标准化要求，合理设置货架与功能区并进行定置管理；标准化标识标牌应用率达100%。

科学定额：采用配网标准物料，备品备件定额设置科学，物资周转率至2次/年以上。

流程规范：统一供电所物资管理系统和业务流程，帐卡物一致率达到100%。

常态管理：落实供电所备品备件库管理主体和管理职责，仓库日常管理统一推行“6S”管理、建立格式化检查卡，完善考核机制，实现常态管理。

3定期检验检测工作简介

3.1内部检验

内部检验指在锅炉在停炉、放水、冷却、通风后对其进行的检验工作，具体检验内容为对锅炉安全运行起负面作用的因素，如裂纹、起槽、过热、变形、泄漏、腐蚀、磨损、水垢等，检测时要拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置、给水、排污装置等锅筒内件，并准备好用于照明的安全电源。若检验部位高出地面超过3m，需搭设脚手架。工作人员需要针对问题的部位及性质采取相应的处理措施，检测完毕后，需出检验报告，做出允许运行、整改后运行、限制条件运行、停止运行四种检验结论。

3.2外部检验

外部检验指锅炉在运行时对其进行的检验工作，检验内容有锅炉管理检查、锅炉本体检验、安全附件等方面，具体例如检验人孔、手孔是否漏水、漏汽，汽、水阀门和管道的情况，安全附件是否齐全、灵敏，锅炉的岗位责任制、交接班情况等。主要是在不妨碍锅炉安全运行的前提下，进行一些宏观检验。工作人员需提出针对问题的建议，出具检验报告、做出允许运行、监督运行、停止运行三种检验结论。

3.3水压试验

水压试验要依据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中相关规定，对锅炉受压部件强度和严密性进行检验。具体检验內容包括试验周期、准备工作、环境要求、试验压力值取定、合格标准、处理意见及检验结论等。

4锅炉常用的检验检测方法

4.1外观目测法

此方法主要就是通过人的肉眼检查来找出缺陷所在，对于发现壁板较为明显的问题，如腐蚀，变形、磨损、裂纹、焊接等方面的问题还是比较适用的。特殊情况如灰尘覆盖导致不确定钢板表面是否存在裂纹时，可先对其进行砂纸打磨，再用10%～14%的硫酸或硝酸溶液清洗，利用放大镜检查。对板边有怀疑时，可用小锤将铁锈、水垢敲掉并擦净，再用放大镜检查。

4.2锤击检查法

检查锅炉另一个很常用的方式就是锤击检查法，小锤以0.5kg为宜，一头圆，一头尖。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保证敲击对锅炉问题反映的客观性，首先要确保小锤手柄木料的坚实度，牢固且不带裂缝。通过对小锤敲击弹性及声音的把握，检验人员能够较为准确地判断锅炉裂纹、松动、腐蚀、焊接等方面的问题。例如，对于锅筒、炉胆等部位，质量完好的情况敲击声应该清脆、单纯，反之腐蚀反映出的声音为混浊、迟钝；若敲击声沙哑，则表示裂纹；若出现发木的闷声，提示着水垢积存或夹灰、夹层情况。

4.3白粉煤油检查法

对于通过锤击法发现的金属裂纹，为更深入了解裂纹的具体情况，就可利用这种方法。先用擦净金属表面，用砂纸打光，接着用10%～14%硝酸溶液浸蚀清洗。待其自然干燥后，涂上煤油，再待约半个小时，擦掉煤油，在裂纹部位涂上白粉。在用小锤轻轻敲击金属裂纹附近或其背面，就能够清楚地看出裂纹形状，长度及去向。

4.4灯光检查法

灯光检查法对锅筒、集箱、管子等不均匀腐蚀、变形和粗裂纹等缺陷的检验最为适用。就是对金属表面用利用灯光依次照射，若金属表面有腐蚀现象，就会在灯光下发现黑色的斑点；而对于鼓包，则有明暗相间的现象；对于金属表面的粗裂纹可在灯光下显示一条明显的黑线。

4.5其他检查方法

此外，还有检查弯曲度的拉线检查法，检查腐蚀深度或鼓包的直尺检查法以及检查尺寸的样板检查法等，实际检查过程中，需根据实际情况选用合适的检查方法。

5无损检验检测方法

5.1X射线检测

X射线探伤可用来检验设备的内部缺陷，需根据检测对象的具体情况和实际要求，选择合适的仪器及检验方式对被检对象进行射线透照，接着做好潜影处理工作，取出X探伤底片，以便对设备的内部缺陷进行准确的判定。评片工作要求准确提出缺陷性质、大小、位置、形状、数量和分布情况，根据工件的质量标准和要求，判定其是否合格，同时，推断缺陷的未来发展趋向。

5.2超声波检测

超声波探伤方法能够有效地检查出平面缺陷、钢板的分层及焊缝中裂纹、未焊透等缺陷。其在板、管材等原材料以及锻件、铸件等加工产品的检验工作中具有广泛的应用。在具体操作过程中，需选定探伤时间、方法、仪器、方向、频率、晶片直径及折射角。对于不满足检验条件的工件，要进行适当的修整，选择合适的耦合剂和耦合方法，确定探伤灵敏度，进行粗探伤和精探伤，最后对探伤结果进行分析、评定，出具检验报告。

5.3表面渗透检测

渗透探伤是以毛细管作用原理为基础的检查表面开口缺陷的无损探伤方法，能够有效地检查各种表面缺陷，如裂纹、折叠、气孔、疏松和冷隔等。其不受材料及化学成分限制，亦不受缺陷形状和尺寸的影响，不仅可检查黑色及有色金属铸件、焊接件及锻件等，还可以检查陶瓷、塑料及玻璃制品等。探伤前，应考虑到被检物表面上可能出现的缺陷种类及大小，被检物的用途、表面粗糙度及探伤剂性质，然后选择合适的操作方法，接着进行渗透、乳化、干燥、显像等处理，并注意对探伤剂、对比试块、探伤结果标识记录的质量检查。

6结论

一个国家电气化水平越高，电力在全社会的作用越大。就会使得电力工业成为关系到国计民生方方面面的基础行业，安全稳定成为该行业的重中之重，而加强备品配件管理是确保电力工业安全稳定运行的重要保证。因此，电力企业加强备品配件管理具有重要社会意义。

参考文献：

[1]杨昊，刘志宇，陈翀，等.利用大信息量二维码提升电力备品备件管理的研究[J].数字通信世界，2016（2）.

[2]张宁.淄博供电公司输变电设备备品备件管理系统的设计与实现[D].山东大学，2015.

[3]黄虹.南昌供电公司备品备件管理的系统研究与分析[D].云南大学，2015.

[4]徐静.B企业电力设备产品印度市场开发策略研究[J].中小企业管理与科技，2015（34）：7-8.

[5]陈林勇.现代钢铁企业备品备件库存管理模式的研究[C]// 2015电子商务在钢铁交易及冶金设备、备品备件管理中的应用交流推介会论文集.2015.

[6]徐洪涛.备品备件管理方法的探讨——论LNG企业备品备件采购及日常管理[J].科技与企业，2015（11）：17-17.

[7]陈双武.H公司备品备件分类方法及储备策略优化研究[D].广东工业大学，2015.

论文作者:李风菊,李香玲

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cbd0079d91d3f5973de8f795.html