# 10kv配电室电气安装常见问题及对策论文_梁少仪

梁少仪

身份证号码：440621197401190625

摘要：10kv配电室是指把电能进行转换并配送给用户，可以满足当今人们生活及生产用电量的不断增长需求，而其正常的运行条件取决于电力电气安装的质量。本文主要对10kv配电室的电气安装存在问题进行分析，并提出对策。

关键词：10kv配电室；电气安装；问题；对策

一、10kV配电设备的安装

（一）电力电缆敷设

首先，应该对电力电缆进行详细的标识，尤其是其起始端以及走向和规格等。在具体敷设时，要保证电缆的弯曲半径在规定的范围之内，过分弯曲将会对电缆造成伤害。电缆的弯曲率应该满足以下要求：对于油浸纸绝缘电缆，其弯曲率是电缆的外径的25倍，铅包为15倍；在进行全塑绝缘和35kV及以下的纸绝缘电缆敷设时，应该保证敷设温度在0摄氏度以上；当温度不满足要求而又必须敷设电缆时，应该提高环境温度或者是采用合理方法进行电缆的预热，但严禁使用火焰烤电缆。如果敷设的电缆长度较长，应该在相关部位预留足够的电缆。

（二）变压器的安装

在安装变压器时，首先应该检查高压线包，要保证其没有出现损坏现象；如果高压线包出现移位现象应该及时进行处理；另外，还应该对高压绝缘子进行检查，防止其受到损伤。要保证变压器的简体中没有杂物，箱体及本体铁芯可靠接地。在放置变压器时，要分清楚高低压侧，放置时保证与地面的平行。要依据变压器的出厂要求，在放置好变压器后在进行隔振器、测温装置、有载调压器、控制箱等的安装。在完成安装之后，应该仔细检查所有的连接件是否连接牢固；同时，使用的仪器要保证在有效期内。

在新型变压器中，吸湿器出现的频率更高，其主要用于呼吸和过滤。油浸式变压器中的油在温度升高时会发生胀缩，其中的气体通过吸湿器产生呼吸，这样一来，空气就可以被滤清，有效避免了湿气进入到变压器油中。在安装吸湿器时，油封碗处应该用密封垫圈密封，在投运变压器之前将其摘掉，同时将合格的变压器油注入到油封碗内，不要将油封碗旋紧。

（三）断路器的安装

在进行断路器的安装时，应该对其绝缘外壳和操作手柄进行检查，保证没有出现破裂的现象，对断路器的信号指示进行检查，保证其符合电路的分合状态。在具体安装中，首先取下断路器的螺丝和绝缘外壳以及三相灭弧罩等；在断路器安装好以后在将三相灭弧罩装上，并将外壳扣上，并固定好四角用螺丝，最后合上断路器；对断路器的指示进行检查，保证去与合位置相吻合；断开断路器，保证其与分位置相吻合。

（四）避雷器的安装

在变压器的高压侧应该安装避雷器，其主要作用是为了防止变压器被雷击中，实现保护变压器的目的。有的供电企业，在跌落保险的前面安装避雷器。在这种安装方式中，不管变压器是否工作，避雷器一直是处于运行状态；当某一支避雷器出现故障时，需要进行全线停电才能进行避雷器的故障检修，因此，这种安装方式存在较大的不便；另外，这种安装方式下，避雷器与变压器的距离较远，有可能达不到保护变压器的目的。所以，应该将避雷器安装在跌落保险的后面，变压器旁边，实现与变压器的同步投切。有的供电企业将固定避雷器的抱箍位置安装错误，导致避雷器的爬电距离变小，从而增大泄漏电流，降低了避雷器的绝缘水平，容易出现闪络事故。

二、10kV配电线路常见问题

（一）自然灾害因素

每年都会因为自然灾害因素而出现故障，如强对流天气、大雾、霜冻等，并且在逐渐的增多，会在较大程度上破坏到配电线路设施，其中雷击最为严重。雷击给10kV配电线路造成较大的危害，如避雷器击穿、断线、配变烧毁、绝缘子击穿等等。其中雷击事故发生的主要原因就是电气设备存在着缺陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）绝缘子闪络放电，因为10kV配电线路上的绝缘子在室外空气中常年暴露，表面堆积了很多的脏污，或者是没有较高的制造质量，这样绝缘子的绝缘强度就会遭到降低。如果有雷击绝缘子问题出现，在大电流作用下，因为绝缘子浇件和钢帽有着不同的膨胀系数，经常会有绝缘子爆裂事故出现，导致10kV线路接地问题的出现。

（2）导线连接器接触不良，通过调查研究发现，在10kV线路中，经常将并沟线夹作为连接器，甚至在接线的过程中采用缠绕的方式，这样就会导致导线连接不良问题的出现，在强大雷击电流的冲击下，导线就会烧毁。

（二）外力破坏造成的故障

随着城市规模的不断扩大，线路通道、走廊受到城市发展越来越多的限制，大量电缆被应用到10kV配电线路当中，导致混合型配电配电线路逐年增多，以往由于设计及建设标准低，大多数城市核心区域电缆均为直埋敷设，因为10kV线路面向用户端，需要与较多的建筑物、道路、堆积物、水管、燃气管道以及树木等交跨，有着较为复杂的线路通道，线路容易出现故障。因此，10kV配电线路事故的发生，非常重要的一个原因就是外力破坏。如树木和10kV架空线路之间的距离不符合相关的规定要求，导致线路接地问题的出现。车辆或者其他的施工机具，对10kV架空线路以及杆塔发生了碰撞，导致线路接地；风筝和10kV架空线路发生了碰撞，导致相间短路问题的出现。如今城市化进程在逐步的加快，那么配网还会受到基建市政施工的破坏，如基面开挖，促使地下敷设电缆遭到损伤。施工机械较高，对带电部位发生了碰触，或者杆塔遭到了破坏，部分驾驶员违章驾驶，这样就很容易出现车辆撞到杆塔的事故。

三、电气安装施工质量控制对策

（一）完善变配电系统的建设

首先要明确强电施工对用电负荷标准以及参考在电气安装系统设计中的意见说明，通过实际研究考察制定出比较全面完善的变配电系统用电指标。此外，在设计图纸中要对用电标准做出最初明确的规定，从而保证最初施工的用电配置，在具体实际中，要及时对用电负荷参数进行调整，充分考虑能满足当前使用情况。不仅如此，还要落实适合长远发展的用电负荷标准的预测工作，只有这样做到全方位的变配电系统建设，才能保证施工需求以及确保施工质量。

（二）完善照明系统及供电系统

首先要考虑到强电施工中照明系统设置的关键以及特点，做到在照明系统中使用规定的照明灯具，严厉拒绝为较少开支成本滥用别的灯具代替的情况。此外，在对灯具进行选择时，要考虑到其使用安全性、使用寿命以及节能状况，虽然高质量节能灯价格较高，但应以发展的眼光看待问题，选择高质量安全灯具来完善照明系统。对供电系统的设置来说，首先要保证其负荷电量可以满足其要求，然后确保在使用中的安全性能。

（三）做好施工的前期准备工作

为保证整个施工质量以及确保施工中的安全，就需要在施工前做好施工中各个环节的准备工作，对施工环节中问题频发的部分做好预防工作，对施工中各环节做好管理。其中主要的工作有：首先做好施工图纸的设计、审查、数据分析以及图纸设计的质量评定；其次是要对施工进行组织和编制，确保施工各个环节的工作人员都能人尽其才，满足施工标准要求；然后是准备好施工中所需材料和机械设备的采购、质量检测以及管理工作；最后是要为保证施工能够正常施工，按时完工，要制定出施工中的施工要求细则以及施工管理具体方案。这样从全方位对强电施工进行前期准备，就能为科学施工、安全施工、高效施工奠定坚实的基础。

（四）做好对施工中涉及各环节工作人员的素质培训

要保障强电施工的安全进行，不仅需要比较完备的施工计划，更需要施工主体的施工水平能够达到施工要求。所以就需要施工单位在施工前做好对施工人员的选拔和综合素质培训，增加他们的安全意识知识的普及，确保他们具备高质量安全施工的基本素质。另外还要加强对施工管理人员的素质培训，确保他们能真正落实管理工作的监督作用，为施工提供安全的环境，从而进一步确保施工安全。

四、结语

综上所述，结合10kV配电线路的常见问题，将一系列的故障防范措施和处理技术给应用过来，及时消除问题，保证电力电气安装质量。

参考文献：

[1]刘念学.浅谈10kv高压室的电气安装施工及控制[J].黑龙江科技信息，2014，06：32.

[2]于海波.10kV配电柜常见故障及防范策略初探[J].机电信息，2014，15：49-50.

[3]潘绍新.浅论供电系统中10kV电气安装技术问题及解决对策[J].沿海企业与科技，2014，03：47-49.

论文作者:梁少仪

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cbf0800cea7eb2e20b1882ca.html