# 安徽省国际妇女儿童医学中心医院机电系统浅析论文_刘嵩

（中建国际投资（合肥）有限公司 安徽合肥 230001）

摘要：本文结合安徽省国际妇女儿童医学中心的机电系统安装工程，探讨通风、排水、采暖、电气系统等施工工艺流程及主要系统的施工过程，以供参考。

关键词：医院；机电系统；安装工程

一、工程概述

安徽省国际妇女儿童医学中心，建设项目总建筑面积20.5万平方米，将建设成为国内一流的、现代化的集医疗、保健、教学、科研、康复五位一体的高端医院。根据医院建筑所应用的性质，对于机电系统的安装要求更高，标准更加严格。该院机电工程安装的量较大，所规定的安装周期短，必须采取各种工种联合并行作业才能完成任务。因此，需要对整个系统的安装做一个详尽科学的安排。总体来讲，该院机电安装工程项目主要分为电气工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。

二、系统安装基本工艺流程

2.1给排水、采暖、空调系统安装基本工艺流程

通风（含排水、采暖）管道施工顺序：熟悉审查图纸→施工机具与人员准备→通风管道及部件加工→通风管道及部件安装→通风设备安装→风管漏风测试→风口安装→通风系统试运转及试验调整→竣工清理。

2.2消防系统安装工艺流程

消防管道施工顺序：施工准备→预留预埋→管道预制→管道放线→支吊架制作安装→管道试压冲洗→管道保温及刷标志漆→系统调试→竣工清理。

2.3电气安装工艺流程

电气施工顺序：施工准备→配合结构防雷接地→预留进户套管→配合土建结构配管→配合土建后砌墙配管→桥架安装→电气设备器具安装→送电调试设备→系统调试。

三、主要系统施工过程

3.1通风系统施工

3.1.1通风管道加工工艺及注意事项

找准位置下料—按设计倒角—收口—装配成型—法兰安装拼接—成品堆放。

该工作主要注意两点，首先风管的收口必须严密，防止采取普通钢板焊接时的烧穿及产生裂纹；其次，用来支撑的托架方式、规格尺寸及焊接位置和间距以及固定方式需要满足设计的要求。同时要注意不要再风口及检查口和阀门等附近设置支架。

3.1.2通风管道的防锈和防腐蚀

空调的送风和回风管道，以及新设计的通风管道应该采用聚乙烯的泡沫塑料板来保持管道的温度。为了避免通风管道产生腐蚀，应该在保温层与安装支架之间采用具有防腐蚀功能的木块来避免与地面、墙壁等直接接触。上油漆时应该去除干净焊渣等。

3.1.3空调及水系统的施工

首先，管道在安装前就应该自然调整为直线，清除表面的锈蚀，涂刷两道防锈油漆。管道之间的安装托架距离要选择合适，支线的管道注意角度，不至于因为存在倒坡而影响正常的流动；其次，在空调冷却水管道与安装托架之间应该增加一层木垫，防止水管接触容易导致腐蚀的介质，最好使用沥青等做处理，保温的材料做好密封处理，防止产生冷凝水；最后，管道在穿墙及隔层楼板之间应该采用金属套进行固定，金属套的长度和孔径应该适宜，最好超出楼板约20mm，管道内没有焊缝和法兰等，并采用隔热不燃烧材料进行填充。

3.2给水排水系统安装工艺

为了保证整个医院建筑的给水和排水安装工程统一、一致，在大规模施工前应该选择有代表性的房间作为示范性的样板工程预先进行安装，形成标准化的安装工艺为其它房间的安装作参考。

3.2.1样板工程的预安装注意事项

设计预先安装的样板工程安装工艺顺序及规范，通过整个项目安装总工的批准后具体实施。样板工程的施工必须召集本施工项目组中具有较强施工经验的人员进行施工，并组织他们对施工顺序及规范进行学习，明确相关要求。

施工前，先找准施工基准线，放样及标高后对模板间里面所包含的各种设备进行安装，按照先暗处再明处，先里面再外面，先上面再下面，先垂直再水平的办法，对项目进行自检、互检及专项检查，确保各项指标均合格。

3.2.2竖直管道的施工

给水排水按照先进行排水工程的安装再进行给水部分的安装，并且先做到内侧施工完毕再进行外侧的施工。在空间上先在垂直方向上进行，最后对水平方向的管道进行施工。安装的支架需要牢固可靠，防止其存在窜动和滑脱。

3.2.3空调中循环用水水管的安装

对于在空调中循环的用水，用于排水以及凝结的水管安装应该保证一定得角度要求，防止产生气塞。产生凝结的水管道应该在高度上低于存贮水的盘子，并且向主水管方向倾斜。

3.2.4试压

水管的试压包括几个主要的方面，通过管道测试漏胶囊，对给水的管道进行试压以及消防管道的试压。

3.3电气系统安装工艺

电缆桥架线槽的安装工艺，因为医院的特殊性，采取的是阻燃式的电缆桥架和线槽。因此，在对接的位置要注意严密性，不要存在任何的缝隙，特别是在转角和弯道等方面。另外，在强电和弱点等存在交叉部位的电缆桥架和线槽的敷设，弱点应该在强电上方通过，并且需要保证最小距离大于等于300mm。

配电柜的安装工艺：配电柜的基础应该与安装钢结构支座连接牢靠。并且要做好接地保护，与地接触处要平整。控制柜的标示牌需要清晰、配置齐全且正确。封闭母线的安装工艺：封闭的母线与外壳处的连接，地线的跨接板应该连接牢固，不能够采用焊接的形式，而应该采用外壳两端做好连接。母线安装完毕后，要及时的清理安装产生的废物。清理后再次采用1KV的手摇表进行检测相对相，相对地等的绝缘电阻测量及数值的记录。电线及电缆的铺设工艺：电线按照已经布置好的桥架以及托架进行铺设，在铺设的过程中，尽量采用单层铺设，使得电缆在桥架中排布整齐， 电缆在拐弯处应该以最大截面电缆允许的弯曲半径为标准进行铺设。

普通照明及工具的安装工艺：普通的照明设备的安装可以通过预先埋设好的吊钩、连接的螺栓以及尼龙胀塞固定，具体到某一项灯具时，应该注意型式及其重量来选择，前提条件是必须保证选用的安装形式稳定可靠。

防雷接地的安装工艺：防雷接地涉及到整个建筑的防雷击安全，接地的线路应该全部采用焊接的形式，采用扁钢的焊接注意长度方向上至少为宽度方向上的两部。采取三面施焊的圆钢，长度方向至少为直径的六倍。建筑物的防雷设计没有特殊的要求的时候，按照国家相关通用标准实施即可。

3.4主要机电设备安装

在正式安装前，应该要认真细致的对相关图纸进行了解，对设备所规定的特殊要求以及技术文件，比如发货单，安装手册（指导书），安装注意事项等进行核对和学习。在确认所有与需要安装设备所有的元器件都齐备后，根据作业指导书，逐项对设备进行组装和安装，每操作一步都进行仔细的核查，避免在安装的过程中存在重复施工的出现。另外，在安装完毕后，要再次核对所有的物件，特别是当出现剩余元器件没有使用完全后，应该找出原因，是否是常用的备件或者预留件等。安装结束以后，要对整个主要机电设备进行一次清查，特别是关键主要件、进口件等的安装。如有必要，可以对一些机电设备的安装过程进行射频摄像记录，以方面后续出现问题时对问题进行查找和诊断。安装完毕后，也可以分项进行通电调试，对于电压敏感的机电设备，应该充分做好预警和措施才能进行。

结语

总之，通过本文对医院机电设备系统的安装工程的简要分析和研究，希望为中建国际投资（合肥）有限公司后续的相类似工程提供借鉴参考意义。

参考文献

[1]李大伟.机电设备安装施工研究[J].机电设备,2009.

[2]王凯.医院机电系统安装探究[J].科技之友,2014.

作者简介

刘嵩（1984.06.05），男，南京理工大学研究生学历，工程硕士，研究方向：住宅产业化、设备安装工程。

论文作者:刘嵩

论文发表刊物:《电力设备》2016年第4期

论文发表时间:2016/6/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc52161737ef2553da4d71f7.html