# 浅析火电厂汽轮机常见故障发生原因及检修方法论文_姜海波

（神华内蒙古煤焦化有限责任公司西来峰发电厂 内蒙古乌海 016030）

摘要：随着我国经济的发展，电力事业发展的事如火如荼。我们都离开电力，由此看来，电力是多么的重要。在火电厂中，汽轮机的地位是非常关键的，作为火电厂的重要组成部分，汽轮机的稳定运行和火电厂的平稳运行，还有我们的日常用电是息息相关的。随着技术的发展，汽轮机也在发展，但是在发展的同时也避免不了故障的出现。因此我们要对火电厂汽轮机进行焦点关注，加强对汽轮机的检修，密切的了解其发展情况。本文就火电厂汽轮机进行阐述，对汽轮机的故障原因进行分析，找出切实可行的检修方法，以促进它的正常运行和故障的减少。

关键词：火电厂；汽轮机；故障原因；检修方法

在我国的火电厂中，汽轮机发电，已经是我们发电的主力军。但是汽轮机，其设备是结构比较复杂的，存在的环境也具有特殊性，再加上长时间的运作，避免不了其故障的产生。一旦汽轮机出现了故障，那么我们的火电厂就不能平稳的运行，为我们进行电网电量运输了。出现了故障，还要进行维修，这样一来，就对我们造成了巨大的经济损失。我们的火电厂供电会趋于不稳定的状态，如果，是大故障，甚至可能会造成安全事故，威胁着我们的安全。因此，加强对汽轮机的维修保护，对其进行保养，是多么重要的事情。我们要找出其故障，得以解决，并时刻关注，才能让我们的火电厂发展的越来越好。

一、汽轮机的工作原理

汽轮机是将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式动力机械，按热力特性分为凝式、供热式、背压式、抽气式和饱和蒸汽汽轮机等类型。火电厂汽轮机是利用煤、石油、天然气等作为燃料生产电能的工厂，它的基本生产过程是燃料在锅炉中燃烧加热水使其成为蒸汽，将蒸汽经主汽阀和调节汽阀进入汽轮机内，然后依次流过一系列环形安装的喷嘴栅和动叶栅而膨胀做功，将其热能转换成推动汽轮机转子旋转的机械能，通过联轴器驱动发电机发电。膨胀做功后的蒸汽由汽轮机排汽部分排出，排汽至凝汽器凝结成水，再送至锅炉加热器加成蒸汽，如此循环。

二、火力发电厂汽轮机常见的故障发生原因分析

2.1 在汽轮机中，其凝汽器的真空比较低

在汽轮机辅机中，凝汽器作为凝汽设备的组成部分，主要以凝结水泵、循环水泵和抽气装置等为主。利用凝汽设备在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，这样处于汽轮机中的蒸汽膨胀为相对较低的排气压力，有利于汽轮机热效率的提高。而且汽轮机的排气凝结成洁净的凝结水晶，并将其作为锅炉给水，实现循环使用。由于汽轮机凝汽器真空度会对汽轮机正常运转带来直接的影响，在一旦真空度下降，则会导致排汽温度升高，机组会出现振动等故障。而且当外界温度较高时，循环水温也会随之升高，从而对凝汽器的吸热量和蒸汽的冷凝温度带来较大的影响，提高排气压力，从而造成凝汽器真空度的下降。另外，真空气密性和凝汽器结垢等都是导致汽轮机凝汽器真空度下降的主要原因。

2.2汽轮机摆动出现故障

在汽轮机运行过程中，汽轮机组高压调速汽门运行过程中会经常出现摆动现象，从而导致汽轮机轴瓦振动故障发生，而且出现摆动时，阀门会出现严重的振动，从而加重轴瓦损坏的程度，对汽轮机组运行的安全性和稳定性带来较大的影响。

2.3 汽轮机出现异常，震动不停

在汽轮机运行过程中，当出现气流激振、转子热变形及摩擦振动等情况时都会导致汽轮机发生异常振动。当气流激振情况发生时，会有大量的低频分量产生，时还会受到运行参数的影响，从而导致振动越发明显。转子温度和蒸汽参数与转子热变形具有直接的关系，当转子出现热变形时，会导致振幅增加。当有摩擦情况存在时，会有抖动和涡动等现象发生，不仅转子内部受温不均匀，而且还会导致转子热变形故障发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4杂质进入，汽轮机油系统故障

火力发电厂在进行汽轮机组安装时，一些杂质容易进入到汽轮机油系统，从而导致中轴颈出现划伤现象，严重时还会导致汽轮机组中压主汽门伺服阀门卡死、伺服机构节流孔堵等故障，对机组的正常运行带来严重的影响。因此需要定期对汽轮机油系统进行检查，及时发现故障并排除，保证汽轮机组安全、稳定的运行。

三、火力发电厂汽轮机常见故障的检修方法

3.1 汽轮机辅机凝汽器真空偏低的检修

在对汽轮机辅机真空气密性降低的情况进行检修时，可以检查凝汽器侧是否存在漏气情况，并在停机情况下向真空系统内进行灌水进行检漏。对于喷嘴和汽轮机轴封需要定期进行检查和清理，及时对漏气点进行消除，以此来进一步提高抽汽效率。同时还要利用化学方法来清除凝汽器内部的污垢，有效果的提高凝汽器的真空密封性。

3.2汽轮机调速系统摆动的检修

在汽轮机运行过程中，为了对调速系统摆动情况进行有效预防，需要重视油质管理工作。在实际工作中要为了保证滤网具有较好的通畅性，需要更换硅藻土过小滤器械和精密过滤器。保证储能不器氮压的合格性，这样才能有效的维持油压具有较好的稳定性。定期存对燃油进行取样和化验，确保油质达到规定的标准要求。定期清洗和更换电液伺服内滤网和电液伺服阀。当机组进行临时检修时，需要对调速汽门进行检查，及时对损坏的零件进行更换，保证控制系统运行的稳定性。

3.3 汽轮机异常振动的检修

不同原因导致汽轮机异常振动时，所采取的检修方法也不同。气流激振主要是由于叶片末端气流紊乱而导致气流不均衡造成气流冲击，这种现象具有不可避免性，一旦气流激振情况发生，需要对机组给水量、高压调速汽门进行调节，有效的避免气流激振状态，从而达到消除气流激振的目的。当由转子热变形导致汽轮机异常振动时，需要对转子进行更换。而对于摩擦振动导致的汽轮机异常振动情况，在处理上可以参照转子热变形的处理方式。

3.4汽轮机油系统故障的检修

汽轮机系统运行过程中要保证具有较好的清洁性。特别是汽轮机储油系统中一旦达不到良好的清洁度，则会增加故障的发生次数。在对汽轮机进行检修过程中，需要加强轴瓦清洁工作，利用煤油或是专用清洗剂来对解体后的各油阀门、疏油阀和止回阀进行彻底清洗。另外，还要做好油箱和冷油器的清理工作。在汽轮机运行时，油系统发挥着重要的润滑作用，因此在对油系统管道进行清洁的同时，还需要在检修过后对机组油系统利用油循环的方式进行清洁，确保油系统中不存在杂质。在利用整体油循环方式对机组油系统进行清洁时，所使用到的油量要大于正常的油量，同时还要利用两台油泵，采取循环的方式，以此来达到彻底清洁的目的。对于油系统中的滤网，需要定时对其进行清洁和更换，当检查时滤网上没有垃圾及杂质时，则表明油系统清洁完成。

四、结束语

汽轮机是火电厂的关键，是非常重要的，我们不但要重视汽轮机，还要重视其故障的减少。在日常生活中，汽轮机的故障是不可避免的，但是我们可以通过我们的措施来减少它的发生，这也是在一定程度上对我们火电厂的负责，对我们人民的负责。我们要定期科学的对其防护，要加强维修的技能水平，把汽轮机的故障检修作为日常重要工作，这样我们才可以最大程度的保障火电厂的工作运行和人民用电的便利。相信在我们的努力下，火电厂会越来越好，汽轮机的故障会越来越少。

参考文献：

[1]陈荣青. 火力发电厂汽轮机常见故障及检修方法分析[J]. 科技创新与应用，2017（01）

[2]蒋国华. 汽轮机振动的原因分析及处理[D].华东理工大学，2017（03）

论文作者:姜海波

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ccfab20564cc5383d58ab6fc.html