# 电力工程电缆施工及安全管理论文_胡范坤

（青岛汉河电力科技有限公司 266100）

摘要：现如今，随着我国经济的飞速发展，电力工程也在加快发展。电缆施工是电力工程中一项非常重要的环节,应加强对它的重视,保障施工质量和技术的稳步前进,是满足当今社会日渐增长的用电需求的基石。在电力工程的施工中，安全管理实际上也占有重要地位，只有将安全管理脚踏实地地做好，将安全管理中的每一个想法都引入到电力工程电缆施工中，才能不断地完善安全管理的相关制度，才能保证电力工程施工过程中的相关各项工作有条不紊地开展进行，从而为当今社会的稳步发展和国家电网的安全运行提供实质保障，同时也为国家的进一步城市化贡献力量。

关键词：电力工程；电缆施工；安全管理

引言

随着社会经济的不断发展，电力的需求量越来越大，电力电缆应用也越来越广泛。电网能否高效、安全运行，很大程度上取决于施工质量是否达标。电缆施工是电力工程一项非常重要的环节，应加强重视，保障施工技术与质量，以满足日益增长的用电需求。同时，电力工程施工作业具有特殊性，施工过程中的安全性若得不到保障，将严重影响电力企业的信誉和形象，影响经济效益与社会效益，关系到电力施工企业的生存发展。因而，电力企业的领导和管理部门应将电力工程安全管理上升到战略高度，严格落实安全管理，保障电力工程建设的顺利开展，促进电力企业的健康、可持续发展。本文主要分析电力工程中常用电缆的施工要点，并对电缆施工安全管理进行探讨。

1电力电缆敷设基础

（1）电力电缆敷设材料。随着电力电缆行业的飞速发展，电力电缆的种类也越来越多，而近几年较为受到好评的是交联聚乙烯绝缘电缆。交联聚乙烯绝缘电缆的原理是通过一种方法将电缆中的绝缘聚乙烯由线性变成网状分子，即变成一种热固性的交联聚乙烯电缆，这样的话，电缆的机械性等性能就得到了一个很大的提升，而且在加热后不会那么容易融化，更提高了其导电的稳定性。（2）电力电缆敷设基础要求。首先，在电力电缆敷设之前，要根据设计要求检查电力电缆的性能、绝缘情况以及是否拥有一个完好的外形。然后，在对于采用直接埋设方式和水下敷设的时候，则需要在直流耐压试验合格后才可进行接下来的操作。接着，在电力电缆的运输、安装以及运行过程中，要时刻防止电力电缆的扭伤以及过度弯曲，应当根据相关规定要求来确定电力电缆的最小弯曲半径。最后，在电力电缆敷设时，不能交叉，电力电缆排列需要保持整齐，而且还要装设标志牌，标志牌应装设在电缆三通、隧道和竖井的两端及人井内，标志牌上应注明电缆线路的编号或电缆型号、电压、起止地点及电缆长度等内容。

2电力工程电缆施工技术措施

2.1电缆沟的施工

由于城市地下管线很多，而能够掌握到的管线资料往往不全或与现场实际情况相差很大，因此直埋电缆沟在施工之前需要挖样洞来确定电缆沟实际挖掘路径。随后进行划线，在电缆沟通过的地面上标注开挖的深度和宽度，沟的宽度一般一条电缆时为0.4～0.5m，两条电缆时为0.6m左右，电缆条数再多时宽度也应作相应比例的增加。沟中电缆的外皮至地面距离不得小于0.7m，至地下构筑基础不得小于0.3m，电缆直埋过公路时距路面，过轨时距路基平面和在农田中的深度不应小于1m，沟底一般铺设100mm厚的软土层或细沙层作为垫层，电缆敷设后上面再垫上100mm厚的软土层或细沙层，覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，然后盖上混凝土制保护板砖或盖板，最后回填开挖沟时挖出的泥土并分层夯实。

2.2电缆线的敷设

在电缆敷设前，应重点检查电缆外护套是否完好、电缆两端有无受潮的痕迹、电缆导体的通断以及电缆相与相之间的绝缘情况。检查无误后，方可进行电缆敷设施工。在放电缆线时，直线段一般每隔3～5m在沟内放置一个直线滚轮，转弯处则放置转角滚轮组或转角滚轮。将电缆盘架空施放较为省时省力，但要注意使用专用线盘支架将电缆盘顶离地面5～10cm，此外还需要加装电缆盘紧急制动装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在牵引电缆施放的过程中，需要装好牵引头或套好钢丝套，卷扬机也需要稳定加固，并配备专门操作人员，牵引速率一般控制在15m/min以内。

3电力电缆工程的安全管理

3.1施工安全管理方面

3.1.1破路埋管作业

将已建成和已投入使用的道路破开，完成相应作业后又恢复路面，这是电力电缆施工质量要求最好，安全管理难度最大的一个环节。由于投入使用的路面长时间受外力的重压，在开挖的时候，很容易产生问题，如损害地面下管件、电缆等等。因此，破路埋管时，为了使回填时填料充满空隙，要用厚度在2cm左右的木板或木条将管与管之间隔出2cm的空隙，以此提高管道承受外力的能力。同时，要确保管道的平直埋设，且保障管与管之间的接口要密封、牢固。在完成管道安放后，要用砂浆密封，确保管道接头处无空隙。回填完成后，应布置钢筋捣制路面，减小因封路对交通造成的影响。

3.1.2安全铺设电缆

为保障电缆的铺设安全，需注意以下五个方面：（1）铺设人员需按照电缆桥架着手引导，尽可能降低电缆在地面与支架的摩擦力。（2）严格操守施工过程提高施工质量，仔细监督施工人员，避免出现盲目赶工的现象，避免由于电缆弯曲半径较小而损坏电缆。（3）于隧道或者电缆沟铺设电缆过程中，需预先规定好支架的最佳部位，防止电缆之间出现交叉，并且注意余下部分电缆。采取机械牵拉电缆，避免沟底部角落摩擦挤压而损坏电缆。（4）铺设多条电缆时，电缆之间要有足够的安全距离，避免一条电缆故障损坏临近的电缆，造成更大面积的停电。（5）铺设过程中注意放置路障，避免外界因素造成电缆损坏。

3.1.3制作电缆头的方法

铺设电缆过程中，施工人员需制作好电缆中间头与终端头。电缆中间头与终端头属于电力电缆铺设工作的主要问题，倘若制作不合格，较容易出现突发性事故[3]。电缆头的制作方法：(1)施工人员于制作电缆中间头与终端头过程中，首先需按照具体的流程走，将电缆剥离直到制作完毕，该能最大限度地降低电缆绝缘体显露在空气中的时长。(2)在环境比较差的地方，可以架设临时工棚，减少外界的因素造成降低电缆中间头和终端头的施工质量。(3)施工人员需采取无尘纸擦电缆铜丝、锯片、绝缘层、铜盾与磨钢装甲，以达到清除防锈漆的目的。(4）线芯与钢线屏蔽接地端子头不需经电连接，避免水蒸气顺着接地线侵入电缆外护层，而接地线需夹杂在中间，利用防水胶带包裹外层。

3.2电力电缆工程质量验收管理

工程质量验收是项目建设中最后一道工序，是考核工程项目建设成果、检查设计和施工质量、确认项目能否投入使用的关键环节，是安全管理的重中之重。一般分为单项工程验收和全部竣工验收两个阶段。在通过单项工程验收并出示有效的工程验收说明后，由项目监理部组织以建设单位为主，有设计、施工等单位参与的全部工程正式竣工验收。

结语

安全管理是一项系统性工作,涉及到安全文化、安全立法以及安全心理等方面。要想做好变电运行班组的安全管理工作,管理者应该在“以人为本”理念的指导下,从变电运行班组职工的心理状态和心理需求出发,进行多方面、多角度的管理,变“事后追究”为“事前预防”,及早发现不安全因素,防范于未然。

参考文献

[1]陈万成.基于电力节能的电力工程施工安全管理及质量管理[J].资源节约与环保，2017，（07）：144-145.

[2]侯勇.浅谈电力工程项目外包施工安全管理的方法[J].科技资讯，2018，（04）：131-132.

[3]侯中刚.试论电力工程施工中的进度控制与安全管理[J].中华民居(下旬刊)，2017，（05）：289-290.

论文作者:胡范坤

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf28858780537c8b3c62fb00.html