# 关于220千伏水平旋转式隔离开关分闸过分的探讨论文_杜柳伸,朱金康

（国网新疆电力有限公司检修公司 新疆乌鲁木齐 830002）

摘要：本文主要介绍对于关于220千伏水平旋转式隔离开关分闸过分的探讨，因为新疆的冬天寒冷与所购买隔离开关产品所在的地方环境温度相差过大，导致在所购买的环境中所采取的措施不太适应与新疆严寒、低温的环境，是造成220千伏旋转式隔离开关分闸过分的主要原因。

关键词：隔离开关；分闸过分；环境影响

1.隔离开关简单介绍

隔离开关，即在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。隔离开关重要性毋庸置疑，确保隔离开关在合闸位置时动静触头接触良好，是在检修工作中重要的一环。检查隔离开关时，不仅要查看隔离开关合闸位置时动静触头的接触状态，也要确保隔离开关在分位置时也要符合要求，如果隔离开关分闸位置时角度偏大，也会影响隔离开关合闸时的状态，进而导致隔离开关合闸不到位。

2.典型案例

下面以某变电站220千伏水平旋转式隔离开关分闸过分为例，进行探讨。

某变电站220千伏间隔送电过程中，操作220kV 隔离开关合闸时，A、C相合闸到位，B相合闸不到位，后拉开隔离开关，B相分闸过位。

该隔离开关为三柱水平双断口结构，正常分闸角度76-80°，如下图1所示：

图1 三相正常分闸角度

主导电部分由导电闸刀和两个静触头组成。

静触头通过调节螺柱固定在两端支柱绝缘子顶上。静触头的触指成对装配，触指一端与触头座固定连接，另一端靠不锈钢弹簧及触指自身弹力，以及借助电动力达到可靠接触。静触头上设有钩板，合闸后锁住动触头，即使在强风、振动、电动力的作用下，触头也不会脱开。

导电闸刀由铝合金管、触刀及翻转机构所组成，安装在操作绝缘子柱顶上。导电闸刀具有两步动作，合闸时随着操作绝缘子先作约80°转动，当两端触刀进入静触座被定位件挡住后，翻转机构带动导电管绕自身的轴线作45°翻转，触刀与触指可靠接触。翻转合闸使得触头具有自清扫能力，并且合闸时操作力小，对固定支柱绝缘子没有冲击力。分闸时动作与之相反。翻转机构由铝盖封闭，防雨、防沙尘、防腐蚀。

现场检查该220千伏隔离开关A、C相动触头分闸到位，B相动触头分闸过位约60°，动触头呈竖直方向，如图2所示。检查操动机构；传动部件；支柱瓷瓶；动、静触指等部位未发现异常。

现场紧急处理措施：1.现场使用绝缘杆将B相过分的动触头反向轻推至原分闸位置：2.手动摇合至合闸位置，检查动触头翻转正常，合闸到位，两侧动触头片位于静触头限位钩板内，如下图3所示；

图3 隔离开关合闸位置处

3.手动摇至分闸位置，三相刀闸分闸正常，位置一致，未出现分闸过位现象。

4.电动分合2余次，三相刀闸均顺利完成分合闸操作，未出现分闸过位现象。

初步原因分析：导致B相动触头分闸过位的直接原因为动触头翻转动作不充分，直接进行分闸：隔离开关分闸时，动触头在静触头内未完成动触头翻转，行程即从静触头内分出，怀疑两侧静触头未调整到位，导致静触头对动触头存在别劲，碰击静触头内侧，回弹后静触头支柱的晃动导致两侧限位钩未勾住动触头，将动触头部分翻转所需机构行程释放完全，动触头即从静触头内分出，而这部分行程使得B相动触头分闸到位后继续向分闸方向运动，直到机构行程完成，出现分闸过位约60°的现象。

停电检修时，打开防尘罩，可看到轴销和传动轴上涂了黄油，长期作用下黄油变得粘稠，导致分闸的时候反转延缓，用除油喷雾对粘稠的地方进行喷施，隔离开关就能正常分合了。

参考文献：

[1]《供电公司电网变电站运行规程》

[2]《变电站运行技术问答》中国电力出版社

[3]《变电站技能培训教材》中国电力出版社

作者简介：杜柳伸，男，1992.05.13，大学本科，电气工程及其自动化，一次检修专业，主要工作：一次检修工助手，并参与750kV莎车变电站验收。

论文作者:杜柳伸,朱金康

论文发表刊物:《云南电业》2019年3期

论文发表时间:2019/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf69b08994e51a0f6c5d2e05.html