# 工业自动化设备的电气安全试验浅析论文_张芸

（吐鲁番明嘉电力实业有限公司 新疆吐鲁番 838000）

摘要：在社会经济飞速发展下，我国就电气设备的需求量也在日益增加，电气设备的使用、安装、维修的不恰当，将对人们造成严重的伤害，还引起电气事故，将给企业和国家造成严重的损失。经过相关资料的分析得知，我国化工、机械、冶金等行业存在着安全隐患的问题，通常都是电气事故引起的。因此，这就对电气安全面料着新的挑战，受到人们广泛的关注。下面就结合作者实际工作经验，简要的分析工业自动化设备的电气安全试验，以供借鉴。

关键词：工业自动化；电气安全；试验检测

前言

电气安全已越来越受到人们的关注。所以，对仪器设备的电气安全试验越来越重视，本文在对电气安全的基本概念进行描述的基础上，重点分析了的防电击试验部分内容，以期能为以后的相关实验提供借鉴。

1 电气安全试验的概述

电气安全试验主要是指在设备或者是其他零件样品上进行的试验，主要是检验其设备结构、设计是否满足相关标准的要求。并且，电气安全通常包含了设备的安全及其施工操作人员的人身安全，设备安全指电气设备及其相关设备、建筑的安全。人身安全则是指在进行电气设备的操作使用中人员的生命财产的安全。电气安全是试验主要是对其设备进行安全认证的首要程序，通过展开电气安全实验人们能够发现设备中所存在的各种安全隐患，以便于为使用该设备的技术人员提供必要安全防护要求。工业自动化设备检测人员还应该从以下几方面着手：第一，对于电源变压器，应该将次级绕组短路；第二，对于保护阻抗保护导体，需要将保护导体断开然后再进行相关试验；第三，如果是短路、过载或者输出的情况，务必将各个输出短路，一次短路一个。此外，如果在电气安全试验过程中有迹象表明最终可能产生火焰蔓延和电击安全隐患等，必须要一直试验直到出现这些危险为止，但是要使最长时间不应超过4小时为宜。

2 防电击试验的概述

2.1可触及零部件的判定研究表明，对于工业自动化设备中的可触及零部件的带电安全与否直接关系到操作人员的人身安全。因此，在试验过程中必须先利用试验针来判定零部件是否可接触，对于可触及的零部件其电流和电压的限值如下：1）电流限值为对非正弦波或混合频率电流为峰值0.7mA或对正弦波电流为有效值0.5mA； 2）当电压限值为峰值46.7V和有效值33V，或者直流值70V； 3）电容的电荷限值为45μC。

2.2电气间隙和爬电距离。对于工业自动化设备中危险带电零部件与可触及零部件之间的电气间隙和爬电距离应能承受在设备预定要接入的过电压。同时还要考虑到单元中安装的和额定环境条件或制造商说明书中要求的保护装置对电气间隙和爬电距离产生的影响。要确保电气间隙能够承受在电路中可能出现的由设备运行引起的最大瞬态过电压。对于瞬态过电压不可能发生的情况，规定电气间隙时要按最大工作电压来进行。而对于两电路之间的爬电距离，要使用施加在两个电路之间的绝缘上的实际工作电压。此外，必须保证爬电距离要不小于电气间隙的规定值，当计算所得的爬电距离小于电气间隙时，则加大爬电距离使之达到电气间隙的规定数值。

2.3介电强度试验程序。在进行防电击试验前，务必要选定好参考试验地，因为参考试验地是电压试验的参考点，它在试验过程中可以充当任何可触及导电零部件，控制件上由绝缘材料制成的可触及零部件、外壳上任何可触及绝缘部分的保护导体端子或功能接地端，其作用非常大。同时，还要进行单元潮湿预处理，并且不能在单元预处理期间工作，要使预处理要在箱内空气相对湿度为92.5％±2.5％，箱内空气温度保持在40±2℃的潮湿箱中进行。如果在试验设备中的某个电路与某个可触及导电零部件之间或者两个独立的电路之间彼此是连接在一起的，或是不隔离形成一个整体的，不能在它们之间进行电压试验。此外，还要确保与被试绝缘并联的限压装置和保护阻抗之间必须是断开的。为避免出现双重绝缘和加强绝缘所规定的电压有可能会加在不必承受这些电压的电路零部件上的情况，要使这些的零部件在试验期间断开，或者对要求加强绝缘或双重绝缘的电路零部件可以分开进行试验。进行电压试验要根据污染等级和工作电压的不同，选择不同的测试值，试验过程中避免出现击穿或重复飞弧现象，而对于出现电晕效应和类似现象可以忽略不计，不作影响试验效果的因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 提高电气自动化控制设备的可靠性及其安全的方法

3.1严格控制设备设计和生产阶段

在进行电气自动化控制设备的设计和生产过程中，需要对其设备运行参数、技术规范、生产要求等进行全面的分析，在得到可靠性分析数据的结果之后，制定出科学的设备设计方案。设计规模及其负荷套按照其产品的规格、生产强度进行确定，因为设备运行的折旧和磨损会因为产品规格和生产要求的不同而不同，这样会对设备运行的可靠性产生影响。还要使控制设备中零配件的种类和数量尽量的减少，在进行控制设备组装的时候，要使用市场上流行的零配件。要尽可能的使用国产的零配件来组装控制设备，只要生产的精度能够满足技术规范的要求就是可行的，这样有利于设备损耗的降低。

3.2严格挑选电子元器件。要对电气自动化控制设备的生产任务特点和运行环境进行细致的分析，根据这个来严格的挑选电子元器件。要确保选用的元配件的质量和规格可以使设备的运行环境以及生产运行需要得到满足，在这个基础上，尽量的使元器件的配置标准提升。使用的元器件应该选择经过生产实践过的为好，尽量不要使用落后的元器件，也不可以使用未经质量检测的元器件，还要使元器件的品种规格得到最大限度的压缩，使元器件的采购生产厂家减少，这样可以提升元器件的复用率。在使用电子元器件之前，要经过可靠性的筛选之后才可以用到产品中。

3.3做好设备的散热防护。电气自动化控制设备中的电子设备受到温度环境因素的影响是非常大的，这样会使设备的可靠性降低。在其运行工作的时候，通过热能的形式将功率损失散发出来，但设备运行的环境温度较高时，那么就会导致设备工作时产生的热能很难散发出来，这样就会导致设备的温度升高。比如，半导体器件对于温度的敏感性是非常强的，如果在高温下运行，那么器件的工作点就会漂移，还会出现信号失真等情况，如果特别严重，可能会导致热穿刺。因此，一定要做好电气自动化控制设备的散热防护工作，可以使用专门的散热器、做好通风等措施。

3.4 落实安全技术措施。工业自动化设备的电气试验比较特殊，每次试验前，要检查试验设备的接地状态，保证设备接地良好。为确保试验人员的人身安全，当高压电气试验完成后，对设备进行充分放电是必不可少的程序，在保证安全的同时可以为下一个实验项目做好准备。要定期检查高压电气试验设备所使用的接地导线，因为长时间的使用，接地导线容易发生断裂或者接触不良现象，容易导致试验结果不正常，危机操作人员的安全。所以，操作人员必须严格遵守操作规程，在监护人的安全监护下，将安全帽、绝缘靴，绝缘手套等安全设备备齐，按规定穿好戴好。同时按要求将被试设备进行接地导体放电，以保证其完全放电。

3.5 提高工作人员安全操作意识。可以说，只有不断强化安全理念，提高操作人员对电气试验安全工作的认识程度，才能杜绝安全隐患出现。在开展电气试验时，要切实做到谨慎细致，这项工作是一项需要细心谨慎的工作，很多实验前的准备工作看起来可有可无，其实是非常必要的，任何细小环节做得不到位，都将对试验安全工作造成难以挽回的影响。比如：在开展电气试验前，要按要求对试验计划进行明细，对试验步骤进行明确，通过科学划分职责权限，确保安全责任到人，引起广大操作人员的普遍重视。

结束语

综上所述，在人们对工业自动化设备的电气安全要求越来越高，电气安全试验在人们生活中日益普遍。然而，在电气安全试验中，必须谨记安全第一、严格按照要求进行。务必将检测人员的人身安全放在首位，在确保试验数据的准确性以及检测仪器功能正常的情况下，试验人员必须不断地深入理解电气安全试验中的相关标准与要求，全面掌握电气安全的基本知识和操作技巧，能够切实地做到如何正确选择试验仪器和试验方法，对出具的试验数据负责，这也是对所有使用该设备人员的人身安全负责。本文主要通过对我国工业自动化设备的电气安全试验现状进行探讨分析，并提出相应的解决措施，希望有助于促进我国电气安全试验技术的发展与改革。

参考文献：

[1]郑旭, 张桂玲.工业自动化设备的电气安全试验[J].中国仪器仪表, 2010(07).

[2]陈广文, 李修伟.工业电气自动化系统的发展策略[J].黑龙江科技信息, 2011(09).

[3]孙琥.科学发展观旗帜下的工业电气自动化发展[J].硅谷, 2009(01).

[4]刘永强.浅谈我国电气自动化的现状及发展前景[J].黑龙江科技信息, 201102).

[5]刘海龙.浅谈电气自动化的现状与发展方向[J].黑龙江科技信息, 2010(06) .

论文作者:张芸

论文发表刊物:《电力设备》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfb259869d2c7244f455035b.html