# 电气安装问题及改进对策论文_林扬辉

林扬辉

佛山市三水恒通电力工程安装有限公司

摘要：电气安装质量对于后期电力运营功能效果有着直接的影响。从多年电气安装实践来看，电气安装工程经常遇到的问题不在少数，如配管、线路铺设等。本文根据多年工程实践，对电气安装工程中所常见的问题进行分析，并提出改进对策，提高电气安装质量。

关键词：电力工程；电气安装；问题；改进对策

电气安装项目的工序较多、技术要求高、系统性的工程，同时作为电力设备的基本设施，其安装质量对人们生活、工作产生直接的影响，特别是人身安全。从多年的工程实践总结出，我们在电气安装过程中还是存在这样那样的问题，这些问题如不及时解决，会直接影响到安装质量及效果。因此，必须提高电气安装质量，保证电气的安全可靠运行。以下就常遇到的一些问题及改进措施进行分析。

1、常见问题一——室内线路铺设问题及改进措施

1.1存在问题

室内线路铺设问题是电气安装中最常见的问题之一，主要包括线路铺设中原材料使用不达标、配线管安装问题以及消防管线安装问题等。若原材料使用存在问题，则会给使用埋下较大安全隐患。例如，线路铺设中应用的钢管不合格，管壁厚度不够，或管内表面不均匀，存在较多毛刺，管径使用达不到线路铺设基本使用标准等。应用于混凝土中的配线管，在进行拆模过程中出现外露问题，使保护层受到破坏，使管子使用受到影响。或者出现多根导管在同一个位置出现交叉，影响管道疏通。还有一种问题就是消防管线铺设问题，由于事先没有做好防火处理就进行管线铺设，造成后期使用埋下安全隐患。

1.2改进对策

为保证线路铺设合格，首先要做好材料的监督和审查。在配管工程施工前，进行管件抽验，保证进场材料合格。针对暗配于混凝土的配线管，要加厚保护层厚度，使其大于15mm。对消防管线保护层的设置也要大于30mm。施工中要保证各种管子畅通，向上的管口应使用管堵临时封堵。镀锌和管壁厚小于2mm的钢导管不得用套管熔焊连接，套管与紧固螺钉应配套并经强度和电气连续性试验。针对消防管线的铺设要进行防火材料的处理，对消防导线设置金属线槽并进行防火材料涂抹。

2、常见问题二——设备安装细节问题及改进对策

2.1存在问题

配电箱安装过程中存在坐标不准确问题，造成配电箱安装凹入墙面，易出现位移问题。同时由于在配电箱上对方杂物并未及时处理，出现配电箱腐蚀[1]。电气设备房内部由于设备云状出现较大震动，且存在设备漏电问题。在电气设备安装中电气竖井安装，其配电箱中弱电箱的安装问题较大，存在混乱现象。

2.2改进对策

配电箱问题首先由技术人员进行检查，并对其底部与地面距离进行了解，使设计符合具体安装要求。针对设备房设备噪声大，引起的震动问题要通过牢固安装进行改进。可以对设备底座进行牢固稳定，同时也可以通过对设备进行防噪音处理，在通过对设备自身质量检查后，安装防噪音材料。在改进过程中要注意对技术外壳进行检修，避免出现漏电引发电气事故。针对电气竖井问题，要对弱电箱进行合理调整，协调好电缆位置和箱体距墙体距离。

3、常见问题三——开关及插座安装问题及改进对策

3.1存在问题

开关和插座安装中存在着安装缝隙，造成开关不能断电。在三孔插座安装中存在着零线、地线混乱问题，或不接底线。还有开关安装的明暗方向安装错误等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2改进对策

要调整好开关面板并用螺丝固定，牢固的安装在墙面上，杜绝缝隙的出现，并保持美观整齐。在安装开关插座的过程中要严格按照接线规定进行，避免出现接线混乱问题。根据不同需要，开关插座的安装位置也不同，要根据实际情况进行安装，满足人们基本需求。例如，在幼儿园插座安装中，必须保证其高度在1.8m以上，以保证用电安全[2]。

4、常见问题四——防雷安装问题及改进对策

4.1存在问题

避雷带采用非镀锌圆钢，定位不合理，观感质量差。引下线截面小于避雷带截面，且焊缝品质差；高出屋面的构筑物或金属体未与防雷装置可靠连接。接地体埋深或间隔不够，焊接面不够，防腐处理不好，接地干线扁钢不平直，接地端子漏垫弹簧垫，断接卡所用螺柱小于M8，变形缝无补偿装置，接地电阻大，不符合设计要求。

4.2改进对策

避雷带应按设计要求采用镀锌圆钢，并加以调直，若采用普通圆钢，截面应加大一级，且经设计同意。避雷脚应定位合理，以转角对称布置，直线段再按1m左右等分为原则。埋设成排脚头支架时，应弹线确保其直线度，并做到所有脚头端头平齐。接地和避雷装置的金属焊接应有具有焊接资格的焊工担任，避雷网支持件要采用卡子固定，并实施双面焊。搭接处焊缝应平整、饱满，不得有气孔、夹渣等缺陷[3]。镀锌层破坏处应二次防腐。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。高出屋面的烟囱、金属水箱等金属物体应与防雷装置相连。按规定接地体埋深应不小于0.6m，间距不小于5m。

5、常见问题五——安装人员技术问题及改进对策

5.1存在问题

在调查中显示现阶段我国电气设备安装过程中，安装人员整体素质不高，安装队伍质量层次不齐，无法达到现代电气安装要求。同时，现阶段的施工企业片面的认为施工主要是指土建施工，而其他设备安装或配套设施建设实施辅助型建设。受到这种思想影响以及由于施工单位的利益性驱使，对电气安装不够重视，缺乏对员工的培训和指导，及时存在技术培训要求，也只是流于形式，起不到实质作用，这也造成电气安装人员整体质量无法提高。由于安装人员技术水平不高，常出现将不合格材料使用在施工中，直接影响了工程质量。目前大多数电气工程都是由老一辈技术人员担任，尽管经验丰富但其思想和理论知识较为落后，对现代技术性知识或图纸设计等方面都十分欠缺，无法满足现代化建设中的电气安装。

5.2改进对策

针对这方面问题，主要采取的改进方法就是积极引进先进人才，加强安装人员技术培训，从整体上提高电气安装队伍水平。近几年电气行业的快速发展使电气专业人员数量也有着较大幅度的增长，因此在电气安装中也要不断引进专业的施工人员，扩大监理队伍，吸收经验丰富、理念创新的先进专业人才。要保证电气技术人员具有丰富理论知识，具有较高专业水平，能够充分运用现代先进设备做到科学检查，在过去安装和操作工艺的基础上，进行高质量的质量监测，保证安装设计图纸准确无误，避免由于设计数据出现问题而造成安全隐患发生。同时也要对进场施工的所有电气设备进行质量检查，保证具有合格证书后才能进场使用，并严格按照惯例条例进行使用，避免由于操作不当引起电气事故。

6、结束语

综上所述，对电气安装过程中存在着多方面问题，对电气安装质量带来了一定影响，为有效避免这些常见问题的发生，要从针对性角度进行改进。在安装过程中严格进行材料的选择和使用，通过严格审查后方可进行设备安装。同时要加大监督力度，保证安装过程中和安装细节按照规定标准进行，提升安装人员的整体素质也十分必要。总而言之，在今后的电气安装中，要从多方面完善安装过程，加强安装质量，提升后期整体运行满意度，进而推进行业长远发展。

论文作者:林扬辉

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0a212bad90f6d1b3f099a0a.html