# 关于带电作业关键技术及其发展的研究论文_梁志伟

肇庆市南兴电力工程有限公司 526000

摘要：当前我国正处于经济腾飞年代，一切改革性措施都应以是否能够调动人的积极性，大力发展生产力为前提。带电作业是一项有利国计民生的新技术，理应得到充分的重视和推动，保证带电作业安全生产、规范管理，将会促进带电作业工作的发展，使带电作业能为社会创造出更大的效益。主要介绍了常见一些带电作业的技术与方法以及相应的发展前景，希望能够对相关人士有所帮助。

关键词：带电作业；技术方法；发展

1带电作业概述

带电作业是指在不停电的电气设备上或者是线路上进行检修、测试的一种作业方法。电气设备在长期运行中需要经常测试、检查和维修。带电作业是避免检修停电，保证正常供电的有效措施。带电作业的内容可分为带电测试、带电检查和带电维修等几方面。带电作业的对象包括发电厂和变电所电气设备、架空输电线路、配电线路和配电设备。带电作业的主要项目有：带电更换线路杆塔绝缘子，清扫和更换绝缘子，水冲洗绝缘子，压接修补导线和架空地线，检测不良绝缘子，测试更换隔离开关和避雷器，测试变压器温升及介质损耗值，检修断路器，滤油及加油，清刷导线及避雷线并涂防腐油脂等。

2常见带电作业技术的研究

2.1输电线路带电作业

输电线路带电作业关键技术参数包含以下三个：最小安全距离、最小组合间隙以及绝缘工具最小有效绝缘长度。输电线路电压一般较高，塔杆也较高，加上塔头的尺寸较大，导致导线的分裂数较多，除此之外，其走廊的海拔所覆盖的区域较广，这些因素都增大了输电线路带电作业关键技术参数的确定难度，在实际操作中，要确定关键技术参数，必须根据线路杆塔的实际结构、带电作业的具体位置以及系统参数等进行综合分析，并反复进行严格的试验，运用多种方法进行研究，主要包括：计算带电作业的实际线路的最大操作电压：对典型作业环境和特殊情况反复进行带电作业间隙放电试验；对危险率进行测算，并根据具体海拔确定参数。带电作业间隙根据系统的最大电压确定，而不是根据线路及系统的结构，这种方式能够充分保证操作可行性和安全性，使输电线路带电作业顺利实施，同时能够降低成本，实现经济效益最大化。输电线路带电作业间隙实验的根本目的是获取不同不同工作环境下的间隙系数，并据此确定放电特性曲线，典型的作业工况分为地电位工况、中间电位工况以及等电位工况等几种，不同工况的操作过程中实施的冲击电压要根据不同的电极结构进行变化，进而获取不同的间隙系数和放电特性。根据输电线路带电作业危险率水平，可以确定其关键技术参数，并最终确定带电作业最小安全距离和最小组合间隙以及绝缘工具最有效绝缘长度。在进行工况实验时，要通过“等电位人——下层横担”和“导线——人——下层横担”等实验来获取放电特性曲线，对实验结果进行计算，确定带电作业的最小间隙参数，并给出最优路径。一些电压比较高的输电线路，带电作业人员进出等电位的难度就会增加，间隙试验的过程要紧密联系实际施工状况进行，在对间隙不足时要加设相应的保护间隙，并根据绝缘去设置间隙值。

2.2 配电线路带电作业

在配电线路的带电作业中，由于配电网络的电压低，三相导线之间的空间距离小，而且配电设施密集，使作业范围窄小，在人体活动范围内很容易触及不同电位的电力设施。因此，作业人员身穿屏蔽服、直接接触带电体的等电位作业方式在配电网的带电作业中不宜采用，而应采取绝缘杆作业法（也称为间接作业法）和绝缘手套作业法（也称为直接作业法）的安全作业方式。

前者是以绝缘工具为主绝缘、绝缘防护用具为辅助绝缘的间接作业法；后者是以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、绝缘防护用具为辅助绝缘，作业人员戴着绝缘手套直接接触带电体的直接作业法。需要注意的是，这种“直接作业”并非人体的直接接触，只是划分而异。作业时，要求带电作业人员穿戴着绝缘防护用具对人体进行安全防护和隔离，不仅要将人体与带电体隔离，而且要求与接地体进行隔离。这一划分方法突出了配电线路带电作业的特点，区别于输电线路带电作业按作业时人体“电位”的划分方法。如果需要从“电位”的角度来理解的话，这两类作业方法就人体电位而言，既不是地电位，也不是等电位，而是处于带电体与接地体中间的某一悬浮电位。严格意义上应该是在原理上类似于“中间电位作业法”。同时，由于配电线路的带电作业“空间狭小”，在配电线路带电作业中不允许作业人员穿戴屏蔽服，采用等电位方式进行作业。绝缘手套法也不应混淆为等电位作业法。

2.3 变电带电作业操作步骤及注意事项

2.31 清扫110kV刀闸支持绝缘子

（1）变电所绝缘子的清扫，采用机械电动旋转清扫刷。

（2）应根据被清扫的绝缘子的型号选用不同规格的电动清扫刷。

（3）清扫前，接通电源，使清扫刷空转试运行；刷头应从上层到下层逐层对绝缘子进行清扫，且不宜用力过大，连续清扫时间不宜过长，发现电动机温度过高或转速降低，应立即停车，排除故障后再继续工作；此外，清扫时应从下风侧向上风侧进行。

（4）操作人员着装应符合《安全工作规程》中的规定。

（5）必要时，应停用重合闸装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.32 带电短接刀闸

（1）短接前须核对相位，严防相间短路。

（2）短接前开关必须处于合闸位置，并停用重合闸。

（3）使用合格的绝缘操作杆、分流线和线夹，分流线长度不宜过长，操作时，应支撑好，以防摆动造成接地或短路。

2.33 带电加油

（1）使用合格的变压器油；加油前，应将油泵及油管中的空气排除。

（2）油泵建压时，压力不宜过大，以防止开关内部闪络。

（3）有必要时，必须停用重合闸。

（4）人体与带电体的安全距离必须>1．5m，并且操作人员的手部和头部不得超过开关瓷套底部。

2.34 拆接10kV出线PB

（1）登杆作业前，应检查登杆工具和个人安全器具，检查绝缘操作杆绝缘强度。

（2）人体带电的安全距离必须>0.7m。

（3）拆PB引线时，应先拆中相，再拆两边相，接PB引线时，应先接PB两边相，再接中相。

（4）登杆高处作业必须遵照《安全工作规程》中的规定。

2.35 带电检测绝缘子

（1）绝缘子表面有一般性污秽时（例如尘土、烟灰等）可进行测量，但表面必须干燥。

（2）在具有导电污秽微粒污源（例如冶金厂、炭煤厂）附近，必须先将绝缘子表面清拭干净后，才能进行测量。

（3）现场实测应在天气晴朗，且大气相对温度>70％的条件下进行。

（4）检测方案可同时采用火花间隙检测工具和仪表型检测工具进行。

2.36 带电水冲洗

（1）带电水冲洗作业前，应掌握绝缘子的脏污情况，当盐密值大于临界盐密值时，一般不宜进行水冲洗。

（2）避雷器及密封不良的设备不宜进行带电水冲洗。

（3）带电水冲洗前要确知设备绝缘子是否良好，有零值、低值绝缘子及瓷质有裂纹时，一般不可冲洗。

（4）带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法，直径较大的绝缘子宜采用双枪跟踪法或其他方法，并应防止被冲洗设备表面出现污水线；当绝缘子未被冲干净时，水枪勿强行离开，以免造成闪络。

（5）冲洗绝缘子时，应注意风向必须先冲下风侧，后冲上风侧；对于上下层布置的绝缘子，应先冲下层，后冲上层；还要注意冲洗角度，严防临近绝缘子在溅射的水雾中发生闪络。

3带电作业技术前景发展

目前来说我国带电作业主要的发展方向分为两方面，第一是随着特高压交自流输电工程大范围投入使用，为了更好的保证电力的可靠持续运行，带电作业一定会成为最为重要的运行维修方式，所以一定要对带电作业的工具（例如采用直升机带电作业、绝缘斗臂车带电作业）、方法以及标准等进行更加深入的研究，从而形成系统性的、标准化的制度和体系，同时要加强特殊区域的（例如高海拔地区）带电作业技术研究。第二是随着人们对供电可靠性要求越来越高，需要对配网带电作业进行更加深入的分析研究。对于在城网来说，要加大带电作业项目技术的应用范围，进一步扩展带电作业技术的使用。对于在农网来说，需要进一步加大带电作业技术的推广应用力度。

4结语

综上，为充分满足人们日常工作生活需求，针对电网运行及电能质量提出更高精要求，因此，必须优化开展实施带电作业，把握关键技术，深化探究相关技术应用，旨在确保电网安全可靠运行，使之更好地服务于社会。

参考文献：

[1]带电作业关键技术研究进展及其发展趋势[J].杜朋洋.企业技术开发.2015（35）

[2]带电作业关键技术研究进展与趋势[J].胡毅，刘凯，彭勇，苏梓铭，吴田.高电压技术.2014（07）

[3]带电作业关键技术研究进展与趋势[J].黄伟强.通讯世界.2016（10）

[4]输配电线路带电作业技术研究及其发展[J].林立霏.科技与企业.2015（24）

[5]输配电线路带电作业技术研究及其发展[J].林立霏. 科技与企业.2015（24）

论文作者:梁志伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d137d7d62b2f23e78d972d69.html