# 35kV变电站建设与改造过程的管理论文_方栋伟

摘要：随着我国电力改革的深入推进，我国电力企业迎来了新的发展时期。为满足电力行业现代化的发展要求，变电站智能化改造逐步推进。电力相关部门极为重视变电站智能化改造过程，出台了一系列法律法规制度来约束来确保改造的顺利进行，使得智能化改造越发规范，能够与电力行业的发展相互促进。变电站智能化改造既要注重关键技术的应用，也要注重技术的落实，以保证改造工作的顺利进行。

关键词：变电站；改造

中图分类号：F436文献标识码：A

1改造必要性

（1）35kV接线简单，供电可靠性低。35kV纪家站目前主供电源是35kV纪家线，35kV纪家线为简单接线，不带开关。另外35kV纪豪线接于#1主变高压侧，和#1主变共用一台开关，这种接线方式供电可靠性极差，因此本期35kV纪家线增加开关，35kV纪豪线取消。改造后供电可靠性大大提高。（2）纪家站还是以前的老站，保护设备仍为传统的继电器保护，设备陈旧故障率高，因此本期对全站进行综合自动化改造。（3）一次设备出了两台主变较新外，其余设备运行时间太长，多数已经被腐蚀、生锈很严重，影响供电安全。

2变电站改造前期的问题

2.1施工前工作人员安全意识薄弱问题

有部分工作人员对改造工程认识不到位，认为是在现有功能基础上拆旧换新的工作，不按照标准工艺施工，换装上可以送电就行，在思想上不重视。事实上，改造变电站工期较长、人员劳动量大、专业多、临近带电运行设备，在改造过程中不小心谨慎，极容易出现纰漏，造成人身设备无法估量的损失。各专业人员的技术水平、施工经验、思想状态直接决定在整个改造工作的安全和质量。

2.2改造现场危险分析不足问题

对于改造现场，通常是作业面多，人员散乱、车辆多、旧设备拆除、新设备安装、临近带电运行设备、二次回路交叉拆接线等，存在很多危险性，对这些情况如果分析不到位，很容易有危险出现，从而影响整个改造过程，带来不必要的损失。改造现场主要危险要素有：临近带电运行设备、误入间隔、电缆进出口经常打开、防鼠挡板经常打开、“五防”解锁钥匙的使用、现场大型吊装机械的使用、临时施工用电不规范等情况。另外改造施工现场场地小、工作复杂、各专业工作任务不同、安全措施变化频繁、工作人员对改造现场的措施、工作进展及运行方式不能熟练掌握，对现场危险因素不能及时控制等都存在危险性。

3改造后主接线及总平面布置

3.1 主接线

（1）35kV采用单母线接线，1回出线；（2）10kV采用单母线断路器分段接线，每段母线5回出线。（3）35kV采用不接地系统，10kV采用不接地系统，380/220V站用电系统采用中性点直接接地方式。

3.2总平面布置

改造工程的平面布置最重要是需要考虑停电时间最少，其次需要考虑改扩建的方便、运行维护方便、施工难易程度和布置的美观。35kV纪家站前期征地面积很大，目前变电站用地不到征地的一半。10kV出线分布不在同一个方位。因此综合考虑全站改造停电时间最少和施工布局方便，本次设计考虑利用前期空地布置本期设备，建好后再拆除现有设备。其中35kV架空进线点位置不变，在架空进围墙后转用电缆连接35kV配电装置。10kV采用电缆出线后再架空。

4变电站的改造工程

4.1常规变电站智能化改造

对变电站进行智能化改造时，要保证常规变电站在改造以后，其一次设备可以具备基本的监测功能，并能够保证其对各种信息的传输，实现智能化改造的标准化，促进变电站功能的完善。1）一次设备智能改造。一次设备的智能改造需要在其中添加监视模块，主要是要在断路器或者变压器上设置相关的监测系统，在监测系统下，可以对设备运行的情况进行分析，从而可以根据异常情况进行必要的处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆2）二次系统智能化改造。二次系统的智能化改造过程中，需要进行必要的保护，主要是要应用直采直跳的方式进行改造，就目前的发展情形来看，不需要采用网络改造的方式。比如，对于存在线路间隔或者变压器、开关间隔的装置，可以采用直采直跳的改造方式，实现在整个系统内通信协议的标准化，在改造完成以后，取消协议。对于变电站内部的直流或者用电辅助系统等，其改造具有一定的难度，还需要建模，短暂应用协议转换器等，当标准化建模完成以后，方可进行协议转换。

4.2硬件设备的安装调试

从以往的变电站智能化改造工程中可以看出，新旧设备位置冲突现象时有发生，且这一问题时阻碍改造工程施工进度的关键因素。一般情况下，在安装新设备之前需要将老旧设备进行拆除处理，并清理基础设施之后再重新建设基础设施安装新设备。由于传统变电站所承担的工作责任相对较重，不具备长期停电施工的条件，从而导致当一次设备安装完成之后，留给二次设备的安装和调试时间相对较少，最终导致出现工期延误的情况，给变电站服务范围内的人民群众造成了一定的生活、生产影响。为规避这种现象的出现，可以将一次设备的调试工作视为预设，以最大幅度控制施工时间，避免出现时间超标的现象。

4.3 电缆敷设

电力电缆及控制电缆全部选用阻燃铜芯电缆。电缆采用电缆沟或者穿管敷设方式。电缆封堵按《广东省广电集团有限公司广东省110~500kV变电站消防技术规定》要求，在电缆沟分支处、电缆沟进各建筑物的入口及主控楼各控制、保护屏底部的留孔，均采用防火封堵等措施，并按相关规程要求在电缆沟适当位置设置防火包，防止电缆着火串燃。微机监控和微机保护的电流、电压、信号接点引入线均采用屏蔽电缆。屏蔽层接地措施按国标GB50217-94《电力工程电缆设计规范》要求设计。

4.4数字化变电站智能化改造

数字化变电站智能化改造中，需要对其中的一次设备的检测功能加以完善，还需要对其他的辅助系统等进行智能化改造。数字化变电站智能化改造过程中，需要保证其原有过程层的数字化水平，保护其中的网络挑战合闸，此部分不需要进行改造。改造的重点应该放在这能设备的应用上，主要是一次设备与辅助设备的改造。由于变电站中存在一次设备，改造时需将其添加至智能单位，随后对其进行较为彻底的分析，如果分析结果符合DL/T860的标准与要求，方可将该一次设备与其他系统之间进行连接与互动。二次系统改造过程中，要首先在间隔层进行整合，实现接线网络的整合。

4.5开关场到控制室的电缆线抗干扰要求

a）对于单屏蔽层的二次电缆，屏蔽层应两端接地，对于双屏蔽层的二次电缆，外屏蔽层两端接地，内屏蔽层宜在户内端一点接地。以上电缆屏蔽层的接地都应连接在二次接地网上。b）用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号接点引入线，应采用屏蔽电缆，屏蔽层在开关场与控制室同时接地；各相电流线、各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆内。c）不允许用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施。d）高频同轴电缆应在两端分别接地，并靠近高频同轴电缆敷设界面不小于100mm2两端接地的铜导线。e）动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。

4.6变电站视频及环境监控系统

根据《广东电网110～220kV变电站自动化系统技术规范》和《广东电网变电站环境监测系统技术规范》要求，本站需配一套变电站视频及环境监控系统。视频及环境监控系统作为一个视频监控和环境信息采集、分析、处理的平台，可以实时、简便、全面地获取变电站的视频及环境信息。并将信息传至调度中心的地区级主站。

结束语

随着经济社会的发展，变电站智能化改造成为电力系统发展的重要趋势，其能够充分适应电力企业发展的实际需求，因此，变电站智能化改造具有必要性与现实意义。常规变电站智能化改造势在必行，避免在改造中出现各种问题，提升电力系统运行的稳定性与可靠性。

参考文献

[1]严勇涛.变电站扩建改造设计收资事项探讨[J].低碳世界,2015(36):43-44.

[2]张瑞春,苏雪龙.浅谈变电站继电保护以及综合自动化改造[J].科技与创新,2015(24):89+92.

[3]严俊波.常规变电站智能化改造探讨[J].科技创新与应用,2014(34):161.

论文作者:方栋伟

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1869c97cc935ff641e1f981.html